## 天河
广州医科大学附属中医医院天河院区洁净区初、中效过滤器统计表
序号 | 位置 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 名称 | 过滤器规格 | 单位 | 数量 | 年更换次数 | 年需求量 | 单个价格 | 总价 | 备注 | 滤网材质
1 | 住院楼3层（未启动） | 洁净手术室用空调机组 | TAHM3.0H-8+2M4b | AHU-301（B-10） | G4初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
2 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5中效板式过滤器(回风） | 325*289*97 | 个 | 8 | 2 | 16 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5中效板式过滤器（排风） | 290*290*96 | 个 | 7 | 2 | 14 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
3 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM1.5H-8+2F4b | AHU-302（B-1） | G4初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
4 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
5 | 住院楼5层 | 洁净手术室用空调机组 | TAHM1.5H-8+2F4b | AHU-502（B-2） | G4初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
6 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5中效过滤器(排） | 700*289*97 | 个 | 6 | 2 | 12 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
7 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM15.0H-8+2M4b | AHU-501（C-10） | G4初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
8 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
9 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*360 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
10 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*295*360 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | G4初效过滤器(回风） | 550*325*46 | 个 | 25 | 2 | 50 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
[5 empty] | F5中效板式过滤器（排风） | 290*290*96 | 个 | 14 | 2 | 28 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
11 |  | 医用精密一体化空调机组 | TAHM-TLV4.0US-M4 | AHU-503（A-2） | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
12 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
13 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
14 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
15 | 住院楼10层（未启用） | 医用精密一体化空调机组 | TAHM-TLV5.0US-M4 | AHU-Z1003（A-7） | G4初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
16 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
17 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
18 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
19 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*495*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
20 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
21 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*495*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
22 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
23 |  | 医用精密一体化空调机组 | TAHM-TLV5.0US-M4 | AHU-Z1004（A-8） | G4初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
24 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
25 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
26 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
27 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*495*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
28 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
29 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*495*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
30 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
31 |  | 医用精密一体化空调机组 | TAHM-TLV5.0US-M4 | AHU-Z1001（A-5） | G4初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
32 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
33 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
34 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
35 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*495*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
36 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
37 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*495*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
38 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
39 |  | 医用精密一体化空调机组 | TAHM-TLV5.0US-M4 | AHU-Z1002（A-6） | G4初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
40 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
41 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
42 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
43 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*495*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
44 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
45 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*495*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
46 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
47 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM8.0H-8+2M4b | AHU-Z1005（C-02） | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
48 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
49 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*360 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
50 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*295*360 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
|  | 室间过滤器 |  | 一更 | 初效过滤器 | 550*325*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
[5 empty] | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 315*315*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 走道 | 初效过滤器 | 550*325*46 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
[5 empty] | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 350*300*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 护士站 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 550*300*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 消毒室 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 550*300*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 细胞培养 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 550*300*69 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 配药房 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 550*300*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 层流一 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 550*300*69 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 层流二 | 初效过滤器 | 550*325*46 | 个 | 8 | 4 | 32 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
|  |  |  | 层流三 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 550*350*69 | 个 | 8 | 2 | 16 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 层流四 | 初效过滤器 | 550*325*46 | 个 | 8 | 4 | 32 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
|  |  |  | 层流五 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 550*300*69 | 个 | 8 | 2 | 16 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
51 | 住院楼1层 | 洁净手术室用空调机组 | TAHM7.0H-8+2M4b | AHU-101（B-21） | G4初效板式过滤器 | 295*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
52 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
53 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
54 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
55 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*295*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
56 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
57 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
58 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*295*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
59 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM3.0H-6+2F4b | PAU-101（B-9) | G3初效板式板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
60 |  |  |  |  | F7袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
61 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM9.0H-8+2F4b | AHU-102（C-03) | G4初效板式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
62 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
63 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*495*360 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
64 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*295*360 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
|  | 室间过滤器 |  | 肿瘤药物 | 中效板式过滤器 | 730*325*46 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 抗生素 | 中效板式过滤器 | 730*325*46 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 二更 | 中效板式过滤器 | 730*325*46 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 一更 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 315*315*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 洁具间 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 550*350*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 普通药物 | 中效板式过滤器 | 730*325*46 | 个 | 5 | 2 | 10 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 325*325*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 二更 | 初效过滤器 | 550*325*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
|  |  |  | 一更 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 315*315*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 洁具间 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 350*300*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
65 | 医技楼1层 | 医用精密一体化空调机组 | TAHM-TLV5.0US-M4 | AHU-Y101（A-3) | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
66 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
67 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 595*595*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
68 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*495*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
69 |  | 医用精密一体化空调机组 | TAHM-TLV3.0US-M4 | AHU-Y103（A-1) | G4初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
70 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*395*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
71 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*295*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
72 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*395*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
73 |  | 医用精密一体化空调机组 | TAHM-TLV5.0US-M4 | AHU-Y102（A-4) | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
74 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
75 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 595*595*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
76 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*495*360 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
|  | 室间过滤器 |  | 设备间 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 515*515*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 小DSA前门 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 515*515*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 小DSA | 初效过滤器 | 1062*262*46 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
[5 empty] | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 315*315*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 预处理 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 515*515*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 大DSA | 初效过滤器 | 1062*262*46 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
[5 empty] | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 大DSA后门 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 515*515*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 控制室 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 515*515*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 通道 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 515*515*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 男厕 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  |  |  | 女厕 | 铝框F5折叠式中效过滤器 | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
77 | 医技楼3层 | 洁净手术室用空调机组 | TAHM1.5H-8+3F4b | JJ-01a（B-3） | G4初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
78 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*295*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 300*200*69 | 个 | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
79 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM9.0H-8+3F4b | JJ-03（C-05） | G4初效板式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
80 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
81 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*495*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
82 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*295*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 300*200*69 | 个 | 5 | 2 | 10 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 350*300*69 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 550*300*69 | 个 | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
83 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM13.0H-8+3F4b | JJ-02(C-09) | G4初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
84 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*360 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 300*200*69 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 350*300*69 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 550*300*69 | 个 | 8 | 8 | 16 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 550*350*69 | 个 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
85 |  | 吊顶式空调机组 | TAHU05S-C | XF-02(D-13) | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  | 带钩 | 铝框，子母架，无纺布
86 | 医技楼4层 | 洁净手术室用空调机组 | TAHM11.0H-8+3F4b | JJ-01b（C-06） | G4初效板式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
87 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*495*534 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 300*200*69 | 个 | 5 | 2 | 10 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 550*300*69 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 730*325*46 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | G4初效板式过滤器（排风） | 350*270*46 | 个 | 14 | 4 | 64 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
[5 empty] | G4初效板式过滤器（排风） | 300*170*46 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
88 |  | 吊顶式空调机组 | TAHU16S-C | BF-01（D-14） | G4初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  | 带钩 | 铝框，子母架，无纺布
89 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  | 带钩 | 铝框，子母架，无纺布
90 | 医技楼天面 | 洁净手术室用空调机组 | TAHM4.0H-3+1R1b | AHU-Y511-3（B-13) | G4初效板式过滤器 | 295*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
91 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
92 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
93 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 762*262*46 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
94 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM2.0H-3+1R1b | AHU-Y510-2(B-6) | G4初效板式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
95 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*495*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 762*262*46 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
96 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM2.0H-3+1R1b | AHU-Y510-3(B-7) | G4初效板式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
97 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*495*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 762*262*46 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
98 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM5.0H-2+1R1b | AHU-Y506（B-17） | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
99 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 1062*262*46 | 个 | 6 | 2 | 12 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，出风面十字加强，22折、无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
100 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM4.0H-3+1R1b | AHU-Y505（B-14) | G4初效板式过滤器 | 295*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
101 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
102 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
103 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 1062*262*46 | 个 | 6 | 2 | 12 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，出风面十字加强，22折、无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
104 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM6.0H-2+1R1b | AHU-Y503（B-18) | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
105 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
106 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
107 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 1062*262*46 | 个 | 6 | 2 | 12 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，出风面十字加强，22折、无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
108 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM6.0H-2+1R1b | AHU-Y504（B-19) | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
109 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
110 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
111 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 1062*262*46 | 个 | 6 | 2 | 12 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，出风面十字加强，22折、无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
112 |  | 洁净手术室用空调机组 | TI50-12/15 | AHU-508 | G4初效板式过滤器 | 594*594*48 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
113 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 290*594*48 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
114 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*592*600 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
115 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 287*592*600 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 1062*262*46 | 个 | 8 | 2 | 16 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，出风面十字加强，22折、无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
116 |  | 洁净手术室用空调机组 | TI50-12/15 | AHU-503 | G4初效板式过滤器 | 594*594*48 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
117 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 290*594*48 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
118 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*592*600 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
119 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 287*592*600 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 1062*262*46 | 个 | 8 | 2 | 16 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，出风面十字加强，22折、无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
120 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM15.0H-8+2+3F1b | PAU-Y501(C-11) | G3初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
121 |  |  |  |  | G3初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
122 |  |  |  |  | F7袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
123 |  |  |  |  | F7袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*534 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | H10亚高效过滤器 | 490*592*292 | 个 | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 塑料筐，玻璃纤维滤纸
124 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM15.0H-8+2+3F1b | PAU-Y502(C-12) | G3初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
125 |  |  |  |  | G3初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
126 |  |  |  |  | F7袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
127 |  |  |  |  | F7袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*534 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | H10亚高效过滤器 | 490*592*292 | 个 | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 塑料筐，玻璃纤维滤纸
128 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM3.0H-3+1R1b | AHU-Y512(B-8) | G4初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
129 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 762*262*46 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
130 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM4.0H-3+1R1b | AHU-Y511-1(B-11) | G4初效板式过滤器 | 295*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
131 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
132 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
133 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 762*262*46 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
|  | 洁净手术室用空调机组 |  | AHU-Y511-2 | G4初效板式过滤器 | 295*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
[5 empty] | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
[5 empty] | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
|  | 洁净手术室用空调机组 |  | AHU-Y518 | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
[5 empty] | G4初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
[5 empty] | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
134 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM11.0H-3+1R1b | AHU-Y515(C-07) | G4初效板式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
135 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*495*534 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
136 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM11.0H-3+1R1b | AHU-Y516(C-08) | G4初效板式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
137 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*495*534 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 515*515*69 | 个 | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 635*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 69外扣铝材，单面电焊网，单片料，15折
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 762*262*46 | 个 | 6 | 2 | 12 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
138 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM7.0H-3+1R1b | AHU-Y514(B-22) | G4初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
139 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
140 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 295*295*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
141 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 595*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
142 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
143 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*295*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
144 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
145 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*295*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 33 | 2 | 66 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 515*515*69 | 个 | 29 | 2 | 58 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
146 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM9.0H-3+1R1b | AHU-Y513(C-04) | G4初效板式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
147 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 595*295*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
148 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*495*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
149 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*295*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
150 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM5.0H-2+1R1b | AHU-Y509（B-16） | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
151 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 762*262*46 | 个 | 6 | 2 | 12 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
152 |  | 洁净手术室用空调机组 | TI50-12/15 | AHU-508 | G4初效板式过滤器 | 594*594*48 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
153 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 290*594*48 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
154 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 595*592*600 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
155 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器 | 287*592*600 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（回风） | 1062*262*46 | 个 | 8 | 2 | 16 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，出风面十字加强，22折、无纺布
[5 empty] | F5板式中效过滤器（排风） | 345*345*69 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，单面电焊网，无纺布
156 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM8.0H-4+1R1b | AHU-Y517(C-01） | G4初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
157 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
158 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*295*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
159 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
160 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM4.0H-3+1R1b | AHU-Y506（B-15) | G4初效板式过滤器 | 295*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
161 |  |  |  |  | G4初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
162 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（4袋） | 295*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
163 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（6袋） | 495*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
164 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM2.0H-3+1R1b | AHU-Y510-1(B-5) | G4初效板式过滤器 | 595*495*45 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
165 |  |  |  |  | F8袋式中效过滤器（8袋） | 595*495*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
初效尼龙网：
|  | 住院楼 | 风量
|  | 2-16楼东西边新风机房 | 5000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 590*555*10 | 个 | 31 | 4 | 124 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 1楼饭堂 | 3500 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 555*490*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 3000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 466*455*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 1500 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 641*455*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  |  | / | [5 empty] | 0
|  | 行政楼 |  | / | [5 empty] | 0
|  | 5-9楼新风机房 | 3500 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 555*490*10 | 个 | 10 | 4 | 40 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 4楼功能厅机房 | 20000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 772*473*10 | 个 | 6 | 4 | 24 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 2楼新风机房 | 5000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 590*555*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 医技楼 |  | / | [5 empty] | 0
|  | 5楼新风机房 | 1250 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 811*455*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 4楼新风机房 | 8000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 755*671*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 1500 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 641*405*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 2楼新风机房 | 6000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 655*601*10 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 1楼新风机房 | 9000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 780*494*10 | 个 | 6 | 4 | 24 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 门诊楼 |  | / | [5 empty] | 0
|  | 6楼新风机房 | 20000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 772*473*10 | 个 | 6 | 4 | 24 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 7000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 755*601*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 2500 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 810*455*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 2000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 712*455*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 5楼新风机房 | 3000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 466*455*10 | 个 | 6 | 4 | 24 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 2000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 712*455*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 4楼新风机房 | 20000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 772*473*10 | 个 | 6 | 4 | 24 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 5000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 590*555*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 4000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 555*491*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 3000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 466*455*10 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 2000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 712*455*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 3楼新风机房 | 20000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 772*473*10 | 个 | 6 | 4 | 24 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 5000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 590*555*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 4000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 555*491*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 3000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 466*455*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 2000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 712*455*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 2楼新风机房 | 20000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 772*473*10 | 个 | 6 | 4 | 24 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 6000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 655*601*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 4000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 555*491*10 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 3000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 466*455*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 2000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 712*455*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  | 1楼新风机房 | 20000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 772*473*10 | 个 | 12 | 4 | 48 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 10000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 780*540*3 | 个 | 3 | 4 | 12 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 7000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 755*601*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 6000 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 655*601*10 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 2500 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 810*455*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
|  |  | 1500 | / | 初效尼龙网（带铝框） | 641*455*10 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，尼龙网
#REF!
高效过滤器：
| 住院楼1楼介入室 | 位置 | 型号（高效） | 规格 | 数量（个）
|  | 设备间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 小DSA前门 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 小DSA | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 8 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 预处理 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 大DSA | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 4 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 大DSA后门 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 控制室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 通道 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 男更 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 女更 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  | H25高效过滤器 | 规格 | 数量（个）
|  | 设备间 | H26高效过滤器 | 515*515*69 | 1
|  | 小DSA前门 | H27高效过滤器 | 515*515*69 | 1
|  | 小DSA | H28高效过滤器 | 1062*262*46 | 4
|  |  | H29高效过滤器 | 315*315*69 | 1
|  | 预处理 | H30高效过滤器 | 515*515*69 | 1
|  |  | H31高效过滤器 | 345*345*69 | 1
|  | 大DSA | H32高效过滤器 | 1062*262*46 | 4
|  |  | H33高效过滤器 | 345*345*69 | 1
|  | 大DSA后门 | H34高效过滤器 | 515*515*69 | 1
|  | 控制室 | H35高效过滤器 | 515*515*69 | 1
|  | 通道 | H36高效过滤器 | 515*515*69 | 1
|  |  | H37高效过滤器 | 345*345*69 | 1
|  | 男厕 | H38高效过滤器 | 345*345*69 | 1
|  | 女厕 | H39高效过滤器 | 345*345*69 | 1
| 住院楼1楼静配 | 位置 | 型号（高效） | 规格 | 数量（个）
|  | 肿瘤药物 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 抗生素 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 二更 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 一更 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 洁具间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 普通药物 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 9 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 二更 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 一更 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 洁具间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
| 医技楼3楼检验科 | 位置 | 型号（高效） | 规格 | 数量（个）
|  | 微生物前室 | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 微生物大厅 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 14 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 真菌室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 3 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 质谱室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 病毒缓冲间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | PCR走道 | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 4 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 试剂准备室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 标本制备缓冲间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 5 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 扩增缓冲间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 分析室缓冲间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 测序缓冲间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
| 医技楼4楼病理科 | 走廊 | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 4 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 1号房间 | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  |  | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 2号房间 | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  |  | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 3号房间 | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  |  | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 4号房间 | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  |  | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 5号房间 | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  |  | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 6号房间 | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  |  | 484*484*93 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 7号房间 | H14高效过滤器 | 320*320*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  |  | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
| 住院楼3楼nicu | 前门 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 洗婴室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 大厅 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 治疗室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 处置室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 后门 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 隔离洗婴室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 隔离单间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 小房间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  |  | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
| 医技楼5楼手术室 | 1号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 2号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 3号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 4号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 5号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 6号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 7号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 8号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 9号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 10号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 11号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 12号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 13号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 14号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 15号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 16号手术室 | H14高效过滤器 | 610*250*292 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 走廊 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 53 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 辅助用房 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 50 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
| 住院楼10楼血液层流 | 位置 | 型号（高效） | 规格 | 数量（个）
|  | 后门 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 一更 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 值班室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 护士站+走道 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 消毒室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 细胞培养 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 存药配药房 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 配餐间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 换鞋室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 药浴室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 缓冲室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 层流一 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 层流二 | H14高效过滤器 | 1260*520*69 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 层流三 | H14高效过滤器 | 1260*520*69 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 层流四 | H14高效过滤器 | 1260*620*69 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 层流五 | H14高效过滤器 | 1260*620*69 | 6 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
| 住院楼5ICU | 位置 | 型号（高效） | 规格 | 数量（个）
|  | 后门走廊 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 5 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 污洗暂存倒污室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 存镜间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 洗镜间 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 隔离前室1、2 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 2 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 配药室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 治疗室 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 大厅 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 22 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 洁净库房 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
|  | 智能风淋室通道头顶 | H14高效过滤器 | 484*484*93 | 1 | [8 empty] | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
初、中效过滤器年更费用
亚高、高效过滤器更换费用

## 同德
广州医科大学附属中医医院同德院区洁净区域初、中效过滤器统计表
序号 | 位置 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 名称 | 过滤器规格 | 单位 | 数量 | 年更换次数 | 年需求量 | 单个价格 | 总价 | 备注 | 滤网材质
1 | 门诊楼天面 | 洁净手术室用空调机组 | TAHM7.0H-8F1 | PAU-401 | 中效袋式过滤器 | F8，490*592*532 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
2 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，490*287*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
3 |  |  |  |  | FV亚高效过滤器 | 1500m³/h，99.95%，110Pa，490*290*290 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 塑料筐，玻璃纤维滤纸
4 |  |  |  |  | FV亚高效过滤器 | 3200m³/h，99.95%，110Pa，590*490*290 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 塑料筐，玻璃纤维滤纸
5 |  |  |  |  | 板式初效过滤器 | G3，490*594*46 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
6 |  |  |  |  | 板式初效过滤器 | G3，490*289*46 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
7 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM6.0H-3R1 | AHU-404 | 中效袋式过滤器 | F8，490*592*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
8 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，592*592*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
9 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4，490*594*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
10 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4，594*594*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
11 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM4.0H-2R1 | AHU-402 | 初效过滤器 | G4，289*594*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
12 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4，490*594*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
13 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，490*592*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
14 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，289*592*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
15 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM4.0H-2R1 | AHU-403 | 初效过滤器 | G4，289*594*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
16 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4，490*594*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
17 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，490*592*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
18 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，289*592*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
19 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM3.0H-3R1 | AHU-405 | 中效袋式过滤器 | F8，592*592*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
20 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4，594*594*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
21 |  | 洁净手术室用空调机组 | TAHM11.0H-2R1 | AHU-401 | 中效袋式过滤器 | F8，592*490*534 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
22 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4，594*490*46 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
23 | 门诊4层手术部 |  |  |  | 高效过滤器 | H11，0.45m/s，85Pa，475*475*69 | 个 | 19 | / | / |  |  | 除手术室外 | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
24 |  |  |  |  | 中效过滤器 | F8,290*580*96 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
25 |  |  |  |  | 中效过滤器 | F8,290*290*96 | 个 | 3 | 2 | 6 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
26 | 1号手术室 |  |  |  | 中效过滤器 | F6，289*325*97 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  | 回风口 | 铝框，分体式，无纺布
27 |  |  |  |  | 中效板式过滤器 | F8,290*290*96 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  | 排风口 | 铝框，分体式，无纺布
28 |  |  |  |  | 高效过滤器 | H14，0.45m/s，105Pa，610*305*292 | 个 | 2 | / | / |  |  | 送风口 | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
29 | 2号手术室 |  |  |  | 中效过滤器 | F6，289*325*97 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  | 回风口 | 铝框，分体式，无纺布
30 |  |  |  |  | 中效板式过滤器 | F8,290*290*96 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  | 排风口 | 铝框，分体式，无纺布
31 |  |  |  |  | 高效过滤器 | H14，0.45m/s，105Pa，610*305*292 | 个 | 2 | / | / |  |  | 送风口 | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
32 | 3号手术室 |  |  |  | 中效过滤器 | F6，289*700*97 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  | 回风口 | 铝框，分体式，无纺布
33 |  |  |  |  | 中效板式过滤器 | F8,290*290*96 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  | 排风口 | 铝框，分体式，无纺布
34 |  |  |  |  | 高效过滤器 | H14，0.45m/s，105Pa，610*305*292 | 个 | 4 | / | / |  |  | 送风口 | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
35 | 4号手术室 |  |  |  | 中效过滤器 | F6，289*700*97 | 个 | 8 | 2 | 16 |  |  | 回风口 | 铝框，分体式，无纺布
36 |  |  |  |  | 中效板式过滤器 | F8,290*290*96 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  | 排风口 | 铝框，分体式，无纺布
37 |  |  |  |  | 高效过滤器 | H14，0.45m/s，105Pa，610*305*292 | 个 | 8 | / | / |  |  | 送风口 | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
38 | 门诊2层检验科 | 洁净手术室用空调机组 | HAJ025-30 |  | 初效过滤器 | G4,595*595*25 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
39 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*595*500*21 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
40 |  |  |  |  | 无隔板高效过滤器 | 500m³/h，99.99%，165Pa，320*320*90 | 个 | 11 | / | / |  |  |  | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
41 |  |  |  |  | 无隔板高效过滤器 | 1000m³/h，99.99%，165Pa，484*484*90 | 个 | 1 | / | / |  |  |  | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
42 | 制药厂4层 | 风冷恒温恒湿型洁净式空调机 | HFJ61 | [9 empty] | 滤网无法抽出
43
44
45
46
47
48
49 | 制药厂3层 |  |  |  | 镀锌框高效过滤器 | 500m³/h，99.99%，220Pa，320*320*220 | 个 | 22 | / | / |  |  |  | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
50 |  |  |  |  | 镀锌框高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 6 | / | / |  |  |  | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
51 |  | 洁净式空调机 | HFJ12N |  | 中效袋式过滤器 | F8，490*592*500 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
52 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4,602*395*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
53 |  | 风冷恒温恒湿型洁净式空调机 | HFJ47 |  | 初效过滤器 | G4,602*824*96 | 个 | 3 | 4 | 12 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
54 | 制药厂1层 |  |  |  | 镀锌框高效过滤器 | 500m³/h，99.99%，220Pa，320*320*220 | 个 | 5 | / | / |  |  |  | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
55 |  |  |  |  | 镀锌框高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 1 | / | / |  |  |  | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
56 |  | 吊顶风冷洁净式恒温恒湿机组 | EHFJ03/E0S030 |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*595*500*21 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
57 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4,595*595*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
亚高效、高效过滤器更换费用
初、中效过滤器年更费用

## 珠玑院区
广州医科大学附属中医医院黄沙院区洁净区域初、中、高效过滤器统计表
序号 | 位置 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 名称 | 过滤器规格 | 单位 | 数量 | 年更换次数 | 年需求量 | 单个价格 | 总价 | 备注 | 滤网材质
1 | 门诊楼6层 | 超卫型组合式空调 | AAHM2.5H-4B | AHU-5 | 初效过滤器 | G4，595*595*96 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  | 7号手术室 | 铝框，子母架，无纺布
2 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*595*550 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
3 |  | 洁净手术室用空调机 | YJS5L | AHU-4 | 初效过滤器 | G4，595*595*96 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4、5、6号手术室，旧数据未核实 | 铝框，子母架，无纺布
4 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4，595*295*96 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
5 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*595*550 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
6 | 住院楼7层 | 超卫型组合式空调 | AAHM3.8H-4B | AHU-7 | 初效过滤器 | G4，595*595*96 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  | 医生办公室，旧数据未核实 | 铝框，子母架，无纺布
7 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4，595*295*96 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
8 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*595*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
9 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*295*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
10 |  | 超卫型组合式空调 | AAHM5.0H-8E | FHU-2 | 初效过滤器 | G4，595*595*96 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  | 住院部7楼新风 | 铝框，子母架，无纺布
11 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*595*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
12 |  |  |  |  | FV亚高效组合过滤器 | 2800m³/h，99.95%，110Pa，592*592*292 | 个 | 2 | / | / |  |  |  | 塑料筐，玻璃纤维滤纸
13 | 住院楼6层 | 超卫型组合式空调 | AAHM5.0H-4E | AHU-6 | 初效过滤器 | G4，306*632*96 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  | 3号手术室，旧数据未核实 | 铝框，子母架，无纺布
14 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*295*300 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
15 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，287*592*550 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
16 |  | 洁净手术室用空调机 | YJS30L | AHU-1 | 初效过滤器 | G4，305*630*96 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  | 2号手术室，旧数据未核实 | 铝框，子母架，无纺布
17 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*295*300 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
18 | 住院楼3层 | 超卫型组合式空调 | AAHM10.5H-6B | AHU-401 | 初效过滤器 | G4，595*490*96 | 个 | 4 | 4 | 16 |  |  | ICU病房，旧数据未核实 | 铝框，子母架，无纺布
19 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*490*534 | 个 | 4 | 2 | 8 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
20 |  | 1号手术室洁净空调 | robathe |  | 初效过滤器 | G4，495*495*46 | 个 | 1 | 4 | 4 |  |  | 1号手术室 | 铝框，子母架，无纺布
21 |  |  |  |  | 初效过滤器 | G4，595*495*46 | 个 | 3 | 4 | 12 |  |  |  | 铝框，子母架，无纺布
22 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，490*590*534 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
23 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，490*490*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
24 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，590*590*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
25 |  | 超卫型组合式空调 | AAHM1.6H-4A | PAU-401 | 初效过滤器 | G4，495*295*96 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  | 新风，无标签，为测量尺寸 | 铝框，子母架，无纺布
26 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*485*534 | 个 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
27 |  | 超卫型组合式空调 | AAHM5.0H-8E | FHU-1 | 初效过滤器 | G4，595*595*96 | 个 | 2 | 4 | 8 |  |  | 住院部3楼手术新风 | 铝框，子母架，无纺布
28 |  |  |  |  | 中效袋式过滤器 | F8，595*595*550 | 个 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 铝框，分体式，无纺布
29 |  |  |  |  | FV亚高效组合过滤器 | 2800m³/h，99.95%，110Pa，592*592*292 | 个 | 2 | / | / |  |  |  | 塑料筐，玻璃纤维滤纸
30 | 发热门诊方舱医院 |  |  |  | 无隔板高效过滤器 | 500m³/h，99.99%，165Pa，320*650*90 | 个 | 6 | / | / |  |  |  | 铝框，93液槽，12槽宽，H14玻璃纤维滤纸
初、中效过滤器年更费用
亚高效、高效过滤器更换费用

## 备注 (hidden)
过滤器普遍更换周期规律
过滤器类别 | 使用周期
初效过滤器 | 3个月
中效过滤器 | 6个月
亚高效过滤器 | 一年
高效过滤器 | 三年
19667.7
39335.4