废水在线监测迁移及升级改造项目需求书

- 项目概况

项目名称：废水在线监测设备迁移及升级改造项目

项目单位：南方医科大学南方医院

地址：广东省广州市白云区广州大道北1838号

项目费用：总价包干，报价中包括但不限于：在线监测站房设备迁移、排放口升级改造、设备更新、升级、安装、调试、环保自主验收等所需的相关费用及一切实施过程中应预见或不可预见所有费用。

- 服务内容

1、项目背景

根据我院最新排污许可证要求，本项目旨在对现有的废水在线监测站房进行迁移，并对1期、2期、3期排放口合并（排水量为6000m³/天）及明渠排放口进行升级改造，以满足《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ353-2019）要求。项目包括站房迁移拆除安装、设备升级、更新，排放口的改造等多个环节，旨在提升废水排放监测的准确性和可靠性，确保废水在线监测系统符合国家最新环保标准。

2、采购内容和范围

供应商将现安放在旧站房的在线监测设备迁移至新在线监测站房，在线监测设备迁移后，供应商需对在线监测设备进行升级、更新、设备计量检定/校准，提供停机报备、环保验收等工作，所有工作必须满足相关技术规范及当地环保部门要求。

2.1对原有流量计、数据采集仪进行更新，用于实时监测废水流量，确保数据的准确性和可靠性。要求设备具有高精度、高稳定性，并能与现有在线监测系统无缝对接。

2.2对现有排放口进行升级改造，以满足相关技术规范对排放口设置、监测设备安装位置、监测条件等方面的要求。包括但不限于明渠改造、采样点设置、监测设备安装位置调整等。

2.3提供系统设备操作、维护等方面的培训，确保我院相关人员能够熟练操作并维护系统。

2.4废水在线监测设备搬迁过程中，必须满足广州市、白云区环保部门的相关要求，如手工监测（有资质单位出具监测报告）等。

2.5项目完成后，组织有资质第三方机构进行验收比对监测，确保所有监测设备满足性能指标。编制项目验收所需的全部技术文档、报告及环保部门要求的其他资料，完成污染治理设施验收并备案。项目工期自合同签订之日起90天内完成。

- 技术要求

- 相关技术规范及标准

《化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》HJ377－2019

《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》HJ 101-2019

《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》HJ15－2019

《水质自动采样器技术要求及测试方法》HJ 372-2007

《污染物排放在线自动监控（监测）系统数据采集传输设备技术要求及检测方法（征求意见稿）》

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》HJ353－2019

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》HJ354-2019

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》HJ355－2019

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》HJ356－2019

《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》HJ212-2017

《广东省污染源排放废水在线监测技术规范》

《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》T/CAEPI 11-2017

《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》HJ1405—2024

《白云区污染物自动监控设施自行验收工作指引》（2025年验收参考）

- 排放口升级改造

（1）排放口改造：根据现有实际情况，供应商对排口进行升级改造，将原有4号巴歇尔槽更换为5号巴歇尔槽满足原有设计排放量，施工标准按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）要求建设。施工现场按照采购方施工要求，如围蔽、清淤、修复及复绿等。

- 明渠排放口改造：根据排放口规范化要求，完成现有明渠排放口改造。

- PE管接驳：使用高质量的PE管材进行排放管道接驳，保证密封性及耐用性。

- 安装巴歇尔槽：在明渠中安装巴歇尔槽，用于准确测量废水流量。

- 现浇检查井：根据实际需求设计并浇筑混凝土检查井，便于日常检查与维护。

- 废水在线监测设备迁移

- 旧有设备拆装：包含旧有监测设备的拆卸、打包、运输至新址，并安装。

- 废水在线监测设备升级、更新

因新建总排口为明渠排放口，故原有管道流量计更新为超声波明渠流量计。

（1）超声波明渠流量计更新：采购并安装高精度超声波明渠流量计，及进行计量检定，用于实时监测废水流量，确保数据准确可靠。

超声波明渠流量计技术参数：

- 通过中国环境保护产业协会的“环境保护产品认证”；

- 测量范围：0-10000L/s（由配用的量水堰槽规格决定）

- 液位误差：≤2mm

- 流量误差：≤2%

- 最大测距：2 米（可扩展）

- 传感器盲区：0.30 米

- 液位分辨率：1 mm

- 防护等级：IP67，防水、耐腐蚀

- 输出信号：带有隔离RS232/RS485；4～20 mA（误差〈±1% ）

- 信号传送距离：≤1000 米

- 传感器：环境温度-20～70 ℃；相对湿度5～100%

- 被测介质温度：0～60℃

- 显示仪表：环境温度-20～60 ℃；相对湿度<85%

- 电源：AC220V±22V，50Hz±0.5Hz

（2）数据采集传输仪更新

由于原有数据采集传输仪使用时间较长，为满足最新技术标准，需要更新数据采集传输仪。

数据采集传输仪技术参数：

a、遵循的技术标准

- 满足HJ 212-2017/HJ 212-2025 《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》；

- 满足HJ 477-2009 《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》；

- *满足《污染物排放在线自动监控（监测）系统数据采集传输设备技术要求及检测方法（征求意见稿）》，替代HJ 477-2009标准；

- 要求及检测方法、排放连续监测技术规范；

- 满足HJ35X-2019 水污染源在线监测系统安装、验收、运行、数据有效性判别技术规范；

- 满足环办执法函〔2021〕484号《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》；

- *满足生态环境部 2022年 第21号 关于发布《污染物排放自动监测设备标记规则》的公告。

技术参数：

- *通过中国环境监测总站的仪器适用性检测；

- *通过中国环境保护产业协会的“环境保护产品认证”；

- 数字量输入/输出接口: 6个或以上RS 232数字输入/输出通道, 6个或以上RS 485数字输入/输出通道，具备ESD防护，数字隔离保护方式；

- 开关量输入/输出接口: 8个或以上开关量输入通道; 8个或以上开关量输出通道；具备ESD防护，数字隔离保护方式；

- *模拟量输入接口: 16个或以上模拟量输入通道，支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号；

- *一点多发: 可同时向至少 8个以上不同监控平台报送数据，并且可实现专网与公网同时传输功能；

- *显示屏：10.1英寸彩色液晶显示屏，电容多点触摸屏，可实时显示相关数据，用户可在触摸屏上进行参数设置等操作；

- *数据存储：64G以上数据存储空间，满足3年以上的数据存储要求；

- 日志存储：4G以上的日志专用存储空间，满足3年以上的日志存储要求；

- 网络通讯:支持两路100/1000M自适应以太网通讯，支持4G全网通、WIFI无线通讯；

- *数据导出:具备2个USB接口，其中至少1个超高速USB 3.0接口，支持USB数据导出；

- 断电保护: 内置锂电池，支持充电，市电断电后能保证数采仪连续工作 6小时以上；

- *管理权限：具备至少三级操作管理权限，其中管理员具有系统运行参数设置权限；运维人员具有数据查看、日常查询和例行维护权限，具有可调参数调整权限；普通用户具有全部数据、参数、日志的查询和查看权限；

- 远程通信：实现读取在线监测仪器的参数、运行状态、日志；

- 实时数据：能查询和显示实时数据及实时数据曲线；

- 历史数据：能查询和显示分钟数据、小时数据、日数据等；能生成日报表、月报表、季报表、年报表；能查询和显示历史数据曲线；

- *仪器异常：在线监测仪器断开连接时报警并生成日志，支持缺失时段的数据补传；

- *采样控制：支持对水质自动采样系统的启动采样、供样、留样、平行监测、同步系统时间等控制；

- 异常数据报警：监测值异常时产生报警；

- 超标数据检索：可在“数据查询”界面检索超标数据；

- 设备调试：具备模拟量校准、串口调试、串口自检等调试功能；

- *超标留样：当采集到的水质自动分析仪实测数据超标，支持自动控制水质自动采样器立即启动留样（pH 除外），并将采集到的水质自动采样器自动生成的门禁动态密码和留样信息上传生态环境主管部门监控设备；

- *软件升级：支持U盘升级、远程升级；

- 巡检记录：支持在设备上一键记录运维活动，提交巡检日志，提升运维效率；

- 短信通知：支持出现平台离线、监测值超标、仪表故障或定时发送短信到指定手机号码；

- *摄像头抓拍：支持修改设备参数或现场移动侦测时抓拍图片并存储查看，支持4K编解码，视频播放清晰流畅；

- *数据上报：支持将水质自动采样系统设备参数、 门禁、 采样、 留样、 故障、 报警等信息实时上报生态环境主管部门；

- *数据补传：数据传输上报过程中出现数据传输不通时，支持记录未传输成功的数据，恢复传输后自动补传未传输成功的数据；

- *设备登录：支持蓝牙近端验证技术，现场无需钥匙即可扫码登录，登录信息留痕可查；支持基础数据无密查看，方便环保检查；

- 参数备份：支持备份设备参数，可在不同设备中实现一键设置相同参数。

（3）站房内摄像机技术参数：

- 产品类型：网络摄像机

- 产品功能：日夜转换，宽动态

- 产品外形：半球

- 成像色彩：彩色

- 成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS

- 有效像素：≥400万

- 镜头参数：4mm水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5°

- 电子快门：1/3秒至1/100000秒

- 分辨率：≥1920×1080

- 压缩格式：视频压缩：主码流H.265/H.264，子码流H.265/H.264/MJPEG

- 视频帧率：主码流：50Hz：25fps（1920×1080，1280×9620，1280×720）；子码流：50Hz：25fps（704×576，640×480，320×288，320×240）

- 压缩码率：32Kbps-8Mbps

- 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour

- 防护等级：IP67

（4）排放口摄像机技术参数：

- 产品类型：网络摄像机

- 产品功能：红外灯

- 产品外形：一体机

- 成像色彩：彩色

- 成像器件：1/2.英寸Progressive Scan CMOS

- 有效像素：≥400万

- 镜头参数：4mm、水平视场角：78.8°、垂直视场角：40.5°、对角视场角：93.9°

- 动态侦测：支持

- 分辨率：2560×1440

- 压缩格式：H.264

- 视频帧率：25fps

- 网络接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口

- 防护等级：IP66

- 电源电压：DC 12V 0.41A

- 电源功率：5.0W

（5）网络监控硬盘录像机技术参数（配置21.5寸显示器）

通过增加交换机将排放口及在线监测站房监控视频传输到污水站中控室。

- 压缩标准：H.265

- 视频分辨率：1980×1080p

- 录像方式：手动录像，定时录像，事件录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测且报警录像

- 录像回放：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，外部文件回放，日志回放

- 备份方式：常规备份，事件备份，录像剪辑备份

- 视频输入：4路

- 视频输出：HDMI，VGA

- 音频输入：1路，RCA接口（电平2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

- 音频输出：1路，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）

- 其它接口：硬盘：1个STAT接口，每个接口支持容量6TB的硬盘；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；2个USB2.0

- 网络协议：UPnP，NTP，SADP，PPPoE，DHCP

- 电源电压：DC48V

- 电源功率：≤10W（未启用PoE）

（6）增加COD标样核查功能：在在线监测系统中增加化学需氧量（COD）标样自动核查模块，提升监测数据的可信度。

（7）新设备培训：提供新采购设备操作、维护等方面的培训，确保我方人员能够熟练操作并维护系统。

（8）售后服务：更新设备提供至少二年的免费保修服务，包括但不限于设备故障维修及更换、软件升级等。

- 废水在线监测系统验收

（1）设备调试：对在线监控设备进行全面调试，确保系统稳定运行，满足监测要求。

（2）手工监测：在项目实施期间及初期运行阶段，按属地环保部门要求提供必要的手工监测服务。

（3）验收：项目完成后，供应商委托有资质第三方机构进行验收比对监测，确保所有监测设备满足性能指标，编制项目验收所需的全部技术文档、报告及属地环保部门要求的其他所需资料，验收专家（须环境类高级工程师1名，环境类中级工程师1名）组织验收会议，完成验收，提供验收报告并按属地环保部门要求备案。

- 具体的工程量清单

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 废水排放口升级改造 |  |
| 1.1 | 彩钢板围挡：2米高、6x6骨架、0.326彩钢板 | 67.2㎡ |
| 1.2 | 挖土方：明渠部分机械人工 | 1项 |
| 1.3 | 余渣清运：1.余渣清理运距30km； | 1项 |
| 1.4 | 回填夯实：碎石回填 | 1项 |
| 1.5 | 路面及绿化修复：1.草地、人行道砖、马路原貌修复 | 1项 |
| 1.6 | 明渠改造：1.混凝土改小为内径800mm | 1项 |
| 1.7 | PE管接驳：1.材料种类：DN200PE管及热熔件；2.1期2期管路连接明渠、混凝土墙开孔 | 10m |
| 1.8 | 安装巴歇尔槽：1.材料种类：C30混凝土；2.人工拆除原有槽3.含五号巴歇尔槽（316不锈钢） | 1套 |
| 1.9 | 现浇检查井：1.材料种类：C30混凝土、14#螺纹钢@150、304不锈钢800方井盖、5*5角钢；2.制安304不锈钢爬梯 | 1项 |
|  | 废水在线监测设备迁移 |  |
| 2.1 | 旧有设备拆装服务费：COD、氨氮、pH、流量及等比例自动采样器等拆卸，安装到新站房 | 1项 |
|  | 废水在线监测设备升级、更新 |  |
| 3.1 | 更新超声波明渠流量计及计量检定 | 1套 |
| 3.2 | 更新数据采集传输仪 | 1套 |
| 3.3 | 更新海康威视视频监控：站房360°监控，排放口枪机，主机存储不少于90天。 | 1项 |
| 3.4 | 增加COD 标样核查功能：满足HJ354-2019要求 | 1项 |
|  | 废水在线监测系统验收 |  |
| 4.1 | 设备调试费：COD、氨氮、pH、流量及等比例自动采样器的调试 | 1项 |
| 4.2 | 手工监测费：7天，包含COD、氨氮、PH、流量，频率为4次/天。 | 1项 |
| 4.3 | 验收比对监测及资料编写，完成自主验收 | 1项 |

- 支付方式

项目完成验收并备案后支付总价的100%。