## 1单位工程费汇总表
附件一：用户需求表
项目名称：南方医院血液科层流病房（13间病房）更换高效过滤器及保温防漏工程项目
序号 | 分项目 | 技术要求 |  |  |  |  | 商务要求 |  |  |  |  | 备注
|  | 性能要求 | 材料要求 | 结构/外观要求 | 安全要求 | 服务内容和标准（如适用） | 交付时间和期限 | 交付地点（范围） | 付款条件（进度和方式） | 包装和运输要求 | 售后服务要求
1 | 高效过滤器采购更换 32个 | 完成16个房间或机房 32个高效过滤器更换。要求如下： 1. 过滤效率等级：必须达到 H14 (99.995%) 级别。标准依据： 必须符合国际标准 EN 1822-1:2019或等效标准 ISO 29463-1:2017。 要求供应商提供权威第三方实验室的认证报告。 2. 初始压降： 在额定风量下，初始压降应尽可能低（通常H13/H14在额定风量下≤220-250Pa），以降低风机能耗和噪音。 3. 额定风量： 必须与病房层流天花或送风单元的实际设计风量精确匹配。过滤器需在其最佳效率风量范围内运行（通常为额定风量的80%-120%）。 4. 完整性 (检漏测试)： 出厂前必须100%进行逐台扫描检漏。 测试方法：符合 EN 1822-4 或 ISO 14644-3 标准，使用气溶胶（如PAO, DOP, DEHS, 或等效物）光度计或粒子计数器法进行扫描。 泄漏标准：任何局部泄漏点的透过率不得超过0.01%（相当于H14过滤器效率的10倍），且整体泄漏率（如有要求）需远低于标准限值。 要求供应商提供每台过滤器的出厂合格证。 旧过滤器拆除 - 操作时关闭送风机，旧过滤器立即密封装入医疗废物袋，避免震动抖落颗粒； - 使用负压吸尘器清理静压箱内残留微粒。 方向与密封控制： - 箭头标识与气流方向一致，机械密封垫压缩率25%~50%（厚度6~8mm），液压密封液填充槽深2/3； - 边框压力均匀，禁止单边压紧导致缝隙。 - 防污染措施： - 拆除包装后至安装完成≤15分钟，防止环境微粒附着； - 操作中滤料严禁触碰硬物（滤纸破损直接报废）。 | 滤料： 超细玻璃纤维纸为主流，需具备高强度和低脱屑特性。避免使用易产生碎屑或释放有害物质的材料。 分隔物： 热熔胶分隔板，需保证结构强度和均匀性。 边框： 必须采用耐腐蚀、高强度材料： 阳极氧化铝或不锈钢（尤其适用于频繁消毒环境）。 密封胶：与边框和滤材粘接牢固，无缝隙。必须具有优异的耐候性、耐臭氧性、耐湿性和耐常用消毒剂（如酒精、含氯消毒剂、过氧化氢等）腐蚀的性能。 例如：聚氨酯、硅酮胶（需评估低挥发性） 各类物料无挥发性有机物(VOC)释放或符合医疗环境严格限值。 | 1.规格：592*492*242 （现场测量为准） 2.满足净化主机对于病房原有运行参数需求；必须与层流天花或送风单元的安装框架尺寸精确匹配（通常要求外框尺寸公差在±1mm以内）。需现场测量后提供详细的尺寸表。 | 施工安全： 作业时段避开病房高峰，防尘降噪防护达标； 做好防火工作； 损坏院方设备按原价赔。 垃圾外运 | 根据科室住院病人就诊情况提前预约时间，逐间更换、安装。 完成施工后，需第三方检测公司完成空气洁净度及有害气体（包含不限于TOVC浓度、温度、相对湿度、换气次数、静压差、照度、噪声、空气洁净度、沉降菌平均浓度、浮游菌平均浓度）合格检测报告 | 中标后3个月完成 | 血液科层流病房、机房 | 项目完成后 1.提供第三方的空气洁净度及有害气体合格检测报告共计16份。 2.据实验收，由使用部门签字确认 3.一次性付全款90%，质保期结束后付10%质保金。 | 1.必须采用坚固、防潮、防尘**的包装（如双层塑料袋密封+硬质纸箱/木箱）， 2. 运输与储存： 要求供应商制定规范的运输方案，避免剧烈震动、碰撞、挤压、雨淋、暴晒。 明确储存条件（如温度、湿度范围），避免长期储存，遵循“先进先出”原则。储存环境应清洁、干燥。 | 2年质保 质保期内应急响应：故障时工程师90分钟内到场（工作日），120分钟内（非工作日） | 人员资质要求： 供应商需具备 1.机电安装三级及以上资质， 2.安全生产许可证 3.驻场工程师持电工证、制冷维修证。 施工废弃物清理要求： 废弃物需按医疗垃圾规范清运 现场踏勘要求： 参与报价人及后续竞价需指定时间内踏勘现场，清晰了解拆除、重组及安装工作的相关细节，获取现场勘验回执。
2 | 风口保温重做服务 20个 | 完成9个房间20个风口保温重做，达到无冷凝水等 1. 拆除与预处理：彻底清除旧保温层及残留胶体； 管道表面除锈、清洁、干燥，锈蚀处涂防锈漆。 2. 安装工艺 ：保温层拼接需严密无缝隙，接缝处专用胶满涂； 阀门、法兰等复杂部位采用可拆卸式保温结构；冷凝水管保温需加厚10%并做坡度防积水。 3.防漏处理重点：冷桥防护：所有支吊架、金属穿透处填充保温材料阻断冷桥； | 1. 保温材料性能 类型：橡塑（B1级阻燃），优先选用抑菌型材料。 厚度：主管道 ≥50mm 支管/冷凝水管 ≥40mm 洁净区域送风管 ≥40mm。 导热系数 ≤0.034 W/(m·K)（20℃时） 氧指数 ≥32%（阻燃性） 透湿系数 ≤2.0×10⁻¹¹g/(m·s·Pa)（防潮） 烟密度 ≤70（低烟毒性）。 2. 辅助材料 粘接剂需专用配套，耐低温抗老化； 注：1.保温材料无毒无害（符合GB 50333-2013） 2.施工前需提供材料检验报告。 |  | 施工安全： 作业时段避开病房高峰，防尘降噪防护达标； 做好防火工作； 损坏院方设备按原价赔。 垃圾外运 | 根据科室住院病人就诊情况提前预约时间，逐间更换、安装。 完成施工后，需第三方检测公司完成空气洁净度及有害气体（包含不限于TOVC浓度、温度、相对湿度、换气次数、静压差、照度、噪声、空气洁净度、沉降菌平均浓度、浮游菌平均浓度）合格检测报告 | 中标后3个月完成 | 血液科层流病房、机房 | 项目完成后 1.提供第三方的空气洁净度及有害气体合格检测报告共计16份。 2.据实验收，由使用部门签字确认 3.一次性付全款90%，质保期结束后付10%质保金。 | 1. 包装： 必须采用坚固、防潮、防尘**的包装（如双层塑料袋密封+硬质纸箱/木箱），确保运输过程中无损伤、无污染。 包装上清晰标注产品型号、规格、效率等级、生产日期、流向等信息，并注明“易碎”、“防潮”、“向上”等标识。 2. 运输与储存： 要求供应商制定规范的运输方案，避免剧烈震动、碰撞、挤压、雨淋、暴晒。 明确储存条件（如温度、湿度范围），避免长期储存，遵循“先进先出”原则。储存环境应清洁、干燥。 | 2年质保 质保期内应急响应：故障时工程师90分钟内到场（工作日），120分钟内（非工作日）
3 | 阻漏层采购更换 64套 | 完成16个房间或机房 64个阻漏层更换。要求如下： 1.过滤效率 ≥99.99% 2. 阻力范围 40-80Pa 3.满布比≥0.85 4.漏风率≤1% 5.工作面风速 0.25±0.05m/s 6.洁净度(0.5μm)¦ ≤0.06个/L (手术区) 1.拆除与预处理：拆除旧阻漏层 2.安装工艺 阻漏层需平整覆盖送风面全域，与边框紧密贴合，满布比≥0.85（百级洁净度要求）； 采用机械压紧或零压密封技术，确保无漏风缝隙（漏风率≤1%）。 3.密封处理：接缝处使用耐腐蚀密封胶（如硅酮类）填充，静压箱法兰连接处加装橡胶密封垫，螺栓均匀紧固。 4.平整度控制 安装后表面水平度偏差≤1/1000，高度误差±1mm，避免气流紊乱。 施工前准备： 1. 系统停机与清洁 - 关闭净化空调系统，对病房进行全面清洁消毒，确保无尘环境； - 清洁静压箱内部，使用无脱落纤维擦拭布清除积尘。 2. 人员与防护 - 施工人员需穿戴无菌服、口罩、手套，操作区域设置临时隔离屏障，避免交叉污染。 旧阻漏层拆除要求 1. 拆除顺序 - 先拆卸送风面下方的阻漏层压框，轻拆旧阻漏层，避免震动高效过滤器； - 废弃材料须密封包装，按医疗废物处理规范处置。 2. 结构检查 - 检查静压箱内壁、高效过滤器边框是否变形或密封失效，必要时同步维修。 | 材料需为低阻亚高效过滤材质（阻力40–80Pa，过滤效率≥99.99%）， 核查出厂合格证及性能检测报告。 | 规格一： 8套 1、天花型号：2715*1760*350 （现场测量为准） 2、规格：1318*815*30 （现场测量为准） 规格二：8套 1、天花型号：2715*1760*350 （现场测量为准） 2、规格：1318*840*30 （现场测量为准） 规格三：48套 1、天花型号：2715*2060*350 （现场测量为准） 2、规格：1318*990*30 （现场测量为准） | 施工安全： 作业时段避开病房高峰，防尘降噪防护达标； 做好防火工作； 损坏院方设备按原价赔。 垃圾外运 | 根据科室住院病人就诊情况提前预约时间，逐间更换、安装。 完成施工后，需第三方检测公司完成空气洁净度及有害气体（包含不限于TOVC浓度、温度、相对湿度、换气次数、静压差、照度、噪声、空气洁净度、沉降菌平均浓度、浮游菌平均浓度）合格检测报告 | 中标后3个月完成 | 血液科层流病房、机房 | 项目完成后，提供第三方的空气洁净度及有害气体合格检测报告、据实验收，由使用部门签字确认，一次性付全款90%，质保期结束后付10%质保金。 | 1.必须采用坚固、防潮、防尘**的包装（如双层塑料袋密封+硬质纸箱/木箱）， 2. 运输与储存： 要求供应商制定规范的运输方案，避免剧烈震动、碰撞、挤压、雨淋、暴晒。 明确储存条件（如温度、湿度范围），避免长期储存，遵循“先进先出”原则。储存环境应清洁、干燥。 | 2年质保 质保期内应急响应：故障时工程师90分钟内到场（工作日），120分钟内（非工作日）