用户需求

一、项目概述

南方医院部分通信电缆线箱因建设年限久，存在箱体老化、线缆裸露及布局不合理等问题，申请对以下楼宇线箱实施改造：

1.医技楼总通信线箱：室外长期暴露导致线缆严重腐蚀，故障频发，需重新布线并迁移线箱位置（原医技楼300对通信电缆中有150对电缆敷设至生殖中心）。

2.发热门诊线箱：总线箱设于消化楼一楼，占用消化楼线缆资源；发热门诊原分线箱位于楼宇夹缝，维护困难，需调整线箱位置。

二、项目需求

1.从医技楼一楼总线箱敷设一条300对通信电缆(HYA300＊2＊0.4mm)至二楼信息机房，4条（20对）用户线、45个分机线路均割接至新线箱，全长30米均采用PVC管进行保护；拆除生殖中心150对旧电缆，并将生殖中心10个用户线从五楼线箱割接至六楼线箱。

2.消化一楼增设分线箱，敷设一条30对通信电缆(HYA30＊2＊0.4mm)至发热门诊，并调整发热门诊旧分线箱位置，全长170米均采用PVC管进行保护。

3.建议投标前到现场进行勘察。

三、项目清单

| 一、工程量部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆工程施工测量 |  |  | 百米 | 2.20 |  |
| 2 | 布放钉固式墙壁电缆 200对以下 |  |  | 百米条 | 2.20 |  |
| 3 | 电缆芯线改接 0.6以下 |  |  | 百对 | 4.35 |  |
| 4 | 电话线改接 |  |  | 条 | 55.00 |  |
| 5 | 布放300对通信电缆 |  |  | 米 | 30.00 |  |
| 6 | 布放30对通信电缆 |  |  | 米 | 170.00 |  |
| 7 | 大对数电缆芯线改接 |  |  | 条 | 380.00 |  |
| 8 | 端口测试 |  |  | 对 | 435.00 |  |
| 9 | 封焊热可缩套管 |  |  | 个 | 1.00 |  |
| 10 | 进局电缆防水封堵 |  |  | 处 | 2.00 |  |
| 11 | 穿放引上电缆 |  |  | 条 | 1.00 |  |
| 12 | 敷设硬质PVC管 DN50以内 |  |  | 米 | 220.00 |  |
| 13 | 割接前号线核查 |  |  | 项 | 1.00 |  |
| 14 | 水磨钻打孔 50 |  |  | 个 | 2.00 |  |
| 15 | 勘察设计费 |  |  | 项 | 1.00 |  |
| 二、设备材料部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格程式 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 通信电缆 |  | HYA300*2*0.4 | 米 | 40.00 |  |
| 2 | 通信电缆 |  | HYA30*2*0.4 | 米 | 170.00 |  |
| 3 | 挂墙式配线箱 |  | 50对 | 个 | 2.00 |  |
| 4 | 110配线架 |  | 100对 | 个 | 5.00 |  |
| 5 | 理线架 |  | 24口 | 个 | 3.00 |  |
| 6 | 防水接线端子 |  |  | 只 | 500.00 |  |
| 7 | 热可缩套管 |  |  | 个 | 1.00 |  |
| 8 | 鸭嘴对鸭嘴跳线 |  | 1米 | 条 | 50.00 |  |
| 9 | 塑料线码 |  |  | 包 | 1.00 |  |
| 10 | 扎带 |  |  | 包 | 1.00 |  |
| 11 | 打印电缆挂牌 |  | 注塑ABS材料 | 块 | 6.00 |  |
| 12 | 电缆成端绑带 |  |  | 卷 | 1.00 |  |
| 13 | 专用防火泥 |  | LB-13(I) | KG | 2.00 |  |
| 14 | 联塑PVC管 |  | DN50 3.8米/条 | 条 | 14.00 |  |
| 15 | PVC管直通 |  | DN50 | 个 | 13.00 |  |
| 16 | PVC波纹管 |  | 外径63 内径50毫米 | 15m/卷 | 1.00 |  |
| 17 | 膨胀螺栓 |  | DN50 | 10个 | 10.00 |  |

四、现场状况