南方医科大学南方医院旧外科楼5号电梯更换采购需求书

1、该项目为总价包干交钥匙工程，包括但不限于：旧电梯拆除搬运、垃圾清运、层门口安全防护、井道底坑修整、机房主机梁拆除浇筑、底坑缓冲器座拆除浇筑、电梯注销、报装、检验、新电梯运输、保管、安装、保修（2年）；旧电梯拆除和新安装过程中损坏的机房、地面、层门口及其它设施设备修复等。

3、井道尺寸、楼层高度、顶层高度、提升高度等仅供参考，最终以供应商现场测量为准。

4、供应商必须对需求书全部内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，如有缺漏，视为其报价已经包含在投标总价中。

5.供应商必须严格遵守医院的安全管理规定，所有施工人员必须人证相符，持证作业，动火作业前必须报备，在医院管理部门办理动火手续，施工过程中的所有安全责任由供应商承担。

5.供应商必须提供完整的纸质文件，包括但不限于：装箱清单、整机合格证明、型式试验报告，使用说明书、维护保养手册，电器线路图等。

6.付款分两次进行，全部设备安装调试完成，经相关部门验收并取得检验合格证后付款90%，二年保修期满经相关部门检验合格后付款10%。

一、电梯主要技术参数、功能、配置、指标要求

| 梯号 |  |  |  |  | 外科楼5# |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯类型 |  |  |  |  | 永磁同步有机房乘客电梯（带消防功能） |  |  |  |  |
| 额定载重 |  |  |  |  | 2000kg |  |  |  |  |
| 额定速度 |  |  |  |  | 1.75m/s |  |  |  |  |
| 层/站/门 |  |  |  |  | 13/13/14 |  |  |  |  |
| 数量（台） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 开门方式 |  |  |  |  | 旁开 |  |  |  |  |
| 服务楼层 |  |  |  |  | 1-13F |  |  |  |  |
| 基站 |  |  |  |  | 1F |  |  |  |  |
| 机房 |  |  |  |  | 有机房 |  |  |  |  |
| 控制方式 （单控/并联/群控） |  |  |  |  | 单控 |  |  |  |  |
| 曳引比 |  |  |  |  | 2:1 |  |  |  |  |
| 井道尺寸（宽× 深） |  |  |  |  | 3200*3270 |  |  |  |  |
| 提升高度 |  |  |  |  | 44.23m |  |  |  |  |
| 井道参数 （mm） |  | 顶层高度 |  |  | 4850 |  |  |  |  |
|  |  | 底坑深度 |  |  | 1900 |  |  |  |  |
|  |  | 底坑悬空 |  |  | 否 |  |  |  |  |
|  |  | 门洞尺寸（宽×高） |  |  | 1700 *2200 |  |  |  |  |
| 轿厢内尺寸 mm （宽×深×高） |  |  |  |  | 1500*2600*2500（一体式） |  |  |  |  |
| 开门尺寸 mm （宽×高） |  |  |  |  | 1500*2100 |  |  |  |  |
| 电梯装饰 | 轿厢板 |  |  |  | 厚度不小于 1.5mm 304 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 轿门 |  |  |  | 厚度不小于 1.5mm 304 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 轿厢天花 |  |  |  | 一体式镜面不锈钢顶板+LED 天花灯 |  |  |  |  |
|  | 地板 |  |  |  | 大理石 |  |  |  |  |
|  | 地坎 |  |  |  | 铝合金地坎 |  |  |  |  |
|  | 层门 |  |  |  | 厚度不小于 1.5mm 厚 304 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 门套 |  |  |  | 小门套，厚度不小于 1.5mm 厚 304 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 呼梯操纵 | 轿内操纵箱 |  |  |  | 发纹不锈钢面板，白色段码显示、方向显示，不锈钢按钮 |  |  |  |  |
|  | 厅外呼梯器 |  |  |  | 发纹不锈钢面板，白色段码显示、方向显示，不锈钢按钮 |  |  |  |  |
| 电源要求 | 动力电源 |  |  |  | 三相五线制交流 380V，50Hz |  |  |  |  |
|  | 照明电 |  |  |  | 单相交流 220V，50HZ 独立地线 |  |  |  |  |
|  | 源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制系统 |  |  | 32 位微机全电脑微机控制 |  |  |  |  |  |  |
| 曳引拖动系统 |  |  | 无齿轮永磁同步曳引机，交流变频调压调速（VVVF） |  |  |  |  |  |  |
| 通讯方式 |  |  | 串行通讯 |  |  |  |  |  |  |
| 门机 |  |  | 变频门机 |  |  |  |  |  |  |
| 通风设施 |  |  | 低噪音横流风机 |  |  |  |  |  |  |
| 门保护形式 |  |  | 光幕 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  | 含铸铁对重块、铸铁轮及液压缓冲器； 配无障碍功能：残疾人操纵箱及语音报站。 |  |  |  |  |  |  |
| 符合标准和规范的要求 |  |  | - 符合国家标准GB/T 10058-2023《电梯技术条件》 - 《GB/T 10060-2023电梯安装验收规范》 - GB 10600-1993电梯安装验收规范 - GB 7025-1997电梯主参数及轿箱、井道、机房的型式与尺寸 - 其它有关的中国国家与当地政府部门的标准及规范 - 本招标文件的技术要求的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 标准功能 （包含但不限于） |  |  |  | 1 |  | 全自动集选操作 | 30 | CAN通讯故障保护 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 关门受阻自动返回功能 | 31 | 主控CPU自检保护 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 超载报警 | 32 | 驱动设备过热保护 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 满载直驶 | 33 | 上、下运行超速保护 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 层楼显示字符设置 | 34 | 接触器触点检测保护 |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 直接停靠运行 | 35 | 平层微调 |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 机房紧急电动运行 | 36 | 轿厢警铃 |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 重新初始化运行 | 37 | 停梯开关 |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 自动泊梯 | 38 | 消防开关 |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 自动平层 | 39 | 轿顶检修 |  |
|  |  |  |  | 11 |  | 故障自动靠站 | 40 | 换站停靠 |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 反向指令自动消除 | 41 | 电源滤波功能 |  |
|  |  |  |  | 13 |  | 火警自动返回基站 | 42 | 速度反馈检测功能 |  |
|  |  |  |  | 14 |  | 层楼位置信号自动修正 | 43 | 抱闸反馈检测功能 |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 轿内照明风扇自动控制 | 44 | 井道位置自学习 |  |
|  |  |  |  | 16 |  | 无人呼梯自动返基站待梯 | 45 | 井道自学习失败诊断 |  |
|  |  |  |  | 17 |  | 超速保护 | 46 | 错误指令消除 |  |
|  |  |  |  | 18 |  | 低速保护 | 47 | 开关门按钮 |  |
|  |  |  |  | 19 |  | 对地保护 | 48 | 故障自诊断 |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 防打滑保护 | 49 | 厅外及轿厢运行方向提示 |  |
|  |  |  |  | 21 |  | 门光幕保护 | 50 | 故障历史记录 |  |
|  |  |  |  | 22 |  | 逆向运行保护 | 51 | 服务层任意设置 |  |
|  |  |  |  | 23 |  | 终端楼层保护 | 52 | 本层厅外开门 |  |
|  |  |  |  | 24 |  | 电机过载保护 | 53 | 层楼显示字符设置 |  |
|  |  |  |  | 25 |  | 运行超时保护 | 54 | 厅门/轿门时间分别控制 |  |
|  |  |  |  | 26 |  | 门锁短接保护 | 55 | 门区外禁开门保护 |  |
|  |  |  |  | 27 |  | 门开关故障保护 | 56 | 数字大厅/轿内显示 |  |
|  |  |  |  | 28 |  | 运行断门锁保护 | 57 | 轿内停电应急照明 |  |
|  |  |  |  | 29 |  | 平层开关故障保护 | 58 | 五方通话（接入电梯现有值班室） |  |