- 采购清单

| 1.低压开关柜主要配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜号：P32 | 型号： | GCK |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能塑壳断路器 | MCCB-630 智能通讯型 400A 3341 带电操 | 台 | 3 |
| 2 | 智能塑壳断路器 | MCCB-400 智能通讯型 315A 3341 带电操 | 台 | 1 |
| 3 | 智能塑壳断路器 | MCCB-125 智能通讯型 100A 3310 带电操 | 台 | 1 |
| 4 | 电流互感器 | 400/5 0.5级 | 只 | 12 |
| 5 | 电流互感器 | 100/5 0.5级 | 只 | 3 |
| 6 | 仪表 | 多功能仪表 | 只 | 5 |
| 7 | 铜排 | 主母排：TMY-3[3(120×10)]+2(100×10) | 套 | 1 |
| 8 | 低压开关柜 壳体 | 600*1000*2200 主要部位采用2.0敷铝锌板 | 台 | 1 |
| 2 | 柜号：P33 | 型号： | GCK |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能塑壳断路器 | MCCB-630 智能通讯型 400A 3341 带电操 | 台 | 3 |
| 2 | 智能塑壳断路器 | MCCB-630 智能通讯型 630A 3341 带电操 | 台 | 2 |
| 3 | 电流互感器 | 400/5 0.5级 | 只 | 9 |
| 4 | 电流互感器 | 750/5 0.5级 | 只 | 6 |
| 5 | 仪表 | 多功能仪表 | 只 | 5 |
| 6 | 铜排 | 主母排：TMY-3[3(120×10)]+2(100×10) | 套 | 1 |
| 7 | 低压开关柜 壳体 | 600*1000*2200 | 台 | 1 |
| 3 | 柜号：P37 | 型号： | GCK |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智能塑壳断路器 | MCCB-630 智能通讯型 400A 3341 带电操 | 台 | 3 |
| 2 | 智能塑壳断路器 | MCCB-630 智能通讯型 630A 3341 带电操 | 台 | 2 |
| 3 | 电流互感器 | 400/5 0.5级 | 只 | 9 |
| 4 | 电流互感器 | 750/5 0.5级 | 只 | 6 |
| 5 | 仪表 | 多功能仪表 | 只 | 5 |
| 6 | 铜排 | 主母排：TMY-3[3(120×10)]+2(100×10) | 套 | 1 |
| 7 | 低压开关柜 壳体 | 600*1000*2200 | 台 | 1 |

二、技术需求

0.4kV低压柜

1、低压开关柜必须为国内独资或合资原厂生产的产品，并拥有独立知识产权，不接受贴牌或授权厂的成套设备，其中低压开关柜、ATS（低压开关柜内）、断路器（低压开关柜内）、智能配电管理系统应为同一品牌产品；

2、低压柜外壳防护等级不少于IP4X，进出线采用母线槽上进上出方式，电缆上出方式，柜内母线为三相五线，其中柜顶母线为A、B、C三相和N中性线，排列方式为水平立向排列,柜底母线为PE保护线;

3、进、出线低压断路器采用三极；框架断路器选用三段保护（长延时、短延时、瞬时脱扣）分断能力Ics=100%Icu≥66kA；出线塑壳断路器采用旋转双断点结构，电子式脱扣器，分断能力Ics=100%Icu≥65kA；

4、电容补偿柜应采用动态无功补偿，可手、自动投切;

5、柜体的门及外壳需有电气的接地线连接，每列柜的始、末端柜外壳需设一处接地线端子;

6、低压开关柜应具有良好的机械强度和电气强度，能承受运输，安装外力和事故短路时电动力的影响而不损坏，抗震烈度9级以上，柜体采用6折高强度型材，骨架结构采用锌合金不导磁三通结构，具有防涡流设计，柜内各功能室间防护等级：IP2X，机械碰撞等级：IK10; （需提供国内型式实验报告和CCC认证证书）

7、低压开关柜应符合中华人名共和国标准（GB）或有关国际标准的最新版本；应提供国内型式试验报告和3C认证证书。报告包括但不限于：电磁兼容A类试验报告、温升试验报告、抗内燃弧100KA，0.5S试验报告（需提供国内型式实验报告和CCC认证证书）

8、所有电气设备及构架均须可靠接地,接地电阻要求不大于4欧姆;

9、低压断路器选用的品牌以业主最终生产要求为准；

10、本页设计符合《中国南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集（2018版）》中的CSG-2018-10YK-DP-58、59要求。

11.其它按国家规范、行业标准执行。

12.低压开关柜应为智能化柜，具备智能化小室方便智能配电组网搭建，其中进线柜带18.5寸站控显示单元，进出线开关需采用物联网智能型断路器配置具有四遥：遥测、遥信、遥调、遥控功能，具备故障预警、故障类型和故障曲线记录功能，综合健康度评估功能，并含操作次数、老化健康、触头磨损、温度健康细分参数，以上数据需通过集中网关上传至智能配电系统平台，集中网关采用工业化设计，工作温度可达-20℃~70℃，支持宽压供电，防护等级达IP30，具备2路RS485接口，2路以太网端口，对上支持以太网及4G通讯，支持ModbusRTU/TCP、OPC、DLT645、IEC101/104多种协议类型，EMC等级三级，强大的边缘计算能力：数据清洗、过滤，安全通讯，支持远程升级、日志记录、掉电保护功能。。

13.三台变压器（#1、#2、#3变）分列运行，相互联络，#1、#2变压器主开关与母联开关（4191、4201、4000）设置三合二电气及机械联锁，只能三合二；#3变压器主开关与母联开关（4311、4600）设置二合一电气及机械联锁，只能二合一；

14.双电源转换柜中的市电、发电开关（4381、5000）之间加装可靠的电气及机械联锁，设手动、自动转换。采用“二合一”形式。市、发电转换开关采用四极低压断路器。

需支持配套智能配电系统，要求如下

1）智能配电智能配电系统，全中文界面，包含远程云平台设备运维管理系统，本地电能管理系统以及本地站控专家；实现供配电系统的统一监控和集中管理，并且具备辅助运维的功能，提高系统的安全性、稳定性和故障的处理能力。

2）智能配电系统应与高低压断路器及通信网关为同一品牌，为确保相关产品的兼容性，以及系统性能的最优化,要求采用的智能配电系统均须为原厂产品并提供原产地证明。

3）保证系统安全性，智能系统需为国内自主研发，不得留有后门，支持Windows、Linux、UNIX操作系统运行。需获得国家软件著作权证书（提供相关证书），不接受外包、贴牌、国外汉化等。

所采用的系统软件或厂商需通过ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、公安部信息系统安全等级保护三级备案证明（提供相关证书或证明）。

4）具有友好的用户界面,系统可靠性高，易于扩展和维护。系统采用三级分分布式部署架构：由设备感知及就地监控层、本地监控层、云端管理层。

5）系统传输方式：由智能感知配电元件及模块设备将数据通过柜体网关设备上传至就地监控设备。就地监控设备将数据上传至本地服务器并可在配电室内进行查看和管理。本地服务器将数据上传至云端系统并可在本地进行查看和管理，通过网络设备连接进行远程读取和管理。

系统实现以下功能：

6）场站管理：可呈现项目总览信息，体现设备状态、故障报警等数据汇总，进行可视化管理。平台主页数据看板模块可自定义组合，包括能耗曲线、能耗预测、能耗同环比、设备状态、设备统计等。项目首页数据看板模块可自定义组合，包括项目能耗、设备状态、预警、故障信息等。可根据当地碳排放系数，计算项目碳排放数据。具备项目电子平面布局图、及一次系统单线图动态着色功能。

7）能效管理：对断路器对应的回路能耗进行分区域、分项、分时展示和对比。能耗监测、展示、分析。可以按部门、时间、用电类型等方式，对能耗进行分类统计和对比分析。可显示当天用电峰值、平值、谷值，并可按日/月/年筛选查询。可绘制峰平谷用能分析，直观体现不同区段用电情况，优化谷时用电习惯。可按当地峰平谷时段进行设置。

8）智能配电：可实现元器件“四遥”管理，可查询元件参数信息及状态，断路器健康度分析，通过结合断路器触头磨损、操作次数与环境信息等，实现低压开关的老化程度分析预测，相关的老化分析功能需充分考虑产品工艺、材质、设备运行温度、运行时间、分合闸次数的相关信息综合评估。

9）故障管理：可实时监测元件详细故障信息，并针对故障类型分高、中、低分级报警，并实现故障预警、报警。系统应提供专用的报警提示窗口，并与系统主界面有机融合，系统主页面可提供紧急报警的快速操作跳转按钮，无需在细分功能页面查询。可针对故障报警提供故障原因分析，及维护指导建议，以提高检修效率。

10）智能运维：具备人员班组预排班功能，故障报警可根据当班情况进行工单自动派发、接单、填写维护信息、管理人员结单，等一些列现场闭环审核流程。可对工单状态进行待处理、处理中、已处理、待审核区分。

商务要求

1）交付时间和期限：成交通知后45日历天内..

2）交付地点：广州大道北1838号内科楼电房

3）付款条件：完成供货，由成交人、使用科室、采购部门三方共同现场完成验收，按实结算。

4）售后服务要求：质保期12月，电话技术支持服务响应要求 7*24小时、上门服务时限：接到报修后24小时

5）包装和运输要求：

1．材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2．成交人负责将材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3．各种材料必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4．货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。

5．货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。

6）交货要求：如定制货品，成交供应商制作前应与需求科室确认科室具体要求。

7）安装、调试与验收

1．货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2．货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3．采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。