南方医科大学南方医院整形美容中心（怡新院区）手术室空气净化设备维保服务采购项目需求书

一、项目要求

为确保我院怡新路10 万级手术室空调系统始终处于良好的运行状态，保证净化系统达到原设计的净化指标。应按照《医院洁净手术部建筑技术规范》GB5033-2013标准和相关规定，为净化系统及制冷设备提供维修保养服务。

- 基本要求

10 万级手术室作为医院开展手术的重要场所，其净化洁净度直接影响手术安全和患者康复，必须严格遵循国家及行业相关标准，具体要求如下：

1.悬浮粒子浓度

悬浮粒子是衡量手术室洁净度的核心指标之一。在静态条件下，对于粒径≥0.5μm 的悬浮粒子，每立方米空气中的最大允许数量应不超过 3520000 个；对于粒径≥5μm 的悬浮粒子，每立方米空气中的最大允许数量应不超过 29300 个。这一指标确保了手术环境中微小颗粒物的含量处于较低水平，减少颗粒物对手术创口的污染风险。

2.沉降菌浓度

沉降菌数量同样是反映手术室微生物污染状况的关键参数。在静态条件下，采用直径 90mm 的培养皿，在手术室不同区域放置后，经过培养，每皿菌落数应不超过 10cfu。通过控制沉降菌浓度，可有效降低手术过程中微生物感染的可能性，保障患者术后恢复。

3.温度

手术室的温度需保持在适宜范围内，一般要求控制在 22-25℃。这一温度区间不仅能为医护人员提供舒适的工作环境，使其保持良好的工作状态，更重要的是能减少患者在手术过程中的体温波动，降低术后并发症的发生风险。

4.相对湿度

相对湿度应控制在 40%-60% 之间。适宜的相对湿度可避免空气过于干燥导致医护人员和患者呼吸道不适，同时也能防止湿度偏高滋生细菌，确保手术环境的微生物稳定性。

5、静压差

手术室与相邻非洁净区之间的静压差应不小于 5Pa，且手术室应处于正压状态。正压环境能有效阻止外界非洁净空气渗入手术室，保证手术室内的洁净空气不被污染，维持室内洁净度的稳定。

6、新风量

每人每小时的新风量不应少于 40m³。充足的新风供应可以及时稀释手术室内的有害气体（如麻醉气体等），补充室内氧气，改善室内空气质量，为手术人员和患者提供良好的空气环境。

7、噪声

手术室的噪声水平应控制在 50dB（A）以下。较低的噪声环境有助于医护人员清晰沟通，减少干扰，提高手术操作的准确性，同时也能减轻患者的紧张情绪。

8、服务标准

1、根据楼层各系统的现状情况及维修保养工作的具体要求与内容，实行维保总价承包，包安全施工、文明施工、包维修保养施工人员及其他人员的人身安全及空调设备的运行安全，承包期内所有的责任（非维保公司人为的风险及自然灾害和机组自然故障除外）均由供应商承担。

2、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件（此零配件为功能不可再分拆的个体，而且在市场上能购买到），每件单价等于或小于200元的由供应商承担。每件单价大于200元的零配件、等耗材由采购人提供，供应商负责更换。所有更换设备、零配件、耗材的人工费均由供应商承担（整体改造除外）。

3、除高效过滤器外，所有过滤器更换由供应商承担，更换和清洗过滤器必须按规定要求更换及清洗。

4.中标单位需具备专业的技术团队、完善的服务体系和丰富的类似项目经验，能够为系统提供全面、及时、高效的维护维保服务。

5.维保服务期限为 3 年，自合同签订之日起计算。

三、具体服务内容要求

（一）系统运行状态检查

日常巡检：每周安排2次专业技术人员到现场进行巡检，检查空调主机、风机、控制柜等设备的运行状态，记录各项运行参数（温度、湿度、风压等）。若发现异常情况，需立即处理并向医院相关负责人汇报。

定期全面检查：每月进行一次全面检查，除日常巡检内容外，还需检查风管的密封性、完整性，空调箱内各部件的工作情况，电气线路的连接状况等，形成详细的检查报告并提交给医院。

（二）核心部件维护保养

- 过滤器维护

初效过滤器每周检查一次，根据污染程度及时清洗或更换，一般每 1个月更换一次，清洗需采用合适的方式，确保清洗效果。

中效过滤器每 2 周检查一次，当阻力达到初始阻力的 1.5-2 倍时及时更换，通常每 3个月更换一次，更换时保证安装正确、密封良好。

高效过滤器每月监测阻力变化，当阻力超过设计初阻力的 1.2 倍或使用满 1 年时进行检测，不合格则更换。更换过程需在洁净环境下进行，更换后进行检漏测试。

- 风机维护：

每半年对风机进行一次全面维护，包括清洗叶轮、轴承，检查叶轮平衡，更换轴承润滑脂，调整皮带松紧度等，确保风机运行平稳、高效。

- 空调箱维护：

每季度对空调箱进行清洁，清理内部灰尘、杂物，检查表冷器、加热器、加湿器等部件的工作状态，对结垢部件进行清洗，保证其换热和加湿效果。

- 制冷系统维护：

每年对制冷系统进行维护，检查制冷剂液位并补充，清理冷凝器、蒸发器表面的灰尘和污垢，检查制冷压缩机的运行状态，确保制冷系统正常工作。

（三）空气净化效果保障

- 洁净度检测：

每半年委托具有资质的专业检测机构对手术室的洁净度进行检测，包括悬浮粒子数、沉降菌数等指标，检测报告需提交给医院，确保符合 10 万级洁净手术室标准。

- 压差控制：

每周2次检查手术室与相邻房间的压差，确保手术室处于正压状态。若压差不符合要求，需及时调整风机运行参数或检查门窗密封情况并处理。

- 新风量控制：

定期检查新风量，根据手术室实际使用情况（如人员数量）适时调整，保证新风量符合设计要求，同时保持新风口的清洁。

（四）应急处理与故障排除

- 人员无需驻场。

- 建立 24 小时应急响应机制，当系统出现故障时，中标单位需在接到通知后 2 小时内到达现场进行处理。

- 针对常见故障（如风机故障、过滤器堵塞、制冷系统泄漏等）制定详细的应急处理方案，确保在最短时间内排除故障，恢复系统正常运行。

- 若故障导致系统无法正常运行且短时间内难以修复，需提供临时解决方案，保障手术室基本的环境要求。

（五）维保记录与档案管理

- 每次维护维保工作需详细记录，内容包括工作时间、人员、具体工作内容、设备运行参数、发现的问题及处理结果等。

- 建立完整的维保档案，包括系统设计资料、设备说明书、历次维保记录、检测报告等，并定期整理归档，方便医院查询和追溯。

- 每月向医院提交维保工作总结报告，内容包括本月系统运行情况、维护保养工作开展情况、存在的问题及改进措施等。

（六）人员培训

- 中标单位需为医院手术室医护人员和设备管理人员提供不少于 2 次的系统培训，培训内容包括系统工作原理、日常操作注意事项、简单故障判断与处理等。

四、服务质量标准

- 系统运行稳定，各项性能指标符合 10 万级洁净手术室要求，全年系统正常运行率不低于 99%。

- 维护维保工作严格按照相关规范和合同约定进行，操作规范、安全，无安全事故发生。

- 应急响应及时，故障处理高效，平均故障修复时间不超过8小时。

- 维保记录真实、完整、规范，档案管理有序。

五、验收方式

- 日常维护保养工作完成后，由医院相关负责人进行现场确认，签署维护保养确认单。

- 每月维保工作总结报告提交后，医院在 5 个工作日内进行审核，审核通过后签署确认意见。

- 每半年洁净度检测报告提交后，医院组织相关人员对检测结果进行复核，确保符合要求。

- 维保服务期满后，医院组织全面验收，验收内容包括系统运行状态、各项性能指标、维保档案等，验收合格后签署验收报告。

六、其他要求

- 中标单位在维护维保过程中使用的材料、配件等需为优质合格产品，且符合相关标准要求，若使用替代产品需事先征得医院同意。

- 维护维保工作需尽量避开手术室手术时间，若确需在手术时间进行，需提前与医院沟通，制定合理的工作方案，避免影响手术正常进行。

- 中标单位需遵守医院的各项规章制度，爱护医院设施设备，保持工作现场整洁。

- 七、维保具体要求

| 序号 | 维修保养项目 | 维修保养内容 | 维保时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供手术室洁净度检测报告 | 激光尘埃粒子检测仪检测手术室静压差、温湿度噪音等达到国家标准。（公司自检） | 每季一次 |
| 2 | 合同内全部设备 | 例行巡查、检查所有设备的运行情况，发现问题书面记录，安排维修。 | 每周2次 |
| 3 | 新风机初效过滤器 | 清洗 | 每周一次 |
| 4 | 层流机初效过滤器 | 清洗 | 每周一次 |
| 5 | 新风机、层流机初、中、高效过滤器 | 更换 | 按实际需要更换 |
| 6 | 手术室高效过滤器送风系统 | 拆下送风机纱网，检查高效过滤器有无异常情况，对高效静压箱内进行卫生清洁。 | 每半年一次 |
| 7 | 电子控制屏系统 | 检查：供电电压、检查各电子板各项指标数据是否正常，紧固全部接电端子。 | 每月一次 |
| 8 | 空调设备PLC可编程自动控制系统 | 检查各项数据及执行功能是否正常紧固电气接电端子，尤其检查各交流接触器、中间继电器的工作情况。 | 每月一次 |
| 9 | 空调设备冷热源控制系统 | 检查冷热供水管道及自动控制比例积分水阀及执行器工作状况，检查表冷器及冷凝水排水状况。 | 每三个月一次 |
| 10 | 加湿器系统 | 检查加湿器供水、供电电器状况、清洗可拆卸的加湿桶，发现异常及时处理。 | 每月二次 |
| 11 | 空调送风风机 | 检查送风风机电机工作状况，检查风机部分送风时的平稳状况，检查新风回风混合段，风阀执行器，检查初中效污损状况，风机轴承每三个月加油一次。 | 每月一次 |
| 12 | 空调送风压力感应 设备 | 检查各压力感应设备的参数，并根据送风状况调整压力感应器的数据。 | 每三个月一次 |
| 13 | 手术室内各回风口 过滤器 | 清洁、清洗 | 每周一次 |
| 14 | 空调设备内外部保洁 | 清洗初效过滤网，清洁风柜中各功能段内腔，尤其是新风机及新风回风混合段内腔的清洁，设备外部除尘清洁。 | 每15天一次 |
| 15 | 排风系统 | 检查排风电机，排风风机各个部件工作状况，清洁排风口的积尘，检查排风滤网状况及更换排风过滤器。 | 每月一次 |
| 16 | 独立供冷室外冷凝器 | 清洗 | 每两个月一次 |
| 17 | 分体空调室内机滤网 | 清洗 | 每1个月一次 |
| 18 | 分体空调室内机蒸发器、风轮 | 清洗 | 每2个月一次 |
| 19 | 分体空调室外机冷凝器 | 清洗 | 每6个月一次 |

- 八：维保清单

| 排风机清单表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组型号 | 参数 | 数量 （台） |
| 1 | EAF-401 | 排风量 300 m3/h 余压 300 Pa 功率0.55KW 220/1/50 | 1 |
| 2 | EAF-402 | 排风量 300 m3/h 余压 300 Pa 功率 0.55KW 220/1/50 | 1 |
| 3 | EAF-403 | 排风量300 m3/h 余压 300 Pa 功率 0.55KW 220/1/50 | 1 |
| 4 | EAF-404 | 排风量300 m3/h 余压 300 Pa 功率 0.55KW 220/1/50 | 1 |
| 5 | EAF-405 | 排风量 300 m3/h 余压 300 Pa 功率 0.55KW 220/1/50 | 1 |
| 6 | EAF-406 | 排风量 300 m3/h 余压 300 Pa 功率 0.55KW 220/1/50 | 1 |
| 7 | EAF-407 | 排风量 300 m3/h 余压 300 Pa 功率 0.55KW 220/1/50 | 1 |
| 8 | EAF-408 | 排风量300 m3/h 余压 300 Pa 功率 0.55KW 220/1/50 | 1 |
| 9 | EAF-409 | 排风量300 m3/h 余压 300 Pa 功率 0.55KW 220/1/50 | 1 |
| 10 | EAF-410 | 排风量300 m3/h 余压 300 Pa 功率 0.55KW 220/1/50 | 1 |
| 11 | EAF-411 | 排风量1250 m3/h 余压 300 Pa 功率 1.2KW 380/3/50 | 1 |
| 室外机清单 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 编号 | 参数 | 数量 （台） |
| 1 | 直膨式空调室外机 AHU-401 | 制冷量 12（kw） 制热量 13（kw） 380V 3N-50Hz 输入功率 3.6（kw） 电流 7.8(A) 噪音 54 dB(A) R410A | 1 |
| 2 | 直膨式空调室外机 AHU-402 | 制冷量 15（kw） 制热量 16（kw） 380V 3N-50Hz 输入功率 4.8（kw） 电流 9.8(A) 噪音 54 dB(A) R410A | 1 |
| 3 | 直膨式空调室外机 AHU-403 | 制冷量 13（kw） 制热量 14（kw） 380V 3N-50Hz 输入功率 3.8（kw） 电流 8.2(A) 噪音 54 dB(A) R410A | 1 |
| 4 | 直膨式空调室外机 AHU-404 | 制冷量 15（kw） 制热量 16（kw） 380V 3N-50Hz 输入功率 4.8（kw） 电流 9.8(A) 噪音 54 dB(A) R410A | 1 |
| 5 | 直膨式空调室外机 AHU-405 | 制冷量 30（kw） 制热量 31（kw） 380V 3N-50Hz 输入功率 9.8（kw） 电流 18.8(A) 噪音 57 dB(A) R410A | 1 |
| 6 | 直膨式空调室外机 PAU-401 | 制冷量 45（kw） 制热量46（kw） 380V 3N-50Hz 输入功率 13.2（kw） 电流 24.5(A) 噪音 60 dB(A) R410A | 1 |
| 7 | 直膨式空调室外机 CH-401 | 制冷量 30（kw） 制热量 31（kw） 380V 3N-50Hz 输入功率 9.8（kw） 电流 18.8(A) 噪音57 dB(A) R410A | 1 |
| 多联空调室内机清单 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称编号 | 参数 | 数量 （台） |
| 1 | 管道式多联风机盘管 FP-34 | 高 520（kw） 中 420（kw） 低 360 2.2（kw） 制热量 2.8（kw） 额定电压 220V 1N-50Hz 输入功率 20（w） 噪音 dB(A) 30 冷媒R410A | 2 |
| 2 | 管道式多联风机盘管 FP-51 | 高580（kw） 中 500（kw） 低 400 2.8（kw） 制热量 3.3（kw） 额定电压 220V 1N-50Hz 输入功率 20（w） 噪音 dB(A) 30冷媒 R410A | 2 |
| 3 | 管道式多联风机盘管 FP-68 | 高630（kw） 中 550（kw） 低 450 3.6（kw） 制热量 4.0（kw） 额定电压 220V 1N-50Hz 输入功率 20（w） 噪音 dB(A) 31冷媒 R410A | 2 |
| 净化机组设备清单 |  |  |  |
| 序号 | 机组编号 | 参数 | 数量 （台） |
| 1 | AHU-401 | 风量 2500 m3/h 新风量1200m3/h 余压 700Pa 电源 380/3/50 制冷量 12KW 制热量 8 KW | 1 |
| 2 | AHU-402 | 风量 3300 m3/h 新风量 1800m3/h 余压 800Pa 电源380/3/50 制冷量 15KW 制热量 11 KW | 1 |
| 3 | AHU-403 | 风量 2700 m3/h 新风量1200m3/h 余压 800Pa 电源 380/3/50 制冷量 13KW 制热量 9 KW | 1 |
| 4 | AHU-404 | 风量 3300 m3/h 新风量 1800m3/h 余压 800Pa 电源 380/3/50 制冷量 15KW 制热量 11 KW | 1 |
| 5 | AHU-405 | 风量 14000 m3/h 新风量4200m3/h 余压900Pa 电源380/3/50 制冷量 60KW 制热量 44 KW | 1 |
| 6 | PAU-401 | 新风量10000m3/h 余压700Pa 电源380/3/50 制冷量 135KW 制热量 40 KW | 1 |
| 加湿器设备清单 |  |  |  |
| 1 | 设备名称 | 参数 | 数量 （台） |
| 2 | 电极加湿器 | 加湿量 15 kg/h 功率 11.3 KW 加热量 9KW 配电量 13.5 | 1 |
| 3 | 电极加湿器 | 加湿量 25 kg/h 功率 18.8 KW 加热量 12KW 配电量 21.8 | 1 |
| 4 | 电极加湿器 | 加湿量 15 kg/h 功率 11.3 KW 加热量 9KW 配电量 13.5 | 1 |
| 5 | 电极加湿器 | 加湿量 25 kg/h 功率18.8 KW 加热量 12KW 配电量 21.8 | 1 |
| 6 | 电极加湿器 | 加湿量 33 kg/h 功率 24.8 KW 加热量 36KW 配电量 43.5 | 1 |
| 净化机组控制柜清单 |  |  |  |
| 1 | 设备名称 | 参数 | 数量 （台） |
| 2 | AHU-401 |  | 1 |
| 3 | AHU-402 |  | 1 |
| 4 | AHU-403 |  | 1 |
| 5 | AHU-404 |  | 1 |
| 6 | AHU-405 |  | 1 |
| 7 | PAU-401 |  | 1 |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 （台） |
| 1 | 回风网 |  | 72 |

分体空调

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力分体挂式空调 | 1.5匹冷暖 | 11 |
| 2 | 格力分体挂式空调 | 2匹冷暖 | 22 |
| 3 | 格力分体挂式空调 | 3匹冷暖 | 3 |