## 广东省人民医院空调系统设备统计汇总表
广东省人民医院空调系统设备统计汇总表
序号 | 设备名称 | 现实际数量 | 单位 | 保内、保外数量与差异 | 备注
1 | 风机盘管（空调） | 241 | 台（质保期内） | ①质保期内241台（主体楼5楼153台、主体楼20楼68台、2号楼直加20台、英东楼负一厨房11台）; ②质保期内故障维修更换配件由原安装单位负责；维保单位负责简易故障排查维修应急处理和日常清洗保养 ③质保期外：2631台 | 每月一次运行状况检查、滤网及风口的清洗、每年一次深度清洗保养
|  | 2631 | 台（质保期外）
2 | 风柜（空调） | 51 | 台（质保期内） | ①质保内51台（伟伦楼30台、主5、20层10台、介入室2台、广湾4台) ②质保期外：271台 ③质保期内故障维修更换配件由原安装单位负责，维保单位负责简易故障排查维修应急处理和日常清洗保养 | 每周一次运行状况检查、滤网及风口的清洗、每年一次深度清洗保养
|  | 266 | 台（质保期外）
3 | 多联体空调室外机 (211台/3349匹） 多联体空调室内机（1446台） | 3349 | 匹（质保期外） |  | 每月一次运行状况检查、滤网及风口的清洗、每年一次深度清洗保养
4 | 精密空调机组 | 5 | 台（质保期内） | ①质保期内：5台（东2号楼1层2台、伟伦楼1、2层2台、主负一1台） ②质保期外：23台 ③质保期内故障维修更换配件由原安装单位负责；维保单位负责简易故障排查维修应急处理和日常清洗保养 ④空气过滤器更换 | 每月一次运行状况检查,每年二次外机深度清洗保养
|  | 23 | 台（质保期外）
5 | 分体空调设备 | 900 | 台（质保期内） | ①质保期内：900台（伟伦楼450台、惠福宿舍69台、科教楼200台、办公楼120、东川一街61台） ②质保期外：865台 ③质保期内故障维修更换配件由原安装单位负责；维保单位负责简易故障排查维修应急处理和日常清洗保养 | 室内机每年清洗1次，室外机视使用状况清洗1-2次；其中科教楼、伟伦楼室内机回风滤网及机组表面每月至少清洁1次，视现场使用状况调整增加清洗频次；办公楼室内机回风滤网夏季（每年4月-9月）每月清洁一次，冬季（10月至次年3月）每季度清洁一次。
|  | 875 | 台（质保期外）
6 | BAS监控设备系统运行操作管理值班保障 | 1 | 项 | / | 院内24小时值班、监控
7 | 中央空调/（中央热水）机房设备系统运行操作管理巡检服务项目 | 14 | 个 | / | 含14个机房的巡查、记录机组运行状况、简易维修更换配件。
8 | 初、中效过滤器更换项目 | 1 | 项 | / | 含洁净空调机组及普通风柜，依据相关规范频次定期更换
9 | 空气过滤器的清洗保养服务项目 | 5792 | 个 | / | 1、主体楼大系统风柜滤网每周清洗二次，初效每月清洗两次；2、其他普通区域每月一次；3、洁净区域每周一次，详见附件4：可清洗过滤器统计表
10 | 中央空调机组设备 | 27 | 台 | / | 巡查、保养
11 | 热泵热水机组设备 | 52 | 台 | / | 巡查、保养
12 | 采暖锅炉设备 | 4 | 台 | / | 巡查、保养
13 | 中央空调系统附属设施（管道、阀门、膨胀水箱、补水设施等） | 1 | 项 | / | 巡查、保养
14 | 中央空调水质处理 | 1 | 项 | / | 按需投药，清洗过滤器，每年第三方抽取水样检验，如检验合格则第三方检验费由采购方支付，如检验不合格，检验费由中标方支付并进行整改，直到再次检验合格为止。
15 | 中央空调水泵 | 85 | 台 | / | 含冷冻泵、冷却泵及循环泵
16 | 冷却塔 | 16 | 台 | / | 巡查、保养
17 | 洁净空调机组及新风机组 | 207 | 台 | / | 含洁净空调机组及新风机组
18 | 洁净系统设备（含服务范围内的洁净空调设备、电动门、医疗气体设备、弱电设备） | 1 | 项 | / | 驻场要求：8:00-18:00不少于4人，18:00-次日8:00不少于2人。全包维保，冷、热源、气源、建筑基础结构性故障、医疗设备、消防设备、高效过滤器、UPS、IT电源、系统性整体改造除外（具体见附件2技术要求）
19 | 风管清洗 | 42168 | M2 | / | 清洗服务

## 附件1机房主要设备
附件1：机房主要设备统计表
楼宇 | 位置 | 名称 | 型号/规格 | 功率 | 单位 | 数量 | 备注
主体楼 机房2间 | 负三楼 冷冻机房 | 开利离心式冷水机组 | 19XRV5R54C69LGG52 | 800RT | 台 | 3
|  | 开利螺杆式冷水机组 | 30XW-V315(小系统) | 300RT | 台 | 2
|  | 开利螺杆式冷水机组 | 30XW-V406 | 400RT | 台 | 1
|  | 荏原冷冻泵（小系统） | 200L-4133 | 30KW | 台 | 4
|  | 赛莱默冷冻泵（大系统） | 1LE0001-2DBO | 75KW | 台 | 6
|  | 赛莱默冷却水泵 | ILE0001-2DBO | 75kw | 台 | 4
|  | 河北泊头冷却水泵 （大系统） | YE2-280S-4 | 75KW | 台 | 1 | 需更新
|  | 美国ITT冷冻泵大系统 | 3B364TTDC8233AA-R3S | 75kw | 台 | 1 | 需更新
| 25楼 天面机房 | 马利冷却塔 | NC8405RAN4FPK | 350t/h | 台 | 8
|  | 堃霖空气源 热泵热水机组 | KHAB-012S-11 | RSJ-380/S-820 | 组 | 14 | 3组4台，1组2台
|  | 威乐加热循环泵 | WO90110-2F-210L | 2.2kw | 台 | 2
科教楼 机房1间 | 16楼 天面机房 | 麦克维尔空气源 热泵热水机组 | MHA100BS5 | Q=38.5KW, N=9.1KW | 组 | 8 | 2组，每组4台
|  | 格兰富热水机组循环泵 | CM.25 | 2.2kw | 台 | 2
|  | 格兰富热水机组循环泵 | CM.15 | 1.5kw | 台 | 2
英东楼 机房3间 | 5楼 天面机房 | 日立螺杆式冷水机组 | RCU80WHZ-E | 制冷量279KW；功率：54KW | 台 | 1 | 供3楼手术室
|  | 堃霖螺杆式冷水机组 | KLSW-081D | 制冷量274KW；功率：61KW | 台 | 1 | 供3楼手术室
|  | 佛山冷冻水泵 | KTP80-65-320 | 18.5kw | 台 | 3 | 供3楼手术室
|  | 佛山冷却水泵 | KTP100-80-320 | 11kw | 台 | 3 | 供3楼手术室
|  | 明新冷却塔 |  | 200M3 | 台 | 2
| 9楼 天面机房 | 堃霖风冷热泵冷水机组 | KLAH-240D | 200RT/280KW | 台 | 4
|  | 广一冷冻水泵 | YE3-180L-4 | 22kw | 台 | 5
|  | 澳德绅空气源 热泵热水机组 | XFXRS-10811 | 25.7kw | 组 | 8 | 2组，每组4台
|  | 广一热水机组循环泵 | 50GDLE20-23 | 2.2kw | 台 | 8
| 垃圾房顶 | 约克模块式风冷冷水（热泵）机组 | YCAE100SME50 | 29.6kw | 台 | 3 | 供英东楼3F、4FICU
|  | 广一冷冻泵（管道式） | YES-132M-4 | 7.5kw | 台 | 2 | 供英东楼3F、4FICU
东一号楼机房2间 | 负一楼 | 开利离心式冷水机组 | 19XRV3132347CNS52 | 400RT/268KW | 台 | 2
|  | 威乐冷冻水泵 | 225S-4WLB | 55kw | 台 | 3
|  | 威乐冷却水泵 | 225M-4WLB | 55kw | 台 | 3
|  | 开利螺杆式热泵热水机组 | 30KHXY110A-HP2 | 67kw | 台 | 1
|  | 威乐热水冷冻循环泵 | 160M | 15kw | 台 | 2
|  | 威乐热水循环泵 | 132S | 7.5kw | 台 | 2
|  | 广州迪森采暖锅炉 | OWNS07-90/65-Q | 0.7MW | 台 | 2
|  | 威乐锅炉热水循环水泵 | 112M | 4.0kw | 台 | 3
|  | 威乐热水补水泵 | 90S | 1.5kw | 台 | 2
| 天面 | 艾客冷却塔 | AC35071N1G(上海) | 300m3/h，11KW | 台 | 2
东二号楼 机房2间 | 天面 | 开利螺杆风冷热泵机组 | 30XQ500 | 151KW | 台 | 3
|  | 广一冷冻水泵 | GD100-32 | 15kw | 台 | 4
|  | 思科四管制螺杆式风冷模块机组 | SKCAM1073CS01B1R |  | 台 | 2 | 供4楼手术室
|  | 广东肯富来冷冻循环泵 | XA50/B | 7.5KW | 台 | 2 | 供4楼手术室
|  | 天舒空气源热泵热水机组 | KRS-1700/G-B01 | 1.9KW | 台 | 4
|  | 南方泵业热水机组循环泵 | YE2-80M2-2 | 1.2KW | 台 | 4
|  | 模块式风冷冷水(热泵）机组 | SKMSOBDS41BR |  | 台 | 3 | 供4楼手术室
|  | 热水循环泵 | IR65-50-160 |  | 台 | 2 | 供4楼手术室
东三号楼 机房2间 | 1楼后面 | 开利涡旋式风冷热泵机组 | 30RQ065CMS | 21.6KW | 台 | 12
| 1楼 | 麦克维尔模块式空气源热泵热水机组 | MHA200BS5 | 18.2KW | 台 | 2
|  | 美的空气能中央热水机组 | RSJ-770/S-820-C | 17.9KW | 台 | 1
|  | 南方热水机组循环泵 | TD50-15G/2SWHCJ | 1.5KW | 台 | 2
|  | 楼层循环泵（低区）威乐 | MV1805-1/16/E | 2.2KW | 台 | 2
|  | 楼层循环泵(高区)威乐 | MV1808-1/16/E | 3.0KW | 台 | 1
|  | 楼层循环泵(高区)威乐 | HELIXV1008-1/16/E/S | 3.0KW | 台 | 1
|  | 开利螺杆式冷水机组 | 30XW-V308 | 300RT | 台 | 2
|  | 格兰富冷却水泵 | MMG200L-4P-55-W3 | 30KW | 台 | 3
|  | 格兰富冷冻水泵 | MMG200L-4P-42-W3 | 30KW | 台 | 3
|  | 格兰富采暖循环泵 | MMG160M-4P-42-W3 | 11KW | 台 | 3
| 天面 | 马利冷却塔 | NX1025NAN2FPK | 480m³/h | 台 | 2
惠福分院 机房2间 | 1楼 | 特灵螺杆式冷水机组 | RTHDE3G2G1 | 248KW | 台 | 2
|  | 冷冻水泵 | KTZ200-150- 315 | 55kw | 台 | 3
|  | 冷却水泵 | KTZ200-150- 316 | 55kw | 台 | 3
| 4楼 | 冷却塔 | SC-200L | 200M3 | 台 | 2
合 计 | [5 empty] | 188

## 附件2风机盘管
附件2：风机盘管空调统计表
东1号楼
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 13层 | 男女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 2
2 | 13层 | 男、女值班室 | 风机盘管 | 台 | 2
3 | 13层 | 保13-080-081 | 风机盘管 | 台 | 2
4 | 13层 | 保13-071 | 风机盘管 | 台 | 1
5 | 13层 | 保13-084 | 风机盘管 | 台 | 1
6 | 13层 | 休息室 | 风机盘管 | 台 | 1
7 | 13层 | 护士长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
8 | 13层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
9 | 13层 | 示教室 | 风机盘管 | 台 | 2
10 | 13层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
11 | 13层 | 男、女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 2
12 | 13层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 3
13 | 12层 | 医生值班室1-2 | 风机盘管 | 台 | 2
14 | 12层 | 1205右边房间3、4 | 风机盘管 | 台 | 2
15 | 12层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
16 | 12层 | 护士站左边房间1-4 | 风机盘管 | 台 | 4
17 | 12层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
18 | 12层 | 治疗室右边房间1-3 | 风机盘管 | 台 | 3
19 | 12层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
20 | 12层 | 护士值班室走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
21 | 12层 | 污物室 | 风机盘管 | 台 | 1
22 | 12层 | 医生值班室2右边房间 | 风机盘管 | 台 | 1
23 | 12层 | 妇科 | 风机盘管 | 台 | 1
24 | 12层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
25 | 12层 | 妇科左边房间 | 风机盘管 | 台 | 1
26 | 12层 | 眼科 | 风机盘管 | 台 | 1
27 | 12层 | 护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
28 | 12层 | 资料室 | 风机盘管 | 台 | 1
29 | 12层 | B超室 | 风机盘管 | 台 | 1
30 | 12层 | 抽血室 | 风机盘管 | 台 | 1
31 | 12层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
32 | 12层 | 1201 | 风机盘管 | 台 | 1
33 | 12层 | 1201左边房间 | 风机盘管 | 台 | 1
34 | 12层 | 1202 | 风机盘管 | 台 | 1
35 | 12层 | 衣帽室 | 风机盘管 | 台 | 1
36 | 12层 | 1205 | 风机盘管 | 台 | 1
37 | 12层 | 1205走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
38 | 12层 | 1205左边房间1-4 | 风机盘管 | 台 | 4
39 | 12层 | 1205右边房间1、2 | 风机盘管 | 台 | 2
40 | 12层 | 1202右边房间 | 风机盘管 | 台 | 1
41 | 12层 | 餐厅 | 风机盘管 | 台 | 1
42 | 12层 | 餐厅左边房间 | 风机盘管 | 台 | 1
43 | 12层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
44 | 12层 | 被服室、功能室 | 风机盘管 | 台 | 2
45 | 12层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
46 | 12层 | 护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
47 | 12层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
48 | 11层 | B超2室等待 | 风机盘管 | 台 | 1
49 | 11层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
50 | 11层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
51 | 11层 | B超1室 | 风机盘管 | 台 | 2
52 | 11层 | 心电图室 | 风机盘管 | 台 | 1
53 | 11层 | 贵宾休息室 | 风机盘管 | 台 | 1
54 | 11层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
55 | 11层 | 照像室 | 风机盘管 | 台 | 1
56 | 11层 | 眼科 | 风机盘管 | 台 | 1
57 | 11层 | 耳鼻喉科 | 风机盘管 | 台 | 1
58 | 11层 | 耳鼻喉科左边房间 | 风机盘管 | 台 | 1
59 | 11层 | 眼科走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
60 | 11层 | 医院总值班房 | 风机盘管 | 台 | 1
61 | 11层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
62 | 11层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
63 | 11层 | 心电图室 | 风机盘管 | 台 | 1
64 | 11层 | DCT视野检查室 | 风机盘管 | 台 | 1
65 | 11层 | 污物室 | 风机盘管 | 台 | 1
66 | 11层 | 眼科 | 风机盘管 | 台 | 1
67 | 11层 | 妇科 | 风机盘管 | 台 | 1
68 | 11层 | 外科 | 风机盘管 | 台 | 1
69 | 11层 | 口腔科 | 风机盘管 | 台 | 1
70 | 11层 | 办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
71 | 11层 | 内科 | 风机盘管 | 台 | 1
72 | 11层 | 会诊室 | 风机盘管 | 台 | 1
73 | 11层 | 会诊室走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
74 | 11层 | 抽血室 | 风机盘管 | 台 | 1
75 | 11层 | 挂号处 | 风机盘管 | 台 | 1
76 | 11层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
77 | 11层 | B超2室 | 风机盘管 | 台 | 1
78 | 11层 | B超2室设备 | 风机盘管 | 台 | 1
79 | 11层 | B超2室检查 | 风机盘管 | 台 | 1
80 | 10层 | 1006 | 风机盘管 | 台 | 1
81 | 10层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
82 | 10层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
83 | 10层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
84 | 10层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
85 | 10层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
86 | 10层 | 医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
87 | 10层 | 1007-1011 | 风机盘管 | 台 | 5
88 | 10层 | 1011走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
89 | 10层 | 1012-1017 | 风机盘管 | 台 | 6
90 | 10层 | 1017走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
91 | 10层 | 1018-1023 | 风机盘管 | 台 | 6
92 | 10层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
93 | 10层 | 1001走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
94 | 10层 | 1001-1005 | 风机盘管 | 台 | 5
95 | 10层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
96 | 10层 | 副主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
97 | 10层 | 仪器室 | 风机盘管 | 台 | 1
98 | 9层 | 911-915 | 风机盘管 | 台 | 5
99 | 9层 | 916走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
100 | 9层 | 917-919 | 风机盘管 | 台 | 3
101 | 9层 | 被服室右边房间 | 风机盘管 | 台 | 1
102 | 9层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
103 | 9层 | 901-909 | 风机盘管 | 台 | 9
104 | 9层 | 910走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
105 | 9层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
106 | 9层 | 920-922 | 风机盘管 | 台 | 3
107 | 9层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
108 | 9层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
109 | 9层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
110 | 9层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
111 | 9层 | 医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
112 | 9层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
113 | 8层 | 822 | 风机盘管 | 台 | 1
114 | 8层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
115 | 8层 | 皮肤科主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
116 | 8层 | 东病区八区主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
117 | 8层 | 东病区八区医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
118 | 8层 | 仪器室 | 风机盘管 | 台 | 1
119 | 8层 | 皮肤科医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
120 | 8层 | 皮肤科医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
121 | 8层 | 801-821 | 风机盘管 | 台 | 21
122 | 8层 | 护士站+治疗室 | 风机盘管 | 台 | 2
123 | 8层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
124 | 8层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
125 | 8层 | 医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
126 | 7层 | 707-710 | 风机盘管 | 台 | 4
127 | 7层 | 医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
128 | 7层 | 护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
129 | 7层 | 仪器室 | 风机盘管 | 台 | 1
130 | 7层 | 711-722 | 风机盘管 | 台 | 12
131 | 7层 | 老年神经科医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
132 | 7层 | 护士站+治疗室 | 风机盘管 | 台 | 2
133 | 7层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
134 | 7层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
135 | 7层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
136 | 7层 | 主任办公室1-3 | 风机盘管 | 台 | 3
137 | 7层 | 东病区十区医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
138 | 7层 | 701-706 | 风机盘管 | 台 | 6
139 | 6层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
140 | 6层 | 608-615 | 风机盘管 | 台 | 8
141 | 6层 | 616（四区医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
142 | 6层 | 617-622 | 风机盘管 | 台 | 6
143 | 6层 | 东病区六区医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
144 | 6层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
145 | 6层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
146 | 6层 | 副主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
147 | 6层 | 护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
148 | 6层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
149 | 6层 | 东病区四区副主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
150 | 6层 | 东病区四区护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
151 | 6层 | 601-607 | 风机盘管 | 台 | 7
152 | 6层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
153 | 6层 | 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
154 | 6层 | 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
155 | 6层 | 仪器室 | 风机盘管 | 台 | 1
156 | 5层 | 501-506 | 风机盘管 | 台 | 6
157 | 5层 | 九区医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
158 | 5层 | 五区医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
159 | 5层 | 护士站+治疗室 | 风机盘管 | 台 | 2
160 | 5层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
161 | 5层 | 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
162 | 5层 | 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
163 | 5层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
164 | 5层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
165 | 5层 | 护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
166 | 5层 | 507-523 | 风机盘管 | 台 | 17
167 | 4层 | 会议室 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
168 | 4层 | 备用房 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
169 | 4层 | SPD室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
170 | 4层 | 护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
171 | 4层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
172 | 4层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
173 | 4层 | 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
174 | 4层 | 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
175 | 4层 | 休息室 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
176 | 4层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 5 | 新增
177 | 4层 | 住院总值班室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
178 | 4层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
179 | 4层 | 电梯厅 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
180 | 3层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
181 | 3层 | 抽血室 | 风机盘管 | 台 | 6
182 | 3层 | 胃肠镜检查室 | 风机盘管 | 台 | 5
183 | 3层 | 301、302 | 风机盘管 | 台 | 2
184 | 3层 | 306-309 | 风机盘管 | 台 | 4
185 | 3层 | 310 | 风机盘管 | 台 | 2
186 | 3层 | 311 | 风机盘管 | 台 | 1
187 | 3层 | 312 | 风机盘管 | 台 | 2
188 | 3层 | 313 | 风机盘管 | 台 | 2
189 | 3层 | 314 | 风机盘管 | 台 | 1
190 | 3层 | 316 | 风机盘管 | 台 | 6
191 | 3层 | 大厅 | 风机盘管 | 台 | 5
192 | 2层 | 大厅1-8 | 风机盘管 | 台 | 8
193 | 2层 | 电梯门口 | 风机盘管 | 台 | 4
194 | 2层 | 206-218 | 风机盘管 | 台 | 13
195 | 2层 | 中药房西药房1-18 | 风机盘管 | 台 | 18
196 | 2层 | 住院结账处1-7 | 风机盘管 | 台 | 7
197 | 1层 | 放射科门口 | 风机盘管 | 台 | 1
198 | 1层 | 放射登记处 | 风机盘管 | 台 | 1
199 | 1层 | 洗手间门口 | 风机盘管 | 台 | 1
200 | 1层 | 102-109 | 风机盘管 | 台 | 8
201 | 1层 | 112-115 | 风机盘管 | 台 | 4
202 | 1层 | 大厅 | 风机盘管 | 台 | 1
203 | 1层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
204 | 1层 | 放射科 | 风机盘管 | 台 | 1
205 | 1层 | CT设备间 | 风机盘管 | 台 | 1
206 | 1层 | CT操作室 | 风机盘管 | 台 | 1
207 | 1层 | 抽血处 | 风机盘管 | 台 | 1
208 | 1层 | 抽血处（门口） | 风机盘管 | 台 | 1
209 | 1层 | 42号电梯 | 风机盘管 | 台 | 1
210 | 1层 | 抽血室 | 风机盘管 | 台 | 1
|  |  | 合计 |  | 448
东2号楼
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 单位 | 数量
| 负2、3层 | 直加 | 风机盘管 | 台 | 20
1 | 1层 | 大厅 | 风机盘管 | 台 | 4
2 | 1层 | 老年医学 | 风机盘管 | 台 | 2
3 | 1层 | 电梯间1 | 风机盘管 | 台 | 1
4 | 1层 | 电梯间2 | 风机盘管 | 台 | 1
5 | 1层 | 大厅1-7 | 风机盘管 | 台 | 7
6 | 1层 | 102 | 风机盘管 | 台 | 1
7 | 1层 | 104 | 风机盘管 | 台 | 1
8 | 1层 | 105 | 风机盘管 | 台 | 1
9 | 1层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
10 | 2层 | 电梯间1 | 风机盘管 | 台 | 2
11 | 2层 | 电梯间2 | 风机盘管 | 台 | 1
12 | 2层 | 大厅/走廊 | 风机盘管 | 台 | 13
13 | 2层 | 201-216 | 风机盘管 | 台 | 16
14 | 3层 | 电梯间1 | 风机盘管 | 台 | 3
15 | 3层 | 电梯间2 | 风机盘管 | 台 | 1
16 | 3层 | 大厅/走廊 | 风机盘管 | 台 | 17
17 | 3层 | 301-320 | 风机盘管 | 台 | 20
18 | 3层 | 317傍边房间 | 风机盘管 | 台 | 1
19 | 5层 | 电梯间1-3 | 风机盘管 | 台 | 3
20 | 5层 | 大厅/走廊1-6 | 风机盘管 | 台 | 6
21 | 5层 | 护士站1 | 风机盘管 | 台 | 2
22 | 5层 | 护士站2 | 风机盘管 | 台 | 1
23 | 5层 | 等候区 | 风机盘管 | 台 | 4
24 | 5层 | 内镜观察等待区 | 风机盘管 | 台 | 2
25 | 5层 | 手术室1-5 | 风机盘管 | 台 | 1
26 | 5层 | 515 | 风机盘管 | 台 | 1
27 | 5层 | 517-521 | 风机盘管 | 台 | 5
28 | 5层 | 527 | 风机盘管 | 台 | 1
29 | 6层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
30 | 6层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 2
31 | 6层 | 601 | 风机盘管 | 台 | 4
32 | 6层 | 603 | 风机盘管 | 台 | 2
33 | 6层 | 604 | 风机盘管 | 台 | 2
34 | 6层 | 605 | 风机盘管 | 台 | 2
35 | 6层 | 606 | 风机盘管 | 台 | 4
36 | 6层 | 608 | 风机盘管 | 台 | 2
37 | 6层 | 610 | 风机盘管 | 台 | 1
38 | 6层 | 618 | 风机盘管 | 台 | 2
39 | 7层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
40 | 7层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 6
41 | 7层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2
42 | 7层 | 701-713 | 风机盘管 | 台 | 13
43 | 7层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
44 | 7层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
45 | 7层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
46 | 7层 | 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
47 | 7层 | 男更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
48 | 7层 | 护士长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
49 | 7层 | 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
50 | 8层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
51 | 8层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2
52 | 8层 | 走廊1-4 | 风机盘管 | 台 | 4
53 | 8层 | 801-813 | 风机盘管 | 台 | 13
54 | 8层 | 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
55 | 8层 | 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
56 | 8层 | 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
57 | 8层 | 护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
58 | 8层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
59 | 8层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
60 | 8层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
61 | 9层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2
62 | 9层 | 走廊1-4 | 风机盘管 | 台 | 4
63 | 9层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
64 | 9层 | 901-913 | 风机盘管 | 台 | 13
65 | 9层 | 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
66 | 9层 | 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
67 | 9层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
68 | 9层 | 主任值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
69 | 9层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
70 | 9层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
71 | 9层 | 污物间 | 风机盘管 | 台 | 1
72 | 10层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2
73 | 10层 | 走廊1-4 | 风机盘管 | 台 | 4
74 | 10层 | 1001-1013 | 风机盘管 | 台 | 13
75 | 10层 | 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
76 | 10层 | 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
77 | 10层 | 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
78 | 10层 | 护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
79 | 10层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
80 | 10层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
81 | 10层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
82 | 10层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
83 | 11层 | 电梯间1 | 风机盘管 | 台 | 1
84 | 11层 | 电梯间2 | 风机盘管 | 台 | 1
85 | 11层 | 大厅/走廊1-11 | 风机盘管 | 台 | 11
86 | 11层 | 1101-1104 | 风机盘管 | 台 | 4
87 | 11层 | 1105 | 风机盘管 | 台 | 3
88 | 11层 | 1109-1110 | 风机盘管 | 台 | 2
89 | 11层 | 1116-1122 | 风机盘管 | 台 | 7
90 | 11层 | 1125 | 风机盘管 | 台 | 1
91 | 11层 | 1124a | 风机盘管 | 台 | 1
92 | 12层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2
93 | 12层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 5
94 | 12层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
95 | 12层 | 1201-1203 | 风机盘管 | 台 | 3
96 | 12层 | 1205-1207 | 风机盘管 | 台 | 3
97 | 12层 | 配餐室 | 风机盘管 | 台 | 2
98 | 12层 | 会议室 | 风机盘管 | 台 | 2
99 | 12层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 3
100 | 12层 | 1208-1213 | 风机盘管 | 台 | 6
101 | 12层 | 1215 | 风机盘管 | 台 | 1
102 | 13层 | 配餐室 | 风机盘管 | 台 | 2
103 | 13层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
104 | 13层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
105 | 13层 | 1301-1303 | 风机盘管 | 台 | 3
106 | 13层 | 1305-1307 | 风机盘管 | 台 | 3
107 | 13层 | 1308-1313 | 风机盘管 | 台 | 6
108 | 13层 | 1315 | 风机盘管 | 台 | 1
109 | 13层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
110 | 13层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 5
111 | 13层 | 电梯 | 风机盘管 | 台 | 2
112 | 13层 | 示教室 | 风机盘管 | 台 | 1
|  |  | 合计 |  | 365
东3号楼
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 7层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
2 | 7层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
3 | 7层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
4 | 7层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
5 | 7层 | 医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
6 | 7层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
7 | 7层 | 会议室 | 风机盘管 | 台 | 2
8 | 7层 | 配餐室 | 风机盘管 | 台 | 1
9 | 7层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 2
10 | 7层 | 处置室 | 风机盘管 | 台 | 1
11 | 7层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
12 | 7层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 8
13 | 7层 | 701-715 | 风机盘管 | 台 | 15
14 | 6层 | 601-615 | 风机盘管 | 台 | 15
15 | 6层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 2
16 | 6层 | 处置室 | 风机盘管 | 台 | 1
17 | 6层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
18 | 6层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
19 | 6层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
20 | 6层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
21 | 6层 | 会议室 | 风机盘管 | 台 | 2
22 | 6层 | 配餐室 | 风机盘管 | 台 | 1
23 | 6层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
24 | 6层 | 医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
25 | 6层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
26 | 6层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 8
27 | 5层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
28 | 5层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
29 | 5层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
30 | 5层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
31 | 5层 | 医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
32 | 5层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
33 | 5层 | 资料室 | 风机盘管 | 台 | 1
34 | 5层 | 休息室 | 风机盘管 | 台 | 1
35 | 5层 | 配餐室 | 风机盘管 | 台 | 1
36 | 5层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 2
37 | 5层 | 处置室 | 风机盘管 | 台 | 1
38 | 5层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
39 | 5层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 8
40 | 5层 | 501-515 | 风机盘管 | 台 | 15
41 | 4层 | 401-415 | 风机盘管 | 台 | 15
42 | 4层 | 处置室 | 风机盘管 | 台 | 1
43 | 4层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
44 | 4层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
45 | 4层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
46 | 4层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 2
47 | 4层 | 会议室 | 风机盘管 | 台 | 2
48 | 4层 | 配餐室 | 风机盘管 | 台 | 1
49 | 4层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
50 | 4层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
51 | 4层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
52 | 4层 | 医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
53 | 4层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 2
54 | 4层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 8
55 | 3层 | 301-315 | 风机盘管 | 台 | 15
56 | 3层 | 办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
57 | 3层 | 处置室 | 风机盘管 | 台 | 1
58 | 3层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
59 | 3层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
60 | 3层 | 护士办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
61 | 3层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 3
62 | 3层 | 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
63 | 3层 | 配餐室 | 风机盘管 | 台 | 1
64 | 3层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
65 | 3层 | 医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
66 | 3层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 2
67 | 3层 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
68 | 3层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 7
69 | 2层 | 检查室1-26 | 风机盘管 | 台 | 26
70 | 2层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2
71 | 2层 | 检查室 | 风机盘管 | 台 | 2
72 | 2层 | 会议室 | 风机盘管 | 台 | 4
73 | 2层 | 前台休息室 | 风机盘管 | 台 | 1
74 | 2层 | 前台 | 风机盘管 | 台 | 4
75 | 2层 | 后电梯 | 风机盘管 | 台 | 2
76 | 2层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 5
77 | 2层 | 男更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
78 | 2层 | 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
79 | 2层 | 配药室 | 风机盘管 | 台 | 2
80 | 1层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
81 | 1层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 8
82 | 1层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
83 | 1层 | 111诊室 | 风机盘管 | 台 | 1
84 | 1层 | 106物品室 | 风机盘管 | 台 | 1
85 | 1层 | 110针灸室 | 风机盘管 | 台 | 1
86 | 1层 | 102物理因子治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
87 | 1层 | 103心肺功能监测与评估室 | 风机盘管 | 台 | 1
88 | 1层 | 104物理治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
89 | 1层 | 105物理治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
90 | 1层 | 高频治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
91 | 1层 | 107-109 | 风机盘管 | 台 | 3
|  |  | 合计 |  | 259
英东楼
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 9层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
2 | 9层 | 配餐室 | 风机盘管 | 台 | 1
3 | 9层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
4 | 9层 | 电梯厅 | 风机盘管 | 台 | 1
5 | 8层 | 心儿科护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
6 | 8层 | 心儿科门口 | 风机盘管 | 台 | 1
7 | 8层 | 心儿科电梯 | 风机盘管 | 台 | 1
8 | 8层 | 心儿科820 | 风机盘管 | 台 | 1
9 | 8层 | 心儿科818-819 | 风机盘管 | 台 | 4
10 | 8层 | 心儿科813-817 | 风机盘管 | 台 | 5
11 | 8层 | 心儿科812 | 风机盘管 | 台 | 2
12 | 8层 | 心儿科806-811 | 风机盘管 | 台 | 6
13 | 8层 | 心儿科805 | 风机盘管 | 台 | 2
14 | 8层 | 心儿科801-804 | 风机盘管 | 台 | 4
15 | 8层 | 心儿科办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
16 | 8层 | 心儿科污物间 | 风机盘管 | 台 | 1
17 | 8层 | 心儿科示教室 | 风机盘管 | 台 | 2
18 | 8层 | 先心病外科840 | 风机盘管 | 台 | 1
19 | 8层 | 先心病外科838-839 | 风机盘管 | 台 | 4
20 | 8层 | 先心病外科护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
21 | 8层 | 先心病外科835-836 | 风机盘管 | 台 | 2
22 | 8层 | 先心病外科走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
23 | 8层 | 先心病外科832-834 | 风机盘管 | 台 | 6
24 | 8层 | 先心病外科828-829 | 风机盘管 | 台 | 4
25 | 8层 | 先心病外科826-827 | 风机盘管 | 台 | 2
26 | 8层 | 先心病外科824-825 | 风机盘管 | 台 | 2
27 | 8层 | 先心病外科823 | 风机盘管 | 台 | 2
28 | 8层 | 先心病外科821-822 | 风机盘管 | 台 | 2
29 | 7层 | 心脏外科示教室 | 风机盘管 | 台 | 2
30 | 7层 | 心脏外科电梯口 | 风机盘管 | 台 | 1
31 | 7层 | 心脏外科720、护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
32 | 7层 | 心脏外科719 | 风机盘管 | 台 | 2
33 | 7层 | 心脏外科718 | 风机盘管 | 台 | 2
34 | 7层 | 心脏外科716-717 | 风机盘管 | 台 | 2
35 | 7层 | 心脏外科713-715 | 风机盘管 | 台 | 3
36 | 7层 | 心脏外科712 | 风机盘管 | 台 | 2
37 | 7层 | 心脏外科706-711 | 风机盘管 | 台 | 6
38 | 7层 | 心脏外科705 | 风机盘管 | 台 | 2
39 | 7层 | 心脏外科703-704 | 风机盘管 | 台 | 2
40 | 7层 | 心脏外科702 | 风机盘管 | 台 | 3
41 | 7层 | 心脏外科701 | 风机盘管 | 台 | 1
42 | 7层 | 心脏大血管外科门口 | 风机盘管 | 台 | 1
43 | 7层 | 心脏大血管外科护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
44 | 7层 | 心脏大血管外科电梯 | 风机盘管 | 台 | 2
45 | 7层 | 心脏大血管外科745 | 风机盘管 | 台 | 1
46 | 7层 | 心脏大血管外科744 | 风机盘管 | 台 | 1
47 | 7层 | 心脏大血管外科741 | 风机盘管 | 台 | 1
48 | 7层 | 心脏大血管外科740 | 风机盘管 | 台 | 1
49 | 7层 | 心脏大血管外科739 | 风机盘管 | 台 | 1
50 | 7层 | 心脏大血管外科738 | 风机盘管 | 台 | 1
51 | 7层 | 心脏大血管外科737 | 风机盘管 | 台 | 1
52 | 7层 | 心脏大血管外科733 | 风机盘管 | 台 | 1
53 | 7层 | 心脏大血管外科732 | 风机盘管 | 台 | 1
54 | 7层 | 心脏大血管外科731 | 风机盘管 | 台 | 1
55 | 7层 | 心脏大血管外科730 | 风机盘管 | 台 | 1
56 | 7层 | 心脏大血管外科729 | 风机盘管 | 台 | 1
57 | 7层 | 心脏大血管外科728 | 风机盘管 | 台 | 1
58 | 7层 | 心脏大血管外科727 | 风机盘管 | 台 | 1
59 | 7层 | 心脏大血管外科726 | 风机盘管 | 台 | 1
60 | 7层 | 心脏大血管外科725 | 风机盘管 | 台 | 1
61 | 7层 | 心脏大血管外科724 | 风机盘管 | 台 | 1
62 | 7层 | 心脏大血管外科723 | 风机盘管 | 台 | 2
63 | 7层 | 心脏大血管外科722 | 风机盘管 | 台 | 1
64 | 7层 | 心脏大血管外科721 | 风机盘管 | 台 | 1
65 | 6层 | 心内二GCP资料室 | 风机盘管 | 台 | 2
66 | 6层 | 心内二电梯口 | 风机盘管 | 台 | 1
67 | 6层 | 心内二620、培训师 | 风机盘管 | 台 | 2
68 | 6层 | 心内二618、619 | 风机盘管 | 台 | 4
69 | 6层 | 心内二617 | 风机盘管 | 台 | 1
70 | 6层 | 心内二615-616 | 风机盘管 | 台 | 2
71 | 6层 | 心内二614、护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
72 | 6层 | 心内二612-613 | 风机盘管 | 台 | 2
73 | 6层 | 心内二610-611 | 风机盘管 | 台 | 2
74 | 6层 | 心内二608-609 | 风机盘管 | 台 | 2
75 | 6层 | 心内二606-607 | 风机盘管 | 台 | 2
76 | 6层 | 心内二605 | 风机盘管 | 台 | 2
77 | 6层 | 心内二603-604 | 风机盘管 | 台 | 2
78 | 6层 | 心内二医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
79 | 6层 | 心内二602 | 风机盘管 | 台 | 2
80 | 6层 | 心内二601 | 风机盘管 | 台 | 1
81 | 6层 | CCU女值、男值 | 风机盘管 | 台 | 2
82 | 6层 | CCU男总值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
83 | 6层 | CCU女住院值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
84 | 6层 | CCU休息室、污物间 | 风机盘管 | 台 | 2
85 | 6层 | CCU休息室走廊） | 风机盘管 | 台 | 1
86 | 6层 | CCU13、15床 | 风机盘管 | 台 | 2
87 | 6层 | CCU17床 | 风机盘管 | 台 | 2
88 | 6层 | CCU8-10房 | 风机盘管 | 台 | 3
89 | 6层 | CCU护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
90 | 6层 | CCU5床、7床 | 风机盘管 | 台 | 2
91 | 6层 | CCU被服间 | 风机盘管 | 台 | 1
92 | 6层 | CCU女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
93 | 6层 | CCU女护士更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
94 | 6层 | CCU主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
95 | 6层 | CCU医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
96 | 6层 | CCU工作人员休息室 | 风机盘管 | 台 | 1
97 | 6层 | CCU主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
98 | 6层 | CCU会议室+门口 | 风机盘管 | 台 | 2
99 | 6层 | CCU快速检验室 | 风机盘管 | 台 | 1
100 | 5层 | 544广东省介入性心脏病学会 | 风机盘管 | 台 | 1
101 | 5层 | 信息机房 | 风机盘管 | 台 | 1
102 | 5层 | 542心内科医生办公室2 | 风机盘管 | 台 | 2
103 | 5层 | 541心内科更衣室 | 风机盘管 | 台 | 2
104 | 5层 | 540护士更衣室 | 风机盘管 | 台 | 2
105 | 5层 | 539护士更衣室 | 风机盘管 | 台 | 2
106 | 5层 | 538广东省心血管病研究室 | 风机盘管 | 台 | 2
107 | 5层 | 537流行病学研究室 | 风机盘管 | 台 | 2
108 | 5层 | 536流行病学资料处理室 | 风机盘管 | 台 | 1
109 | 5层 | 535WHO合作中心办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
110 | 5层 | 523-534 | 风机盘管 | 台 | 12
111 | 5层 | 522心内科主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
112 | 5层 | 521办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
113 | 5层 | 心内一520 | 风机盘管 | 台 | 1
114 | 5层 | 心内一518-519 | 风机盘管 | 台 | 4
115 | 5层 | 心内一517 | 风机盘管 | 台 | 1
116 | 5层 | 心内一506-516 | 风机盘管 | 台 | 12
117 | 5层 | 心内一505 | 风机盘管 | 台 | 2
118 | 5层 | 心内一503-504 | 风机盘管 | 台 | 2
119 | 5层 | 心内一502 | 风机盘管 | 台 | 3
120 | 5层 | 心内一501 | 风机盘管 | 台 | 1
121 | 5层 | 心内一实验室 | 风机盘管 | 台 | 2
122 | 5层 | 心内一电梯间 | 风机盘管 | 台 | 1
123 | 5层 | 心内一护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
124 | 4层 | B区男更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
125 | 4层 | B区医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
126 | 4层 | B区医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
127 | 4层 | B区主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
128 | 4层 | B区仪器室 | 风机盘管 | 台 | 1
129 | 4层 | B区休息室 | 风机盘管 | 台 | 2
130 | 4层 | B区库房 | 风机盘管 | 台 | 1
131 | 4层 | B区储物室 | 风机盘管 | 台 | 1
132 | 4层 | B区女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
133 | 4层 | B区麻醉值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
134 | 4层 | B区手术室主任 | 风机盘管 | 台 | 1
135 | 4层 | B区护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
136 | 4层 | B区体外值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
137 | 4层 | B区护长值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
138 | 4层 | B区麻醉主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
139 | 4层 | B区麻醉办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
140 | 4层 | B区餐厅 | 风机盘管 | 台 | 6
141 | 3层 | UPS机房 | 风机盘管 | 台 | 2
142 | 3层 | 走廊UPS | 风机盘管 | 台 | 3
143 | 3层 | 杂物室 | 风机盘管 | 台 | 1
144 | 3层 | 供应室 | 风机盘管 | 台 | 2
145 | 3层 | 仪器间 | 风机盘管 | 台 | 1
146 | 2层 | 行脏康复区大厅 | 风机盘管 | 台 | 3
147 | 2层 | 男更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
148 | 2层 | 配餐室 | 风机盘管 | 台 | 1
149 | 2层 | 办公区1 | 风机盘管 | 台 | 1
150 | 2层 | 办公区2 | 风机盘管 | 台 | 1
151 | 2层 | 呼吸训练室 | 风机盘管 | 台 | 1
152 | 2层 | 运动康复室 | 风机盘管 | 台 | 1
153 | 2层 | 女更衣2室 | 风机盘管 | 台 | 1
154 | 2层 | 检查室1 | 风机盘管 | 台 | 1
155 | 2层 | 检查室2 | 风机盘管 | 台 | 1
156 | 2层 | 教学室 | 风机盘管 | 台 | 1
157 | 2层 | 患者更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
158 | 2层 | 电梯厅 | 风机盘管 | 台 | 1
159 | 2层 | 224 | 风机盘管 | 台 | 1
160 | 2层 | 心研所225办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
161 | 2层 | 心研所226会议室 | 风机盘管 | 台 | 2
162 | 2层 | 心研所227 | 风机盘管 | 台 | 2
163 | 2层 | 心研所228-229 | 风机盘管 | 台 | 2
164 | 2层 | 心研所230-231 | 风机盘管 | 台 | 2
165 | 2层 | 心研所232 | 风机盘管 | 台 | 1
166 | 2层 | 心研所233-234 | 风机盘管 | 台 | 4
167 | 2层 | 心研所235 | 风机盘管 | 台 | 1
168 | 2层 | 心研所书记办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
169 | 2层 | 心研所B办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
170 | 2层 | 心研所A办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
171 | 2层 | 心研所236 | 风机盘管 | 台 | 2
172 | 2层 | 大厅 | 风机盘管 | 台 | 6
173 | 2层 | 成人心脏B超 | 风机盘管 | 台 | 5
174 | 2层 | 心房颤门诊 | 风机盘管 | 台 | 2
175 | 2层 | 小儿B超1-6 | 风机盘管 | 台 | 6
176 | 2层 | 218 | 风机盘管 | 台 | 1
177 | 2层 | 213 | 风机盘管 | 台 | 4
178 | 2层 | 211 | 风机盘管 | 台 | 2
179 | 2层 | 污洗间 | 风机盘管 | 台 | 1
180 | 2层 | 210 | 风机盘管 | 台 | 3
181 | 2层 | 209 | 风机盘管 | 台 | 2
182 | 2层 | 208 | 风机盘管 | 台 | 1
183 | 2层 | 207 | 风机盘管 | 台 | 2
184 | 2层 | 204 | 风机盘管 | 台 | 2
185 | 2层 | 报到处 | 风机盘管 | 台 | 1
186 | 2层 | 202旁边房间 | 风机盘管 | 台 | 1
187 | 2层 | 202 | 风机盘管 | 台 | 4
188 | 2层 | 201临床生理室 | 风机盘管 | 台 | 5
189 | 2层 | 检查室2-6 | 风机盘管 | 台 | 5
190 | 2层 | 诊断室 | 风机盘管 | 台 | 2
191 | 2层 | 电梯厅 | 风机盘管 | 台 | 1
192 | 2层 | 大厅 | 风机盘管 | 台 | 2
193 | 2层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 2
194 | 2层 | 办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
195 | 2层 | 储物室 | 风机盘管 | 台 | 1
196 | 2层 | 办公室A | 风机盘管 | 台 | 1
197 | 2层 | 办公室B | 风机盘管 | 台 | 1
198 | 2层 | 办公室C | 风机盘管 | 台 | 1
199 | 2层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
200 | 2层 | 交单处 | 风机盘管 | 台 | 1
201 | 2层 | 厕所 | 风机盘管 | 台 | 1
202 | 2层 | 教学室 | 风机盘管 | 台 | 1
203 | 2层 | 诊断室 | 风机盘管 | 台 | 1
204 | 1层 | 电梯厅前 | 风机盘管 | 台 | 4
205 | 1层 | 导管室 | 风机盘管 | 台 | 21
206 | 1层 | 102房前 | 风机盘管 | 台 | 2
207 | 1层 | 分诊挂号处前 | 风机盘管 | 台 | 2
208 | 1层 | 128房前 | 风机盘管 | 台 | 1
209 | 1层 | 127房前 | 风机盘管 | 台 | 2
210 | 1层 | 102 | 风机盘管 | 台 | 9
211 | 负1层 | 清洁区旁 | 风机盘管 | 台 | 2
212 | 负1层 | 分餐区 | 风机盘管 | 台 | 4
213 | 负1层 | 备餐区 | 风机盘管 | 台 | 2
214 | 负1层 | 餐盒仓库 | 风机盘管 | 台 | 2
215 | 负1层 | 员工宿舍 | 风机盘管 | 台 | 1
|  |  | 合计 |  | 430
主体楼
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 1层 | 胸痛处理室 | 风机盘管 | 台 | 4
2 | 1层 | 综合诊室 | 风机盘管 | 台 | 1
3 | 1层 | 外科诊室 | 风机盘管 | 台 | 1
4 | 1层 | 儿科诊室 | 风机盘管 | 台 | 1
5 | 1层 | 内科诊室 | 风机盘管 | 台 | 1
6 | 1层 | 护士站大厅 | 风机盘管 | 台 | 4
7 | 1层 | 临床试验器械储物室 | 风机盘管 | 台 | 3
8 | 1层 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 5
9 | 1层 | 注射室 | 风机盘管 | 台 | 1
10 | 1层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
11 | 1层 | 配药室 | 风机盘管 | 台 | 1
12 | 1层 | 01床位 | 风机盘管 | 台 | 1
13 | 1层 | 2床位 | 风机盘管 | 台 | 1
14 | 1层 | 前台 | 风机盘管 | 台 | 2
15 | 1层 | 输液室大厅 | 风机盘管 | 台 | 3
16 | 1层 | 急诊抢救室 | 风机盘管 | 台 | 4
17 | 1层 | 办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
18 | 1层 | 配药室 | 风机盘管 | 台 | 1
19 | 1层 | 住院电梯大厅 | 风机盘管 | 台 | 6
20 | 1层 | 电梯门口 | 风机盘管 | 台 | 3
21 | 1层 | 急诊重症监护室 | 风机盘管 | 台 | 2
22 | 1层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
23 | 1层 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
24 | 1层 | 病房 | 风机盘管 | 台 | 2
25 | 1层 | 病房门口 | 风机盘管 | 台 | 1
26 | 1层 | 探视室门口 | 风机盘管 | 台 | 2
27 | 1层 | 胸痛中心办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
28 | 1层 | 住院康复室 | 风机盘管 | 台 | 1
29 | 1层 | 挂号窗口 | 风机盘管 | 台 | 3
30 | 1层 | 3号电梯门口 | 风机盘管 | 台 | 2
31 | 1层 | 便民大厅 | 风机盘管 | 台 | 7
32 | 1层 | 1号电梯门口 | 风机盘管 | 台 | 3
33 | 1层 | 服务大厅机房 | 风机盘管 | 台 | 3
34 | 1层 | EICU重症监护室 | 风机盘管 | 台 | 9
35 | 2层 | 201-210 | 风机盘管 | 台 | 10 | 新增
36 | 2层 | 211-220 | 风机盘管 | 台 | 10 | 新增
37 | 2层 | 221-230 | 风机盘管 | 台 | 10 | 新增
38 | 2层 | 231-233 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
39 | 2层 | 234 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
40 | 2层 | 235 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
41 | 2层 | 236 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
42 | 2层 | 237-243 | 风机盘管 | 台 | 7 | 新增
43 | 2层 | 分诊台1 | 风机盘管 | 台 | 11 | 新增
44 | 2层 | 分诊台2 | 风机盘管 | 台 | 7 | 新增
45 | 2层 | 分诊台3 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
46 | 2层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
47 | 2层 | 药房大厅 | 风机盘管 | 台 | 5 | 新增
48 | 2层 | 药房 | 风机盘管 | 台 | 5 | 新增
49 | 2层 | 会诊中心服务台 | 风机盘管 | 台 | 7 | 新增
50 | 2层 | 抽血室 | 风机盘管 | 台 | 5 | 新增
51 | 2层 | 更衣室+处置室 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
52 | 2层 | 检验科接收窗 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
53 | 2层 | 输血科 | 风机盘管 | 台 | 5 | 新增
54 | 2层 | 抽血室登记处 | 风机盘管 | 台 | 10 | 新增
55 | 2层 | 抽血室大厅 | 风机盘管 | 台 | 6 | 新增
56 | 3层 | 301-305 | 风机盘管 | 台 | 5 | 新增
57 | 3层 | 306 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
58 | 3层 | 307-320 | 风机盘管 | 台 | 14 | 新增
59 | 3层 | 321-340 | 风机盘管 | 台 | 20 | 新增
60 | 3层 | 341-356 | 风机盘管 | 台 | 16 | 新增
61 | 3层 | 分诊台1 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
62 | 3层 | 分诊台2 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
63 | 3层 | 分诊台3 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
64 | 3层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
65 | 3层 | 药房/收费处 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
66 | 3层 | 药房大厅 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
67 | 3层 | 322隔壁大厅 | 风机盘管 | 台 | 8 | 新增
68 | 3层 | 307隔壁大厅 | 风机盘管 | 台 | 8 | 新增
69 | 3层 | 往伟伦楼方向走廊 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
70 | 4层 | 401 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
71 | 4层 | 402-405 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
72 | 4层 | 406 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
73 | 4层 | 407-413 | 风机盘管 | 台 | 7 | 新增
74 | 4层 | 414 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
75 | 4层 | 415 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
76 | 4层 | 416-418 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
77 | 4层 | 419 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
78 | 4层 | 420-439 | 风机盘管 | 台 | 20 | 新增
79 | 4层 | 440-458 | 风机盘管 | 台 | 18 | 新增
80 | 4层 | 458 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
81 | 4层 | 459-463 | 风机盘管 | 台 | 5 | 新增
82 | 4层 | 电梯厅 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
83 | 4层 | 分诊台1 | 风机盘管 | 台 | 7 | 新增
84 | 4层 | 分诊台2 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
85 | 4层 | 分诊台3 | 风机盘管 | 台 | 5 | 新增
86 | 4层 | 419对面大厅 | 风机盘管 | 台 | 7 | 新增
87 | 4层 | 428旁大厅 | 风机盘管 | 台 | 8 | 新增
88 | 4层 | 440旁大厅 | 风机盘管 | 台 | 7 | 新增
89 | 4层 | 药房 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
90 | 5层 | 501 | 风机盘管 | 台 | 5 | 新增
91 | 5层 | 502 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
92 | 5层 | 503、504 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
93 | 5层 | 505 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
94 | 5层 | 506 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
95 | 5层 | 507-514 | 风机盘管 | 台 | 8 | 新增
96 | 5层 | 515 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
97 | 5层 | 516 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
98 | 5层 | 517-519 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
99 | 5层 | 520 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
100 | 5层 | 521-529 | 风机盘管 | 台 | 9 | 新增
101 | 5层 | 530 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
102 | 5层 | 531-536 | 风机盘管 | 台 | 6 | 新增
103 | 5层 | 537 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
104 | 5层 | 538-541 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
105 | 5层 | 542 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
106 | 5层 | 543 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
107 | 5层 | 544 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
108 | 5层 | 545 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
109 | 5层 | 546 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
110 | 5层 | 547 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
111 | 5层 | 548-562 | 风机盘管 | 台 | 15 | 新增
112 | 5层 | 563 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
113 | 5层 | 564-566 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
114 | 5层 | 567 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
115 | 5层 | 568-570 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
116 | 5层 | 571 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
117 | 5层 | 572-579 | 风机盘管 | 台 | 8 | 新增
118 | 5层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
119 | 5层 | 更衣室门前大厅 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
120 | 5层 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
121 | 5层 | 药房/收费处 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
122 | 5层 | 收费处大厅 | 风机盘管 | 台 | 8 | 新增
123 | 5层 | 眼科预约登记中心 | 风机盘管 | 台 | 8 | 新增
124 | 5层 | 分诊台1 | 风机盘管 | 台 | 6 | 新增
125 | 5层 | 分诊台2 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
126 | 5层 | 528房隔壁走廊 | 风机盘管 | 台 | 7 | 新增
127 | 5层 | 自助服务区走廊 | 风机盘管 | 台 | 8 | 新增
128 | 5层 | 565门前墙壁 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
129 | 14层 | 1428室 | 风机盘管 | 台 | 1
130 | 14层 | 1429室 | 风机盘管 | 台 | 2
131 | 18层 | PICU/NICU生活区 | 风机盘管 | 台 | 18
132 | 18层 | 中间电梯大厅 | 风机盘管 | 台 | 2
133 | 21层 | 前台大厅靠旧区 | 风机盘管 | 台 | 1
134 | 负1层 | 急诊男更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
135 | 负1层 | 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 2
136 | 负1层 | 药房男更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
137 | 负1层 | 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
138 | 负1层 | 护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
139 | 负1层 | 旧的热线办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
140 | 负1层 | 党建活动室 | 风机盘管 | 台 | 1
141 | 负1层 | 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
142 | 负1层 | 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
143 | 负1层 | 会议室 | 风机盘管 | 台 | 1
144 | 负1层 | 主任办公室① | 风机盘管 | 台 | 1
145 | 负1层 | 主任办公室② | 风机盘管 | 台 | 1
146 | 负1层 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
147 | 负1层 | 住院总值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
148 | 负1层 | 二线值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
149 | 负1层 | 值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
150 | 负1层 | 茶水间 | 风机盘管 | 台 | 1
151 | 负1层 | 外包污染间 | 风机盘管 | 台 | 2
152 | 负1层 | 污车清洗间 | 风机盘管 | 台 | 1
153 | 负1层 | 一次性无菌物品发放室 | 风机盘管 | 台 | 2
154 | 负1层 | 外包无菌物品发放室 | 风机盘管 | 台 | 1
155 | 负1层 | 一次性无菌物品仓库 | 风机盘管 | 台 | 4
156 | 负1层 | 办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
157 | 负1层 | 资料室 | 风机盘管 | 台 | 1
158 | 负1层 | 值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
159 | 负1层 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
160 | 负1层 | 洗手间 | 风机盘管 | 台 | 1
161 | 负1层 | 洁车清洗间 | 风机盘管 | 台 | 1
162 | 负1层 | 供应科办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
163 | 负1层 | 5号电梯门口 | 风机盘管 | 台 | 1
164 | 负1层 | 输液发放办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
165 | 负1层 | 酒精储存间 | 风机盘管 | 台 | 1
166 | 负2层 | 药房货架B08 | 风机盘管 | 台 | 1
167 | 负2层 | A05 | 风机盘管 | 台 | 1
168 | 负2层 | 出药机3号位置 | 风机盘管 | 台 | 1
169 | 负2层 | J13 | 风机盘管 | 台 | 1
170 | 负2层 | A31 | 风机盘管 | 台 | 1
171 | 负2层 | 出药机10号位置 | 风机盘管 | 台 | 1
172 | 负2层 | A43 | 风机盘管 | 台 | 1
173 | 负2层 | 出药机12号位置 | 风机盘管 | 台 | 1
174 | 负2层 | 出药机13号位置 | 风机盘管 | 台 | 1
175 | 负2层 | 3D打印室 | 风机盘管 | 台 | 2
176 | 负2层 | 片剂分包间 | 风机盘管 | 台 | 2
177 | 负2层 | 活动室 | 风机盘管 | 台 | 1
178 | 负2层 | 办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
179 | 负2层 | 审方室 | 风机盘管 | 台 | 1
180 | 负2层 | 门诊发药窗 | 风机盘管 | 台 | 1
181 | 负2层 | 发药窗门口走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
182 | 负2层 | 体息室 | 风机盘管 | 台 | 2
183 | 负2层 | 体息室门口走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
184 | 负2层 | 药房男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
185 | 负2层 | 药房女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
186 | 负2层 | 洗手间门口走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
187 | 负2层 | 中药区 | 风机盘管 | 台 | 9
188 | 负2层 | 中药办公室① | 风机盘管 | 台 | 1
189 | 负2层 | 中药办公室② | 风机盘管 | 台 | 1
190 | 负2层 | 中药储存室 | 风机盘管 | 台 | 4
191 | 负3层 | 药库一区 | 风机盘管 | 台 | 1
192 | 20层 | 2001 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
193 | 20层 | 2002-2003 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
194 | 20层 | 2004 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
195 | 20层 | 2005 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
196 | 20层 | 2006 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
197 | 20层 | 2007-2008 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
198 | 20层 | 2009 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
199 | 20层 | 2011换药室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
200 | 20层 | 2012处置室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
201 | 20层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 3 | 新增
202 | 20层 | 2014治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
203 | 20层 | 2016仓库 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
204 | 20层 | 2017洽谈室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
205 | 20层 | 电梯大厅 | 风机盘管 | 台 | 5 | 新增
206 | 20层 | 2020 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
207 | 20层 | 2021-2022 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
208 | 20层 | 2023 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
209 | 20层 | 2024 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
210 | 20层 | 2025 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
211 | 20层 | 2026-2027 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
212 | 20层 | 2028 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
213 | 20层 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 4 | 新增
214 | 20层 | 2030换药室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
215 | 20层 | 2031处置室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
216 | 20层 | 2033治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
217 | 20层 | 2050女值班房 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
218 | 20层 | 2051男值班房 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
219 | 20层 | 2052茶水间 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
220 | 20层 | 2053副主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
221 | 20层 | 2054主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
222 | 20层 | 2055医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
223 | 20层 | 2056示教室 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
224 | 20层 | 2057副主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
225 | 20层 | 2058副主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
226 | 20层 | 2059主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
227 | 20层 | 2060护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
228 | 20层 | 2061 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
229 | 20层 | 2062女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
230 | 20层 | 2063男更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
231 | 20层 | 2063内值班房 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
232 | 20层 | 医生办公室走廊 | 风机盘管 | 台 | 2 | 新增
233 | 20层 | 20号电梯走廊 | 风机盘管 | 台 | 1 | 新增
|  |  | 合计 |  | 728
惠福分院
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 8F精神科 | 803 1、2床 | 风机盘管 | 台 | 1
2 | 8F精神科 | 804 接待室 | 风机盘管 | 台 | 1
3 | 8F精神科 | 805 总值 | 风机盘管 | 台 | 1
4 | 8F精神科 | 806 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
5 | 8F精神科 | 807 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
6 | 8F精神科 | 808 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
7 | 8F精神科 | 809-815 | 风机盘管 | 台 | 7
8 | 8F精神科 | 816 康复室 | 风机盘管 | 台 | 2
9 | 8F精神科 | 817 -823 | 风机盘管 | 台 | 7
10 | 8F精神科 | 824 28床 | 风机盘管 | 台 | 2
11 | 8F精神科 | 825-830 | 风机盘管 | 台 | 6
12 | 8F精神科 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 2
13 | 8F精神科 | 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
14 | 8F精神科 | 西边走廊 | 风机盘管 | 台 | 3
15 | 8F精神科 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
16 | 8F精神科 | 东边走廊 | 风机盘管 | 台 | 3
17 | 8F精神科 | 电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2
18 | 7F后心理科 | 701 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 3
19 | 7F后心理科 | 702 应急室 | 风机盘管 | 台 | 1
20 | 7F后心理科 | 703-705 | 风机盘管 | 台 | 3
21 | 7F后心理科 | 706 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
22 | 7F后心理科 | 707 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
23 | 7F后心理科 | 708 接待室 | 风机盘管 | 台 | 1
24 | 7F后心理科 | 709-718 | 风机盘管 | 台 | 10
25 | 7F后心理科 | 719 睡眠室 | 风机盘管 | 台 | 2
26 | 7F后心理科 | 720-727 | 风机盘管 | 台 | 8
27 | 7F后心理科 | 7F电房 | 风机盘管 | 台 | 2
28 | 7F后心理科 | 护士站治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
29 | 7F后心理科 | 7F东、西边走廊 | 风机盘管 | 台 | 6
30 | 7F后心理科 | 7F电梯间 | 风机盘管 | 台 | 2
31 | 7F后心理科 | 7F资料室 | 风机盘管 | 台 | 2
32 | 7F前院区办 | 前座701-720 | 风机盘管 | 台 | 20
33 | 6F前淋巴瘤科 | 6F 601-622 | 风机盘管 | 台 | 22
34 | 6F前淋巴瘤科 | 623 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
35 | 6F前淋巴瘤科 | 6F 624多功能室 | 风机盘管 | 台 | 2
36 | 6F前淋巴瘤科 | 6F 625-628 | 风机盘管 | 台 | 4
37 | 6F前淋巴瘤科 | 被服间 | 风机盘管 | 台 | 1
38 | 6F前淋巴瘤科 | 污物间 | 风机盘管 | 台 | 1
39 | 6F前淋巴瘤科 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
40 | 6F后肺内二三科 | 621-635房 | 风机盘管 | 台 | 15
41 | 6F后肺内二三科 | 636房 | 风机盘管 | 台 | 1
42 | 6F后肺内二三科 | 637 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
43 | 6F后肺内二三科 | 638 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
44 | 6F后肺内二三科 | 639 | 风机盘管 | 台 | 1
45 | 6F后肺内二三科 | 640 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
46 | 6F后肺内二三科 | 641 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
47 | 6F后肺内二三科 | 641 多功能室 | 风机盘管 | 台 | 1
48 | 6F后肺内二三科 | 642、643 | 风机盘管 | 台 | 2
49 | 6F后肺内二三科 | 644 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
50 | 6F后肺内二三科 | 645 | 风机盘管 | 台 | 1
51 | 6F后肺内二三科 | 646 护长办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
52 | 6F后肺内二三科 | 648 | 风机盘管 | 台 | 1
53 | 6F后肺内二三科 | 649肺四科 | 风机盘管 | 台 | 1
54 | 6F后肺内二三科 | 650、651 | 风机盘管 | 台 | 2
55 | 6F后肺内二三科 | 6F护士站 | 风机盘管 | 台 | 1
56 | 6F后肺内二三科 | 大厅 | 风机盘管 | 台 | 2
57 | 5F肿瘤内科 | 500房医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 3
58 | 5F肿瘤内科 | 501-508 | 风机盘管 | 台 | 8
59 | 5F肿瘤内科 | 509 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
60 | 5F肿瘤内科 | 510 护士值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
61 | 5F肿瘤内科 | 511 杂物间 | 风机盘管 | 台 | 1
62 | 5F肿瘤内科 | 512 护士办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
63 | 5F肿瘤内科 | 513茶水间 | 风机盘管 | 台 | 1
64 | 5F肿瘤内科 | 514 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
65 | 5F肿瘤内科 | 515 护士更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
66 | 5F肿瘤内科 | 516 科研办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
67 | 5F肿瘤内科 | 517房 | 风机盘管 | 台 | 1
68 | 5F肿瘤内科 | 518 女医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
69 | 5F肿瘤内科 | 519 GCP室 | 风机盘管 | 台 | 1
70 | 5F肿瘤内科 | 520 被服间 | 风机盘管 | 台 | 1
71 | 5F肿瘤内科 | 521-524 | 风机盘管 | 台 | 4
72 | 5F肿瘤内科 | 526-535房 | 风机盘管 | 台 | 10
73 | 5F肿瘤内科 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
74 | 5F肿瘤内科 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
75 | 5F肿瘤内科 | 处置室 | 风机盘管 | 台 | 1
76 | 5F肿瘤内科 | 通道 | 风机盘管 | 台 | 3
77 | 5F肿瘤内科 | 药物配置室 | 风机盘管 | 台 | 1
78 | 5F肿瘤日间病区 | 501 1-11 | 风机盘管 | 台 | 2
79 | 5F肿瘤日间病区 | 502 12-22 | 风机盘管 | 台 | 2
80 | 5F肿瘤日间病区 | 503 23-33 | 风机盘管 | 台 | 2
81 | 5F肿瘤日间病区 | 504 储藏室 | 风机盘管 | 台 | 1
82 | 5F肿瘤日间病区 | 506 16 | 风机盘管 | 台 | 1
83 | 5F肿瘤日间病区 | 507 34-53 | 风机盘管 | 台 | 2
84 | 5F肿瘤日间病区 | 508 医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
85 | 5F肿瘤日间病区 | 509 系教师 | 风机盘管 | 台 | 2
86 | 5F肿瘤日间病区 | 510房 | 风机盘管 | 台 | 2
87 | 5F肿瘤日间病区 | 511房 | 风机盘管 | 台 | 2
88 | 5F肿瘤日间病区 | 512房 | 风机盘管 | 台 | 2
89 | 5F肿瘤日间病区 | 513房 | 风机盘管 | 台 | 2
90 | 5F肿瘤日间病区 | 514房 | 风机盘管 | 台 | 1
91 | 5F肿瘤日间病区 | 519房 | 风机盘管 | 台 | 1
92 | 5F肿瘤日间病区 | 520主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
93 | 5F肿瘤日间病区 | 521 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
94 | 5F肿瘤日间病区 | 522 被服室 | 风机盘管 | 台 | 1
95 | 5F肿瘤日间病区 | 523 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
96 | 5F肿瘤日间病区 | 524 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
97 | 5F肿瘤日间病区 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
98 | 5F肿瘤日间病区 | 处置室 | 风机盘管 | 台 | 1
99 | 5F肿瘤日间病区 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 2
100 | 5F肿瘤日间病区 | 通道 | 风机盘管 | 台 | 3
101 | 5F肿瘤日间病区 | 电梯厅 | 风机盘管 | 台 | 1
102 | 4F肺一科 | 401-405 | 风机盘管 | 台 | 5
103 | 4F肺一科 | 407女值班房 | 风机盘管 | 台 | 1
104 | 4F肺一科 | 408房 | 风机盘管 | 台 | 1
105 | 4F肺一科 | 409房 | 风机盘管 | 台 | 2
106 | 4F肺一科 | 410房 | 风机盘管 | 台 | 2
107 | 4F肺一科 | 411-420房 | 风机盘管 | 台 | 10
108 | 4F肺一科 | 421房 | 风机盘管 | 台 | 2
109 | 4F肺一科 | 422房医生办公室 | 风机盘管 | 台 | 2
110 | 4F肺一科 | 423房男值班房 | 风机盘管 | 台 | 1
111 | 4F肺一科 | 424房GCP | 风机盘管 | 台 | 2
112 | 4F肺一科 | 425房主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
113 | 4F肺一科 | 426房女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
114 | 4F肺一科 | 427房总值 | 风机盘管 | 台 | 1
115 | 4F肺一科 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
116 | 4F肺一科 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 1
117 | 4F肺一科 | 通道 | 风机盘管 | 台 | 3
118 | 4F肺一科 | GCP | 风机盘管 | 台 | 1
119 | 4F乳腺肿瘤科 | 401-407房 | 风机盘管 | 台 | 7
120 | 4F乳腺肿瘤科 | 408房污物间 | 风机盘管 | 台 | 1
121 | 4F乳腺肿瘤科 | 409房换药室 | 风机盘管 | 台 | 1
122 | 4F乳腺肿瘤科 | 410-413房 | 风机盘管 | 台 | 4
123 | 4F乳腺肿瘤科 | 414被服间 | 风机盘管 | 台 | 1
124 | 4F乳腺肿瘤科 | 415-416房 | 风机盘管 | 台 | 2
125 | 4F乳腺肿瘤科 | 417 微创 | 风机盘管 | 台 | 1
126 | 4F乳腺肿瘤科 | 418主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
127 | 4F乳腺肿瘤科 | 419医患交流室 | 风机盘管 | 台 | 1
128 | 4F乳腺肿瘤科 | 420医生值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
129 | 4F乳腺肿瘤科 | 421房 | 风机盘管 | 台 | 1
130 | 4F乳腺肿瘤科 | 422房总值 | 风机盘管 | 台 | 1
131 | 4F乳腺肿瘤科 | 423房女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
132 | 4F乳腺肿瘤科 | 康复示教室 | 风机盘管 | 台 | 1
133 | 4F乳腺肿瘤科 | 资料室 | 风机盘管 | 台 | 1
134 | 4F乳腺肿瘤科 | 护士站 | 风机盘管 | 台 | 2
135 | 4F乳腺肿瘤科 | 治疗室 | 风机盘管 | 台 | 3
136 | 4F乳腺肿瘤科 | 电梯厅 | 风机盘管 | 台 | 1
137 | 4F乳腺肿瘤科 | 茶水间 | 风机盘管 | 台 | 1
138 | 4F乳腺肿瘤科 | 通道 | 风机盘管 | 台 | 3
139 | 4F手术室 | 登记处 | 风机盘管 | 台 | 1
140 | 4F手术室 | 办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
141 | 4F手术室 | 男更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
142 | 4F手术室 | 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
143 | 4F手术室 | 复苏室 | 风机盘管 | 台 | 2
144 | 4F手术室 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 2
145 | 4F手术室 | 手术室1 | 风机盘管 | 台 | 2
146 | 4F手术室 | 手术室2 | 风机盘管 | 台 | 2
147 | 4F手术室 | 手术室3 | 风机盘管 | 台 | 2
148 | 4F手术室 | 无菌药品房 | 风机盘管 | 台 | 1
149 | 4F手术室 | 药物 | 风机盘管 | 台 | 1
150 | 3F儿童血液肿瘤 | 301-321房 | 风机盘管 | 台 | 21
151 | 3F儿童血液肿瘤 | 324-328房 | 风机盘管 | 台 | 5
152 | 3F儿童血液肿瘤 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
153 | 3F儿童血液肿瘤 | 活动处 | 风机盘管 | 台 | 1
154 | 3F儿童血液肿瘤 | 扶梯走廊 | 风机盘管 | 台 | 1
155 | 3F儿童血液肿瘤 | 儿童学室 | 风机盘管 | 台 | 1
156 | 3F儿童血液肿瘤 | 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
157 | 3F门诊注射室 | 301-306房 | 风机盘管 | 台 | 6
158 | 3F门诊注射室 | 307储存室 | 风机盘管 | 台 | 1
159 | 3F门诊注射室 | 308-317房 | 风机盘管 | 台 | 10
160 | 3F门诊注射室 | 318心电图 | 风机盘管 | 台 | 1
161 | 3F门诊注射室 | 319 | 风机盘管 | 台 | 1
162 | 3F门诊注射室 | 320静脉注射室 | 风机盘管 | 台 | 1
163 | 3F门诊注射室 | 321 | 风机盘管 | 台 | 1
164 | 3F门诊注射室 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 3
165 | 3F门诊注射室 | 抽血处 | 风机盘管 | 台 | 3
166 | 3F心理门诊 | 330-331房 | 风机盘管 | 台 | 2
167 | 3F心理门诊 | 332储藏室 | 风机盘管 | 台 | 1
168 | 3F心理门诊 | 333储藏室 | 风机盘管 | 台 | 1
169 | 3F心理门诊 | 335 | 风机盘管 | 台 | 2
170 | 3F心理门诊 | 336多功能厅 | 风机盘管 | 台 | 6
171 | 3F心理门诊 | 337-343房 | 风机盘管 | 台 | 7
172 | 3F心理门诊 | 346-355房 | 风机盘管 | 台 | 11
173 | 3F心理门诊 | 357 | 风机盘管 | 台 | 2
174 | 3F心理门诊 | 东走廊 | 风机盘管 | 台 | 3
175 | 3F心理门诊 | 西走廊 | 风机盘管 | 台 | 3
176 | 3F心理门诊 | 电梯厅 | 风机盘管 | 台 | 3
177 | 2F技诊门诊 | 220脑电图室 | 风机盘管 | 台 | 2
178 | 2F技诊门诊 | 221 | 风机盘管 | 台 | 2
179 | 2F技诊门诊 | 222 | 风机盘管 | 台 | 2
180 | 2F技诊门诊 | 223 | 风机盘管 | 台 | 2
181 | 2F技诊门诊 | 224 | 风机盘管 | 台 | 2
182 | 2F技诊门诊 | 225 | 风机盘管 | 台 | 2
183 | 2F收费处 | 收费处 | 风机盘管 | 台 | 3
184 | 2F收费处 | 收费等候厅 | 风机盘管 | 台 | 6
185 | 2F收费处 | 收费处内房间 | 风机盘管 | 台 | 3
186 | 2F西药房 | 药房 | 风机盘管 | 台 | 8
187 | 2F西药房 | 办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
188 | 2F西药房 | 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
189 | 2F西药房 | 男更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
190 | 2F西药房 | 包装室 | 风机盘管 | 台 | 1
191 | 2F西药房 | 西药库办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
192 | 2F西药房 | 取药等候厅 | 风机盘管 | 台 | 4
193 | 2F西药房 | 走廊 | 风机盘管 | 台 | 2
194 | 2F西药房 | 值班室 | 风机盘管 | 台 | 4
195 | 2F检验科 | 前台 | 风机盘管 | 台 | 3
196 | 2F检验科 | 血库 | 风机盘管 | 台 | 3
197 | 2F检验科 | 办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
198 | 2F检验科 | 值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
199 | 2F检验科 | 201房更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
200 | 2F检验科 | 202 | 风机盘管 | 台 | 1
201 | 2F检验科 | 203自身免疫检测 | 风机盘管 | 台 | 3
202 | 2F检验科 | 电梯厅 | 风机盘管 | 台 | 2
203 | 2F检验科 | 检验大厅 | 风机盘管 | 台 | 3
204 | 2F检验科 | 标本储存区 | 风机盘管 | 台 | 1
205 | 2F检验科 | 临床免疫组 | 风机盘管 | 台 | 7
206 | 2F病理科 | 诊断室 | 风机盘管 | 台 | 1
207 | 2F病理科 | 取材室 | 风机盘管 | 台 | 2
208 | 2F病理科 | 志愿教室 | 风机盘管 | 台 | 1
209 | 2F病理科 | 208保安室 | 风机盘管 | 台 | 1
210 | 2F临床实验室 | 门前候诊处 | 风机盘管 | 台 | 1
211 | 2F临床实验室 | GCP接待室 | 风机盘管 | 台 | 1
212 | 2F临床实验室 | GCP接待室 | 风机盘管 | 台 | 2
213 | 2F临床实验室 | 办公区域 | 风机盘管 | 台 | 8
214 | 1F挂号台大厅 | 入门大堂 | 风机盘管 | 台 | 25
215 | 1F挂号台大厅 | 门口右房设备室 | 风机盘管 | 台 | 1
216 | 1F挂号台大厅 | 消防中心 | 风机盘管 | 台 | 1
217 | 1F挂号台大厅 | 更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
218 | 1F挂号台大厅 | 供应室材料仓库 | 风机盘管 | 台 | 3
219 | 1F放射科 | 登记处 | 风机盘管 | 台 | 1
220 | 1F放射科 | 体检中心 | 风机盘管 | 台 | 1
221 | 1F放射科 | 休息间 | 风机盘管 | 台 | 1
222 | 1F放射科 | 放射等候厅 | 风机盘管 | 台 | 1
223 | 1F放射科 | 男值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
224 | 1F放射科 | 女值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
225 | 1F放射科 | CT控制室 | 风机盘管 | 台 | 1
226 | 1F放射科 | CT值班室 | 风机盘管 | 台 | 1
227 | 1F放射科 | 放射室控制室 | 风机盘管 | 台 | 1
228 | 1F放射科 | MR控制室 | 风机盘管 | 台 | 1
229 | 1F放射科 | 杂物间 | 风机盘管 | 台 | 1
230 | 1F放射科 | 主任办公室 | 风机盘管 | 台 | 1
231 | 1F体检中心 | 大堂 | 风机盘管 | 台 | 1
232 | 1F体检中心 | 对外联络 | 风机盘管 | 台 | 5
233 | 1F体检中心 | 咨询室 | 风机盘管 | 台 | 1
234 | 1F体检中心 | 餐厅 | 风机盘管 | 台 | 4
235 | 1F体检中心 | 女更衣室 | 风机盘管 | 台 | 1
236 | 1F体检中心 | D区 | 风机盘管 | 台 | 4
237 | 1F体检中心 | A1 | 风机盘管 | 台 | 4
238 | 1F体检中心 | A2 | 风机盘管 | 台 | 4
239 | 1F体检中心 | A3 | 风机盘管 | 台 | 4
240 | 1F体检中心 | A4 | 风机盘管 | 台 | 3
241 | 1F体检中心 | A5 | 风机盘管 | 台 | 1
242 | 1F体检中心 | A6 | 风机盘管 | 台 | 2
243 | 1F体检中心 | A7 | 风机盘管 | 台 | 2
244 | 1F体检中心 | B1-B7 | 风机盘管 | 台 | 7
245 | 2F体检中心 | 大厅 | 风机盘管 | 台 | 6
246 | 2F体检中心 | 201-203 | 风机盘管 | 台 | 3
247 | 2F体检中心 | 206-213 | 风机盘管 | 台 | 8
248 | 2F体检中心 | 215 | 风机盘管 | 台 | 1
249 | 2F体检中心 | 216餐厅 | 风机盘管 | 台 | 1
250 | 2F体检中心 | 218-219 | 风机盘管 | 台 | 2
|  |  | 合计 |  | 642
总合计： |  |  |  |  | 2872
备注：质保期内252台（主体楼5楼153台、主体楼20楼68台、2号楼直加20台、英东楼负一厨房11台）

## 附件3分体空调
附件3：分体空调统计表
科教楼清单
编码 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 15层 | 1501 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
2 | 15层 | 1502 | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
3 | 15层 | 1503 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
4 | 15层 | 1504 | 美的天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
5 | 15层 | 1505 | 美的天花机 | KFR-51QW | 台 | 1
6 | 15层 | 1507 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
7 | 15层 | 1508 | 美的天花机 | KFR-51QW | 台 | 1
8 | 15层 | 1510 | 美的天花机 | KFR-51QW | 台 | 1
9 | 15层 | 1511医生办公室 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
10 | 15层 | 1515 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
11 | 15层 | 示教室 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
12 | 15层 | 示教室 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
13 | 15层 | 护士站 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
14 | 15层 | 1513 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
15 | 15层 | 1513 | 美的挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
16 | 15层 | 心衰中心 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
17 | 15层 | 电梯间 | 格力柜式机 | KFR-72LW/72591 | 台 | 1
18 | 14层 | 护士站 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
19 | 14层 | 1412 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
20 | 14层 | 医生办公室 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
21 | 14层 | 1416 | 美的挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
22 | 14层 | 1415 | 美的挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
23 | 14层 | 1414 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
24 | 14层 | 1419 | 分体挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
25 | 14层 | 1418 | 美的挂式机 | KFR-26GW | 台 | 2
26 | 14层 | 1410 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
27 | 14层 | 1409 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
28 | 14层 | 1408 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
29 | 14层 | 1407 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
30 | 14层 | 1405 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
31 | 14层 | 1404 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
32 | 14层 | 1403 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
33 | 14层 | 1402 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
34 | 14层 | 1401 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
35 | 14层 | 电梯口 | 格力柜式机 | KFR-72LW/E | 台 | 1
36 | 13层 | 电梯口 | 分体落地式 | KFR-72LW/72591 | 台 | 1
37 | 13层 | 护士站 | 分体天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
38 | 13层 | 1312 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
39 | 13层 | 医生办公室 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
40 | 13层 | 1301 | 分体嵌入式 | KFR-120QW | 台 | 1
41 | 13层 | 1302 | 分体嵌入式 | KFR-120QW | 台 | 1
42 | 13层 | 1303 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
43 | 13层 | 1304 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
44 | 13层 | 1305 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
45 | 13层 | 1307 | 分体嵌入式 | KFR-120QW | 台 | 1
46 | 13层 | 1308 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
47 | 13层 | 1309 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
48 | 13层 | 1310 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
49 | 13层 | 1314 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
50 | 13层 | 1315 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
51 | 13层 | 1316 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
52 | 13层 | 1318 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
53 | 13层 | 1318 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
54 | 13层 | 1319 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
55 | 12层 | 1201 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
56 | 12层 | 1202 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
57 | 12层 | 1203 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
58 | 12层 | 1204 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
59 | 12层 | 1205 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
60 | 12层 | 1207 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
61 | 12层 | 1208 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
62 | 12层 | 1210 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
63 | 12层 | 1211 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
64 | 12层 | 1213 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
65 | 12层 | 采血区 | 美的天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
66 | 12层 | 护士站 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
67 | 12层 | 26-31床 | 美的天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
68 | 12层 | 活动室 | 美的天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
69 | 12层 | 32-38床 | 美的天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
70 | 12层 | 1215 | 分体嵌入式 | KFR-120QW | 台 | 1
71 | 12层 | 电梯口 | 格力柜式机 | KFR-72LW/72591 | 台 | 1
72 | 11层 | 电梯厅 | 分体落地式 | KFR-72LW/E | 台 | 1
73 | 11层 | 1101 | 分体天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
74 | 11层 | 1102 | 分体天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
75 | 11层 | 1103 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
76 | 11层 | 1104 | 分体嵌入式 | KFR-120QW | 台 | 1
77 | 11层 | 1105 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
78 | 11层 | 1107 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
79 | 11层 | 1108 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
80 | 11层 | 1109 | 分体嵌入式 | KFR-120QW | 台 | 1
81 | 11层 | 1110 | 分体嵌入式 | KFR-51QW | 台 | 1
82 | 11层 | 护士站 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
83 | 11层 | 1112 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
84 | 11层 | 医生办公室 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
85 | 11层 | 1114 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
86 | 11层 | 1116 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
87 | 11层 | 1117 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
88 | 11层 | 1118 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
89 | 10楼 | 1001 | 分体挂壁式 | KFR-50GW | 台 | 1
90 | 10楼 | 1002 | 分体挂壁式 | KFR-50GW | 台 | 1
91 | 10楼 | 1003/1005 | 分体挂壁式 | KFR-50GW | 台 | 1
92 | 10楼 | 1006 | 分体挂壁式 | KFR-50GW | 台 | 1
93 | 10楼 | 1007 | 分体挂壁式 | KFR-50GW | 台 | 1
94 | 10楼 | 1008/1009 | 分体挂壁式 | KFR-50GW | 台 | 1
95 | 10楼 | 1008/1009 | 分体落地式 | KFR-72LW/E | 台 | 1
96 | 10楼 | 洗手间 | 分体嵌入式 | KFR-51GW | 台 | 1
97 | 10楼 | 1010 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
98 | 10楼 | 1011 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
99 | 10楼 | 1012 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
100 | 10楼 | 1013 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
101 | 10楼 | 1015 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
102 | 10楼 | 配餐室 | 分体嵌入式 | KFR-51GW | 台 | 1
103 | 10楼 | 治疗室 | 分体嵌入式 | KFR-51GW | 台 | 1
104 | 10楼 | 护士站 | 分体嵌入式 | KFR-72GW | 台 | 1
105 | 10楼 | 1016 | 分体挂壁式 | KFR-50GW | 台 | 1
106 | 10楼 | 1017 | 分体挂壁式 | KFR-50GW | 台 | 1
107 | 10楼 | 医生办公室 | 分体嵌入式 | KFR-51GW | 台 | 1
108 | 10楼 | 医生办公室 | 分体嵌入式 | KFR-51GW | 台 | 1
109 | 10楼 | 电梯间 | 分体落地式 | KFR-72LW/E | 台 | 1
110 | 9层 | 主任办公室 | 分体天井式 | KFR-51TW | 台 | 3
111 | 9层 | 901 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 2
112 | 9层 | 大厅1 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
113 | 9层 | 大厅2 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
114 | 9层 | 大厅3 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
115 | 9层 | 大厅4 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
116 | 9层 | 大厅5 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
117 | 9层 | 大厅6 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
118 | 9层 | 大厅7 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
119 | 9层 | 大厅8 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
120 | 9层 | 大厅9 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
121 | 9层 | 大厅10 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
122 | 9层 | 大厅11 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 2
123 | 9层 | 大厅12 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
124 | 9层 | 大厅13 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 1
125 | 9层 | 21房 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
126 | 9层 | 20房 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
127 | 9层 | 19房 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
128 | 9层 | 护士站 | 分体嵌入式 | KFR-51TW | 台 | 2
129 | 9层 | 值班室 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
130 | 9层 | 电梯厅 | 分体落地式 | KFR-72LW/E | 台 | 1
131 | 8层 | 电梯间 | 分体天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
132 | 8层 | 护士站 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
133 | 8层 | 治疗室 | 分体嵌入式 | KFR-51QW | 台 | 1
134 | 8层 | 治疗室 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
135 | 8层 | 配餐室 | 分体嵌入式 | KFR-51QW | 台 | 1
136 | 8层 | 医生办公室 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
137 | 8层 | 801 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
138 | 8层 | 802 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
139 | 8层 | 803 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
140 | 8层 | 806 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
141 | 8层 | 808 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
142 | 8层 | 809 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 2
143 | 8层 | 810 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
144 | 8层 | 811 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
145 | 8层 | 812 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
146 | 8层 | 813 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
147 | 8层 | 815 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
148 | 8层 | 816 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
149 | 8层 | 817 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
150 | 7层 | 示教室 | 分体嵌入式 | KFR-120QW | 台 | 1
151 | 7层 | 示教室 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
152 | 7层 | 703 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
153 | 7层 | 704 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
154 | 7层 | 701 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
155 | 7层 | 702 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
156 | 7层 | 705 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
157 | 7层 | 706 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
158 | 7层 | 走廊 | 分体嵌入式 | KFR-120QW | 台 | 1
159 | 7层 | 707 | 格力挂式机 | KFR-50GW | 台 | 1
160 | 7层 | 眼库实验室 | 美的天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
161 | 7层 | 眼库实验室 | 格力挂式机 | KFR-50GW | 台 | 1
162 | 7层 | 临床试验接待室 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
163 | 7层 | 708 | 分体嵌入式 | KFR-72QW | 台 | 1
164 | 7层 | 电梯厅 | 分体落地式 | KFR-72LW/E | 台 | 1
165 | 6层 | 612 | 美的天花机 | KFR-51QW | 台 | 1
166 | 6层 | 614 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
167 | 6层 | 616 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
168 | 6层 | 615 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
169 | 6层 | 613 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
170 | 6层 | 治疗室 | 美的天花机 | KFR-51QW | 台 | 1
171 | 6层 | 601 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
172 | 6层 | 602 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
173 | 6层 | 603 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
174 | 6层 | 604 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
175 | 6层 | 605 | 美的天花机 | KFR-51QW | 台 | 1
176 | 6层 | 611 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
177 | 6层 | 607 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
178 | 6层 | 608 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
179 | 6层 | 609 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 2
180 | 6层 | 护士站 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
181 | 6层 | 电梯间 | 格力柜式机 | KFR-72LW/72591 | 台 | 1
182 | 6层 | 617 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
183 | 5层 | 501 | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
184 | 5层 | 502 | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
185 | 5层 | 503 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
186 | 5层 | 504 | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
187 | 5层 | 505 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
188 | 5层 | 506 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
189 | 5层 | 507 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
190 | 5层 | 507 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
191 | 5层 | 508 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
192 | 5层 | 509 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
193 | 5层 | 护士站 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
194 | 5层 | 510 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
195 | 5层 | 512 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
196 | 5层 | 主任办公室 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
197 | 5层 | 值班房 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
198 | 5层 | 值班房 | 美的挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
199 | 5层 | GCP室 | 美的挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
200 | 5层 | 513医生办公室 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
201 | 5层 | 主任办公室 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
202 | 4层 | 401 | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
203 | 4层 | 402 | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
204 | 4层 | 403 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
205 | 4层 | 404 | 美的天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
206 | 4层 | 405 | 美的天花机 | KFR-51QW | 台 | 1
207 | 4层 | 407 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
208 | 4层 | 408 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
209 | 4层 | 409 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
210 | 4层 | 护士站 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
211 | 4层 | 治疗室 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
212 | 4层 | 414 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
213 | 4层 | 医生办公室 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
214 | 4层 | 配餐间 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
215 | 4层 | 415 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
216 | 4层 | 416 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 2
217 | 4层 | 417 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
218 | 4层 | 418 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
219 | 3层 | 305 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
220 | 3层 | 307 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
221 | 3层 | 308 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
222 | 3层 | 309 | 美的天花机 | KFR-51QW | 台 | 1
223 | 3层 | 女更衣室 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
224 | 3层 | 医护人员专用 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
225 | 3层 | 总住院值班室 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
226 | 3层 | 总住院值班室 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
227 | 3层 | 医生二线值班室 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
228 | 3层 | 男值班室 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
229 | 3层 | 女值班室 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
230 | 3层 | 医生办公室 | 美的天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
231 | 3层 | 治疗室 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
232 | 3层 | 护士站 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
233 | 3层 | 301 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
234 | 3层 | 302 | 美的天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
235 | 3层 | 303 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
236 | 3层 | 304 | 美的天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
237 | 2层 | 201 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
238 | 2层 | 202 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
239 | 2层 | 203 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
240 | 2层 | 204 | 美的天花机 | KFR-120QW | 台 | 1
241 | 2层 | 205 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
242 | 2层 | 207 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
243 | 2层 | 208 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
244 | 2层 | 209 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
245 | 2层 | 护士站 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
246 | 2层 | 212 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
247 | 2层 | 214内办公室 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
248 | 2层 | 护长办公室 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
249 | 2层 | 214 | 美的天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
250 | 2层 | 215 | 美的挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
251 | 2层 | 216 | 美的挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
252 | 2层 | 217 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
253 | 2层 | 218 | 美的挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
254 | 2层 | 治疗室 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
255 | 1层 | 资料准备室 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
256 | 1层 | 医生办公室 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
257 | 1层 | 大厅 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
258 | 1层 | SPD库房 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
259 | 1层 | 湿库房 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
260 | 1层 | 中心供液室 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
261 | 1层 | 水处理室 | 分体挂壁式 | KFR-26GW | 台 | 1
|  |  | 总计： |  | 台 | 272
伟伦楼清单
编码 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 负1层 | 碎石室大厅 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
2 | 负1层 | 碎石室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 4
3 | 负2层 | MR1控制室 | 格力天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
4 | 负2层 | MR2室 | 格力天井式 | KFR-120TW | 台 | 2
5 | 负2层 | 模具室 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
6 | 1层 | 发热门诊 | 海信挂式机 | KFR-26GW | 台 | 3
7 | 1层 | MR8控制室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
8 | 1层 | CT8控制室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
9 | 1层 | DR8控制室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
10 | 1层 | 准备室 | 海信挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
11 | 1层 | 保安亭 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
12 | 2层 | CT1室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
13 | 2层 | CT2室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
14 | 2层 | 走廊 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 8
15 | 2层 | 控制室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
16 | 2层 | 控制室 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 1
17 | 2层 | 母婴室 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 1
18 | 2层 | 211/212室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
19 | 2层 | 登记处 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
20 | 2层 | CT3室/控制室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
21 | 2层 | MR3室/控制室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
22 | 2层 | 202-204 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 6
23 | 2层 | 准备室 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 1
24 | 2层 | MR1室大厅 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 2
25 | 2层 | MR1操作室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
26 | 2层 | 数据中心 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
27 | 2层 | 数据中心 | 格力柜式机 | KFR-120LW | 台 | 1
28 | 2层 | 休息室 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
29 | 3层 | 放射科登记处 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
30 | 3层 | 登记大厅 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 5
31 | 3层 | 走廊 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 3
32 | 3层 | 电梯间 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
33 | 3层 | DR1-7室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 14
34 | 3层 | DR3室 | 格力挂壁机 | KFR-50GW/(50568 | 台 | 1
35 | 3层 | 控制室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
36 | 3层 | 急诊室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
37 | 4层 | 进门右边办公区 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 5
38 | 4层 | 办公区走廊 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 3
39 | 4层 | 办公区 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 13
40 | 4层 | 大厅等候区 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 5
41 | 4层 | 1-18检查室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 18
42 | 4层 | 电梯厅 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
43 | 5层 | 骨密度室 | 分体热泵形挂机 | FJAP36BA | 台 | 1
44 | 5层 | 502 | 分体热泵形挂机 | KFR-35GW | 台 | 1
45 | 5层 | 网路机房 | 分体热泵形挂机 | FJAP36BA | 台 | 1
46 | 5层 | 网络机房 | 分体热泵形挂机 | KFR-50GW | 台 | 1
47 | 5层 | PET中心内走廊 | 分体天井式空调机 | FXFP63AAN | 台 | 1
48 | 5层 | PET中心内走廊 | 分体热泵形挂机 | KFR-35GW | 台 | 1
49 | 5层 | PET中心内走廊 | 分体热泵形挂机 | KFR-35GW | 台 | 1
50 | 5层 | 注射室门口 | 分体天井式空调机 | FJAP54AAN | 台 | 1
51 | 5层 | 512 | 分体热泵形挂机 | KFR-35GW | 台 | 1
52 | 5层 | 510B | 分体天井式空调机 | KFR-72TW | 台 | 1
53 | 5层 | 510B | 分体热泵形挂机 | KFR-50GW | 台 | 1
54 | 5层 | 510A | 分体天井式空调机 | KFR-72TW | 台 | 1
55 | 5层 | 510A | 分体天井式空调机 | KFR-72TW | 台 | 1
56 | 5层 | ECT内走廊 | 分体热泵形挂机 | KFR-35GW | 台 | 1
57 | 5层 | ECT内走廊 | 分体热泵形挂机 | KFR-35GW | 台 | 1
58 | 5层 | ECT内走廊 | 分体热泵形挂机 | KFR-35GW | 台 | 1
59 | 5层 | ECT内走廊 | 格力柜式机 | KFR-120LW | 台 | 1
60 | 5层 | ECT内走廊 | 分体热泵形挂机 | KFR-72TW | 台 | 1
61 | 5层 | ECT内走廊 | 分体天井式空调机 | KFR-120TW | 台 | 1
62 | 5层 | 508B | 分体天井式空调机 | KFR-120TW | 台 | 1
63 | 5层 | 506 | 分体天井式空调机 | KFR-120TW | 台 | 1
64 | 5层 | 506 | 分体热泵形挂机 | KFR-35GW | 台 | 1
65 | 5层 | 504 | 分体天井式空调机 | KFR-120TW | 台 | 1
66 | 5层 | 504 | 分体天井式空调机 | KFR-120TW | 台 | 1
67 | 5层 | 505 | 分体热泵形挂机 | KFR-35GW | 台 | 1
68 | 5层 | 503 | 分体热泵形挂机 | KFR-35GW | 台 | 1
69 | 5层 | 候诊区 | 柜机空调 | KFR-120L | 台 | 1
70 | 6层 | 601 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
71 | 6层 | 602 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
72 | 6层 | 603 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
73 | 6层 | 604 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
74 | 6层 | 605 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
75 | 6层 | 606 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
76 | 6层 | 607 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
77 | 6层 | 608 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
78 | 6层 | 609A | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
79 | 6层 | 609B | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
80 | 6层 | 610 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
81 | 6层 | 611 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
82 | 6层 | 过道 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 4
83 | 6层 | 中间候诊区 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
84 | 6层 | 右边等候区 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
85 | 6层 | 登记处 | 格力挂壁机 | KFR-26GW | 台 | 1
86 | 6层 | 心脏超声办公室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
87 | 6层 | 心脏超声办公室 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
88 | 6层 | 配餐室 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
89 | 6层 | 准备室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
90 | 6层 | 准备室 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
91 | 6层 | 更衣室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
92 | 6层 | 620 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
93 | 6层 | 621 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
94 | 6层 | 622 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
95 | 6层 | 623 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 2
96 | 6层 | 624 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
97 | 6层 | 625 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
98 | 6层 | 626 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
99 | 6层 | 627 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
100 | 6层 | 值班室 | 海信挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
101 | 7层 | 701-703 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 3
102 | 7层 | 704-707 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 4
103 | 7层 | 心电图等候区 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
104 | 7层 | 登记处 | 格力挂壁机 | KFR-26GW | 台 | 1
105 | 7层 | 720操作室 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
106 | 7层 | 儿童B超 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
107 | 7层 | 儿童B超 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 2
108 | 7层 | 708 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
109 | 7层 | 708走廊 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
110 | 7层 | 胎儿B超1室 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
111 | 7层 | 胎儿B超2室 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
112 | 7层 | 胎儿B超3室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
113 | 7层 | 729办公室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
114 | 7层 | 728走廊 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
115 | 7层 | 725主任办公室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
116 | 7层 | 母婴室 | 海信挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
117 | 7层 | 心电图大厅 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
118 | 7层 | 709 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
119 | 7层 | 711办公室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
120 | 7层 | 示教室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
121 | 7层 | 杂物间 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
122 | 7层 | 728示教室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
123 | 7层 | 资料室 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
124 | 7层 | 洗涤间 | 海信挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
125 | 7层 | 710会议室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
126 | 7层 | 配餐室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
127 | 7层 | 值班室 | 海信挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
128 | 8层 | 801-803 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 6
129 | 8层 | 805-811 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 10
130 | 8层 | 820-832 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 19
131 | 8层 | 护士站 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
132 | 8层 | 812室 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 2
133 | 8层 | 注射室 | 海信挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
134 | 8层 | PET/MR室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
135 | 8层 | 等候区 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
136 | 9层 | 主任办公室 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 1
137 | 9层 | 男女更衣室 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 2
138 | 9层 | 会议室 | 海信风管机 | FG71 | 台 | 2
139 | 9层 | 医生办公室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
140 | 9层 | 护长办公室 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 1
141 | 9层 | 值班室 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 1
142 | 9层 | 内镜门诊 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
143 | 9层 | 等候区 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
144 | 9层 | 准备区 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
145 | 9层 | 复苏区 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
146 | 9层 | 1-7检查室 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 7
147 | 9层 | 洗消室 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 4
148 | 9层 | 库房 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 2
149 | 9层 | 后走廊 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 2
150 | 10层 | 基因扩增一区 | 海信挂式机 | KFR-50GW | 台 | 1
151 | 10层 | 产物分析室 | 海信挂式机 | KFR-72GW | 台 | 1
152 | 10层 | 报告核发区 | 海信挂式机 | KFR-50GW | 台 | 1
153 | 10层 | 标本制备二区 | 海信挂式机 | KFR-50GW | 台 | 1
154 | 10层 | 标本制备三区 | 海信挂式机 | KFR-50GW | 台 | 1
155 | 10层 | 标本贮存室 | 海信柜式机 | KFR-120LW | 台 | 1
156 | 10层 | LTD1室 | 海信挂式机 | KFR-72GW | 台 | 1
157 | 10层 | 染色体收获室 | 海信柜式机 | KFR-120LW | 台 | 1
158 | 10层 | 扩增产物分析室 | 海信挂式机 | KFR-72GW | 台 | 1
159 | 10层 | 扩增室 | 海信柜式机 | KFR-120LW | 台 | 1
160 | 10层 | 标本制备室 | 海信柜式机 | KFR-120LW | 台 | 1
161 | 10层 | 细胞形态室 | 海信柜式机 | KFR-120LW | 台 | 2
162 | 10层 | 标本接收区 | 海信挂式机 | KFR-72GW | 台 | 1
163 | 10层 | 1001-1006 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 11
164 | 10层 | 1007-1016 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 9
165 | 10层 | 1007-1016 | 海信挂式机 | KFR-50GW | 台 | 5
166 | 10层 | 走廊 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
167 | 10层 | 走廊 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
168 | 10层 | UPS机房 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
169 | 10层 | UPS机房 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
170 | 11层 | 检验科大厅 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 8
171 | 11层 | 检验科大厅 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 12
172 | 11层 | 检验科大厅 | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 3
173 | 11层 | 检验科用房 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 5
174 | 11层 | 检验科用房 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 4
175 | 12层 | 生活休息室 | 海信风管机 | FG35 | 台 | 2
176 | 12层 | 男休息室 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 1
177 | 12层 | 女休息室 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 1
178 | 12层 | 学科交叉组1室 | 海信风管机 | KFR-56TW | 台 | 1
179 | 12层 | 临床免疫室 | 海信风管机 | FG35 | 台 | 2
180 | 12层 | 流式细胞组 | 海信风管机 | FG26 | 台 | 3
181 | 12层 | 临床微细胞组 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 6
182 | 12层 | 污物处理室 | 海信天花机 | FG35 | 台 | 2
183 | 12层 | 走廊 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 3
184 | 12层 | 临床微生物组大厅 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 4
185 | 12层 | 临床微生物组大厅 | 海信天花机 | KFR-120TW | 台 | 7
186 | 12层 | 临床微生物组大厅 | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 2
187 | 12层 | 更衣室 | 海信挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
188 | 13层 | 会议室 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
189 | 13层 | 1319-1316房 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 9
190 | 13层 | 1316房旁房 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 1
191 | 13层 | 1326-1321 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 9
192 | 13层 | 护士站、前台 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
193 | 13层 | 1301 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
194 | 13层 | 1302 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
195 | 13层 | 仓库 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 1
196 | 13层 | 1311房 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
197 | 13层 | 休息室 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 2
198 | 13层 | 男女更衣室 | 海信挂式机 | KFR-35GW | 台 | 2
199 | 13层 | 1305-1306 | 海信挂式机 | KFR-45GW | 台 | 2
200 | 14层 | 休息室 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 2
201 | 14层 | 男女更衣室 | 海信风管机 | FG35 | 台 | 2
202 | 14层 | 药品二级库、会议室 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 5
203 | 14层 | 过道 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 4
204 | 14层 | 男厕左边房 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 2
205 | 14层 | 药品接级处 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 2
206 | 14层 | 贴签摆药核对区 | 海信天花机 | KFR-72TW | 台 | 9
207 | 14层 | 非洁净控制区清洁间 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 1
208 | 14层 | 成品输液发放缓冲区 | 海信天花机 | KFR-56TW | 台 | 1
209 | 14层 | 1417房 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
210 | 15层 | 21、22号电梯机房 | 分体落地式空调 | KFR-120LW/E | 台 | 1
211 | 15层 | 23、24号电梯机房 | 分体落地式空调 | KFR-120LW/E | 台 | 1
212 | 15层 | 25电梯机房 | 分体落地式空调 | KFR-72LW/E | 台 | 1
|  |  | 小计： |  | 台 | 500
英东楼、锅炉、垃圾房清单
编码 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 10层 | 空调控制机房 | 格力挂式机 | KF-50GW/50563 | 台 | 1
2 | 10层 | 男女值班室 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 2
3 | 10层 | 医生值班室 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
4 | 10层 | 10楼更衣室 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
5 | 9层 | 9001 | 格力挂式机 | KF-35GW/35563 | 台 | 1
6 | 9层 | 9002 | 格力挂式机 | KF-35GW/35563 | 台 | 1
7 | 9层 | 9003 | 格力挂式机 | KF-35GW/35563 | 台 | 1
8 | 9层 | 9004 | 格力挂式机 | KF-50GW/50563 | 台 | 1
9 | 9层 | 9005 | 格力挂式机 | KF-35GW/35563 | 台 | 1
10 | 9层 | 9006 | 格力挂式机 | KF-50GW/50563 | 台 | 1
11 | 9层 | 9011 | 格力挂式机 | KF-26GW/26563 | 台 | 1
12 | 9层 | 9012 | 格力挂式机 | KF-26GW/26563 | 台 | 1
13 | 9层 | 9013 | 格力落地式 | KF-72GW/26563 | 台 | 1
14 | 9层 | 9019 | 格力挂式机 | KF-50GW/50563 | 台 | 1
15 | 9层 | 9022 | 格力挂式机 | KF-35GW/35563 | 台 | 1
16 | 9层 | 医生办过道 | 格力落地式 | KF-35GW/35563 | 台 | 1
17 | 9层 | 医生办公室 | 格力落地式 | KF-72LW/26563 | 台 | 1
18 | 6层 | CCU机房 | 格力挂式机 | KFR-72GW | 台 | 1
19 | 5层 | 电脑值班房 | 格力挂式机 | KFR-50GW | 台 | 1
20 | 5层 | UPS机房 | 格力挂式机 | KFR-50GW | 台 | 1
21 | 5层 | UPS机房 | 格力落地式 | KFR-120LW | 台 | 1
22 | 5层 | 空调机房（手术室） | 格力落地式 | KFR-120LW | 台 | 1
23 | 5层 | 导管室电梯机房 | 格力挂式机 | KFR-50GW | 台 | 1
24 | 4层 | ICU（B区）机房 | 格力柜式机 | kF-72LW | 台 | 1
25 | 4层 | 麻醉办公室 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
26 | 3层 | 后走廊UPS机房 | 格力挂式机 | KF-50GW/K | 台 | 1
27 | 3层 | 10房西门子机房 | 格力挂式机 | KF-35GW | 台 | 1
28 | 3层 | 10房西门子机房 | 格力挂式机 | KF-72GW/K | 台 | 1
29 | 3层 | ICU UPS机房 | 格力挂式机 | KF-72GW/K | 台 | 1
30 | 3层 | 供应室清洗间 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 1
31 | 3层 | 成人A区空调机房 | 格力柜式机 | KF-72LW | 台 | 1
32 | 3层 | 成人B区值班室 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
33 | 2层 | 办公室 | 格力柜式机 | KFR-72GW | 台 | 1
34 | 2层 | 办公室 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
35 | 2层 | 心外B超 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 2
36 | 2层 | 心外B超 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 2
37 | 2层 | 237信息机房 | 格力挂式机 | KFR-35GW/E | 台 | 1
38 | 1层 | 配电间 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
39 | 1层 | 铅衣间 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
40 | 1层 | 医生休息室门口走廊 | 格力挂式机 | KFR-72GW | 台 | 2
41 | 1层 | 医生办公室旁边 | 格力挂式机 | KFR-72GW | 台 | 1
42 | 1层 | 医生配餐室 | 格力挂式机 | KFR-72GW | 台 | 1
43 | 1层 | 污物间 | 格力挂式机 | KFR-72GW | 台 | 1
44 | 1层 | 第1导管室 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 2
45 | 1层 | 第1导管室控制室 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 1
46 | 1层 | 第1导管室配电房 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
47 | 1层 | 第2导管室 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 2
48 | 1层 | 第2导管室配电房 | 格力挂式机 | KFR-72GW | 台 | 2
49 | 1层 | 第二导管室(控制室) | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 1
50 | 1层 | 第3导管室 | 格力天花式 | KFR-120TW | 台 | 2
51 | 1层 | 第3导管室控制室 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 1
52 | 1层 | 第3导管室配电房 | 格力挂式机 | KFR-72GW | 台 | 2
53 | 1层 | 第4导管室 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 2
54 | 1层 | 第4导管室控制室 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 1
55 | 1层 | 第7导管室 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 2
56 | 1层 | 第7、8导管室控制室 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 1
57 | 1层 | 第8导管室 | 格力天花式 | KFR-120TW | 台 | 2
58 | 1层 | 第8导管室配电房 | 格力挂式机 | KFR-72GW | 台 | 2
59 | 1层 | 电子设备间 | 格力挂式机 | KFR-72GW | 台 | 2
60 | 1层 | 护士监控室 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
61 | 1层 | 第9导管室 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 2
62 | 1层 | 医生值班室夹层 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 1
63 | 1层 | 6、5号控制室 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 1
64 | 1层 | 配电房 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
65 | 1层 | 锅炉房 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 2
66 | 1层 | 垃圾房 | 格力挂式机 | KF-35GW | 台 | 3
67 | 1层 | 垃圾房 | 格力挂式机 | 26GWC2637 | 台 | 1
68 | 负1层 | 熟食区 | 格力天花式 | KFR-72TW | 台 | 1
69 | 负1层 | 仓库 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
|  |  | 总计： |  | 台 | 87
合群门诊清单
序 号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1 | 101 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
2 | 1 | 102 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
3 | 1 | 103 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
4 | 1 | 104 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
5 | 1 | 105 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
6 | 1 | 106 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
7 | 1 | 107 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
8 | 1 | 108 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
9 | 1 | 109 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
10 | 1 | 更衣 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
11 | 1 | 牙片 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
12 | 1 | X光 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
13 | 1 | 安保值班室 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
14 | 1 | 牙片室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
15 | 1 | 拍片室 | 壁挂式 | KFR-72GW | 台 | 1
16 | 1 | 拍片室 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
17 | 2 | 西药房1 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
18 | 2 | 西药房2 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
19 | 2 | 西药房3 | 壁挂式 | KFR-50G | 台 | 1
20 | 2 | 西药房4 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
21 | 2 | 西药房5 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
22 | 2 | 挂号1 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
23 | 2 | 挂号2 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
24 | 2 | 中药房1 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
25 | 2 | 中药房2 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
26 | 3 | 301 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 3
27 | 3 | 302 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
28 | 3 | 302 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
29 | 3 | 303 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
30 | 3 | 304 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
31 | 3 | 305 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
32 | 3 | 306 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
33 | 3 | 307 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
34 | 3 | 308 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
35 | 3 | 309 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
36 | 3 | 310 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
37 | 3 | 311 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
38 | 3 | 312 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
39 | 4 | 化验1 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
40 | 4 | 化验2 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
41 | 4 | 401 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
42 | 4 | 402 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
43 | 4 | 402 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
44 | 4 | 403 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
45 | 4 | 403 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
46 | 4 | 404 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
47 | 4 | 404 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
48 | 4 | 405 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
49 | 4 | 407 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
50 | 4 | 408 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
51 | 4 | 408 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
52 | 5 | 综合房间1 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
53 | 5 | 综合房问2 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
54 | 5 | 501 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
55 | 5 | 502 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
56 | 5 | 503 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
57 | 5 | 504 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
58 | 5 | 505 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
59 | 5 | 506 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
60 | 5 | 休息1 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
61 | 5 | 休息2 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
62 | 5 | 信息 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
63 | 5 | 诊间 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
64 | 5 | 会场 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
65 | 5 | 会场 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
66 | 5 | 机房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
67 | 7 | 电梯机房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1 | 立项增加
68 |  | 技工室 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1 | 立项增加
69 |  | 净水机房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1 | 立项增加
70 |  | 负压机房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1 | 立项增加
71 |  | 天面正压机房 | 落地式 | KFR-72LW | 台 | 3 | 立项增加
|  | 小计 |  |  |  | 75
惠福分院清单
编码 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1 | 监控室 | 柜式 | KF-72LW | 台 | 1 | 主楼 （小计40台）
2 | 1 | 保安亭 | 壁挂式 | KF-26GW | 台 | 1
3 | 1 | 保安室 | 壁挂式 | KF-26GW | 台 | 1
4 | 1 | 放射科107房 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
5 | 1 | 放射科 | 壁挂式 | KF-50GW | 台 | 1
6 | 1 | 放射科 | 壁挂式 | KF-50GW | 台 | 1
7 | 1 | 放射科 | 壁挂式 | KF-50GW | 台 | 1
8 | 1 | 放射科 | 柜式 | KF-120LW | 台 | 1
9 | 1 | 放射科 | 柜式 | KF-120LW | 台 | 1
10 | 1 | 放射科 | 壁挂式 | KF-50GW | 台 | 1
11 | 1 | 放射科 | 壁挂式 | KF-50GW | 台 | 1
12 | 1 | 放射科 | 壁挂式 | KF-50GW | 台 | 1
13 | 1 | 医疗设备处 | 壁挂式 | KF-50GW | 台 | 4
14 | 1 | 标本库 | 柜式 | KFR-120LW | 台 | 1
15 | 1 | 标本库 | 柜式 | KFR-120LW | 台 | 1
16 | 1 | 标本库 | 壁挂式 | KFR-72GW | 台 | 1
17 | 1 | 污水泵房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
18 | 1 | 水电班组 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 1
19 | 1 | 水电班组 | 壁挂式 | KF-50GW | 台 | 1
20 | 1 | 水电班组 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
21 | 1 | 水电班组 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
22 | 1 | 水电班组 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
23 | 2 | 西药房 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
24 | 2 | 西药房 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
25 | 2 | 总值 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
26 | 2 | 总值 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
27 | 2 | 检验科大厅 | 天井式 | KF-72TW | 台 | 2
28 | 2 | 检验科机房 | 柜式 | KF-72LW | 台 | 1
29 | 3 | 临检中心313 | 壁挂式 | KF-35W | 台 | 1
30 | 7 | 3号电梯机房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
31 | 8 | 2号电梯机房/弱电井 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
32 | 9 | 1-2号机房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 2
33 | 9 | 5号机房 | 柜式 | KF-72LW | 台 | 1
34 | 9 | 后勤服务中心 | 柜式 | KFR-120LW | 台 | 1
35 | 9 | 热水锅炉机房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
36 | 1 | 101房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1 | 学生宿舍 （69台）
37 | 1 | 102房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
38 | 1 | 103房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
39 | 1 | 104房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
40 | 1 | 105房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
41 | 1 | 106房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
42 | 1 | 107房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
43 | 1 | 108房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
44 | 1 | 109房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
45 | 1 | 110房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
46 | 1 | 111房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
47 | 1 | 112房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
48 | 1 | 配电房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
49 | 2 | 201房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
50 | 2 | 202房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
51 | 2 | 203房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
52 | 2 | 204房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
53 | 2 | 205房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
54 | 2 | 206房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
55 | 2 | 207房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
56 | 2 | 208房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
57 | 2 | 209房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
58 | 2 | 210房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
59 | 2 | 211房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
60 | 2 | 212房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
61 | 2 | 213房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
62 | 2 | 214房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
63 | 3 | 301房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
64 | 3 | 302房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
65 | 3 | 303房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
66 | 3 | 304房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
67 | 3 | 305房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
68 | 3 | 306房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
69 | 3 | 307房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
70 | 3 | 308房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
71 | 3 | 309房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
72 | 3 | 310房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
73 | 3 | 311房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
74 | 3 | 312房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
75 | 3 | 313房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
76 | 3 | 314房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
77 | 4 | 401房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
78 | 4 | 402房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
79 | 4 | 403房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
80 | 4 | 404房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
81 | 4 | 405房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
82 | 4 | 406房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
83 | 4 | 407房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
84 | 4 | 408房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
85 | 4 | 409房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
86 | 4 | 410房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
87 | 4 | 411房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
88 | 4 | 412房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
89 | 4 | 413房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
90 | 4 | 414房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
91 | 5 | 501房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
92 | 5 | 502房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
93 | 5 | 503房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
94 | 5 | 504房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
95 | 5 | 505房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
96 | 5 | 506房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
97 | 5 | 507房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
98 | 5 | 508房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
99 | 5 | 509房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
100 | 5 | 510房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
101 | 5 | 511房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
102 | 5 | 512房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
103 | 5 | 513房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
104 | 5 | 514房 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
105 | 1 | 保安室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1 | 肺研所 （48台）
106 | 1 | 101房 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 3
107 | 1 | 101房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
108 | 1 | 102房 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 4
109 | 1 | 103房 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 1
110 | 2 | 201房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 3
111 | 2 | 202房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
112 | 2 | 203房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
113 | 2 | 204房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
114 | 2 | 205房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
115 | 2 | 206房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
116 | 2 | 207房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
117 | 2 | 208房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
118 | 2 | 209房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
119 | 2 | 210房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1 | 肺研所 （48台）
120 | 2 | 211房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
121 | 2 | 212房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
122 | 2 | 213房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
123 | 2 | 214房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
124 | 2 | 215房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
125 | 3 | 301房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
126 | 3 | 302房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
127 | 3 | 303房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
128 | 3 | 304房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
129 | 3 | 305房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
130 | 3 | 306房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
131 | 3 | 307房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
132 | 3 | 308房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
133 | 3 | 309房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
134 | 3 | 310房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
135 | 3 | 311房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
136 | 3 | 312房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
137 | 3 | 313房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
138 | 4 | 401房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
139 | 4 | 402房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
140 | 4 | 403房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
141 | 4 | 404房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
142 | 4 | 405房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
143 | 4 | 406房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
144 | 4 | 407房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
145 | 4 | 408房 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
146 | 1 | 医患饭堂大厅 | 天井式 | KF-72TW | 台 | 1 | 小计19台
147 | 1 | 医患饭堂大厅 | 天井式 | KF-120TW | 台 | 1
148 | 1 | 医患饭堂大厅 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
149 | 1 | 饭堂打菜区 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
150 | 1 | 饭堂仓库 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
151 | 2 | 饭堂仓库 | 天井式 | KF-72TW | 台 | 6
152 | 3 | 肺研所办公室 | 壁挂式 | KF-26GW | 台 | 6
153 | 3 | 供应室办公室 | 壁挂式 | KF-26GW | 台 | 2
|  |  | 合计 |  |  | 176
办公楼清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1层 | 大厅 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
2 | 1层 | 医患服务办公室 | 分体空调 | KFR-35W | 台 | 2
3 | 1层 | 医患接待室 | 分体空调 | KFR-35W | 台 | 1
4 | 1层 | 设备科 | 分体空调 | KFR-35W | 台 | 4
5 | 2层 | 电梯厅 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
6 | 2层 | 207工会办公室 | 分体空调 | KFR-35W | 台 | 2
7 | 2层 | 205教育处 | 分体空调 | KFR-35W | 台 | 2
8 | 2层 | 203审计处 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 5
9 | 2层 | 医疗保险处 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 3
10 | 2层 | 202室 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
11 | 2层 | 201会议室 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 2
12 | 2层 | 208招标采购管理 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 4
13 | 3层 | 电梯厅 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
14 | 3层 | 301会议室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
15 | 3层 | 302 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
16 | 3层 | 303机电科 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
17 | 3层 | 304 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 2
18 | 3层 | 305保卫科 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
19 | 3层 | 306 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 2
20 | 3层 | 307 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
21 | 3层 | 309 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 2
22 | 3层 | 310护理部 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 4
23 | 4层 | 电梯厅 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
24 | 4层 | 401凭证室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
25 | 4层 | 402财务科（1） | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
26 | 4层 | 405财务4 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
27 | 4层 | 406收费处 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
28 | 4层 | 406收费处 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
29 | 4层 | 406收费处 | 格力天花机 | KFR-120LW | 台 | 1
30 | 4层 | 404财务3 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
31 | 4层 | 404财务3 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
32 | 4层 | 404财务3 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
33 | 4层 | 408收据室 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
34 | 4层 | 医院服务监控中心 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
35 | 4层 | 409财务查阅室 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
36 | 4层 | 409财务查阅室 | 分体空调 | KFR-35W | 台 | 1
37 | 4层 | 410财务档案室 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
38 | 4层 | 招采中心 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
39 | 5层 | 电梯厅 | 格力挂式机 | KFR-72TW | 台 | 1
40 | 5层 | 505办公室 | 格力挂式机 | KFR-72TW | 台 | 1
41 | 5层 | 505办公室 | 格力挂式机 | KFR-72TW | 台 | 1
42 | 5层 | 505办公室 | 格力挂式机 | KFR-72TW | 台 | 1
43 | 5层 | 505办公室 | 格力挂式机 | KFR-72TW | 台 | 1
44 | 5层 | 507值班室 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
45 | 5层 | 508办公室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
46 | 5层 | 509驻场运维室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
47 | 5层 | 510多功能讨论室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
48 | 5层 | 510门口 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
49 | 5层 | 511系统测试室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
50 | 5层 | 512资料室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
51 | 5层 | 512资料室 | 格力挂式机 | KFR-35GW | 台 | 1
52 | 5层 | 504机房 | 格力挂式机 | KFR-50GW | 台 | 2
53 | 5层 | 506基站 | 大金落地式空调 | JZF12-N2 | 台 | 1
54 | 5层 | 506基站 | 格力落地式空调 | KFR-72LW | 台 | 1
55 | 6层 | 601成果转化科 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
56 | 6层 | 602图文处理室 | 分体空调 | KFR-50GW | 台 | 1
57 | 6层 | 603行政值班室 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
58 | 6层 | 电梯大厅 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
59 | 6层 | 604医务处三办公室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
60 | 6层 | 604医务处三办公室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
61 | 6层 | 607医务处二办公室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
62 | 6层 | 607医务处二办公室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
63 | 6层 | 607医务处二办公室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
64 | 6层 | 607医务处二办公室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
65 | 6层 | 606 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
66 | 6层 | 606 | 分体空调 | KFR-50GW | 台 | 1
67 | 6层 | 608科研处 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
68 | 6层 | 608科研处 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
69 | 6层 | 608科研处 | 分体空调 | KFR-120TW | 台 | 1
70 | 6层 | 608办公室 | 分体空调 | KFR-35GW | 台 | 1
71 | 6层 | 607小房间 | 分体空调 | KFR-26GW | 台 | 1
72 | 6层 | 606 | 分体空调 | KFR-26GW | 台 | 1
73 | 6层 | 609 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
74 | 7层 | 716 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
75 | 7层 | 715 | 分体空调 | KFR-35W | 台 | 1
76 | 7层 | 715 | 分体空调 | KFR-35W | 台 | 1
77 | 7层 | 714 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
78 | 7层 | 713 | 分体空调 | KFR-35W | 台 | 1
79 | 7层 | 712 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
80 | 7层 | 711 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
81 | 7层 | 709 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
82 | 7层 | 709 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
83 | 7层 | 706 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
84 | 7层 | 706 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
85 | 7层 | 706 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
86 | 7层 | 707 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
87 | 7层 | 707 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
88 | 7层 | 704 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
89 | 7层 | 704 | 分体空调 | KFR-26GW | 台 | 1
90 | 7层 | 702 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
91 | 7层 | 703 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
92 | 7层 | 703 | 分体空调 | KFR-72TW | 台 | 1
93 | 7层 | 701 | 分体空调 | KFR-26GW | 台 | 1
94 | 7层 | 电梯厅 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
95 | 8层 | 电梯厅 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
96 | 8层 | 801办公室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 3
97 | 8层 | 802 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
98 | 8层 | 803 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
99 | 8层 | 小会议室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
100 | 8层 | 805 | 格力风管机 | KFR-35W | 台 | 1
101 | 8层 | 806 | 格力风管机 | KFR-35W | 台 | 1
102 | 8层 | 807 | 格力风管机 | KFR-35W | 台 | 1
103 | 8层 | 808 | 格力风管机 | KFR-35W | 台 | 1
104 | 8层 | 809 | 格力风管机 | KFR-35W | 台 | 1
105 | 8层 | 810 | 格力风管机 | KFR-35W | 台 | 1
106 | 8层 | 811 | 格力挂式机 | KFR-35W | 台 | 1
107 | 8层 | 812 | 格力挂式机 | KFR-35W | 台 | 1
108 | 8层 | 813 | 格力挂式机 | KFR-35W | 台 | 1
109 | 8层 | 814 | 格力挂式机 | KFR-50GW | 台 | 1
110 | 8层 | 815 | 格力挂式机 | KFR-35W | 台 | 1
111 | 9层 | 903会议室A | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
112 | 9层 | 903会议室B | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 1
113 | 9层 | 904 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
114 | 9层 | 905 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
115 | 9层 | 906 | 大金天花机 | FNDQ203AB | 台 | 3
116 | 9层 | 电梯厅 | 大金天花机 | FNDQ203AB | 台 | 1
|  |  | 小计： |  | 台 | 151
平洲分院清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1F | 101接待室 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 1
2 | 1F | 102报告室 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 1
3 | 1F | 103 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 1
4 | 1F | 104 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 1
5 | 1F | 105 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 1
6 | 1F | 106冰箱室 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 1
7 | 1F | 107 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 3
8 | 1F | 108配电间 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
9 | 1F | 109办公室 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 2
10 | 1F | 信息机房 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
11 | 1F | 扫描电镜室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
12 | 1F | 辅机房 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 2
13 | 1F | 透射电镜室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
14 | 1F | 仓库 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
15 | 2F | 仓库 | 天井式 | FGR12/D1Na | 台 | 1
16 | 2F | 201试剂储存与准备间 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
17 | 2F | 202FISH阅片室 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
18 | 2F | 205FISH制片室 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 1
19 | 2F | 206 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 1
20 | 2F | 208科研实验室 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 2
21 | 2F | 209办公室 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 2
22 | 6层 | 费教授实验室 | 壁挂式 | KFR-72G/BP | 台 | 1
23 | 7F | 天面63#电梯机房 | 壁挂式 | KF-26GW | 台 | 1
24 | 7F | 天面64#电梯机房 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
|  |  |  | 小计： | 台 | 30
机房清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 主体楼 | 1-2号电梯机房 | 壁挂式 | KFR-72GW | 台 | 2
2 | 主体楼 | 3-6号电梯机房1 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 2
3 | 主体楼 | 3-6号电梯机房2 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 2
4 | 主体楼 | 7A电梯机房 | 柜式 | KF-72LW | 台 | 1
5 | 主体楼 | 17-18号电梯机房1 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 1
6 | 主体楼 | 17-18号电梯机房2 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 1
7 | 主体楼 | 19-20号电梯机房 | 柜式 | KFR-120LW | 台 | 1
8 | 主体楼 | 11-16号电梯机房 | 壁挂式 | KF-50GW | 台 | 3
9 | 主体楼 | 主体楼BA信息机房 | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 1
10 | 英东楼 | 电梯机房1 | 柜式 | KFR-120LW | 台 | 1
11 | 英东楼 | 电梯机房2 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 1
12 | 英东楼 | 电梯机房3 | 柜式 | KFR-120LW | 台 | 2
13 | 英东楼 | 英5F信息机房 | 格力落地式 | KFR-120LW | 台 | 1
14 | 英东楼 | 英1F挂号处隔壁 | 格力壁挂式 | KF-26GW | 台 | 2
15 | 东1号楼 | 电梯机房1 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 1
16 | 东1号楼 | 电梯机房2 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 2
17 | 东1号楼 | 电梯机房3 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 1
18 | 东2号楼 | 电梯机房1 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 2
19 | 东2号楼 | 电梯机房2 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 1
20 | 办公楼 | 电梯机房 | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 1
21 | 办公楼 | 1层配电间A | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 2
22 | 办公楼 | 1层配电间B | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 2
23 | 办公楼 | 1层电池间A | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 2
24 | 办公楼 | 1层电池间B | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 2
25 | 科教楼 | 电梯机房 | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 1
26 | 科教楼 | 科1F配电房4#低压房 | 格力落地式 | KF-120LW | 台 | 1
27 | 科教楼 | 科1F信息机房 | 格力落地式 | KF-120LW | 台 | 1
28 | 科教楼 | 科16F信息机房 | 格力落地式 | KF-120LW | 台 | 1
29 | 科教楼 | 科16F信息机房 | 格力落地式 | KF-72LW | 台 | 2
30 | 科教楼 | 科16F信息机房 | 格力壁挂式 | KF-50GW | 台 | 1
|  |  | 小计： |  | 台 | 44
小白楼清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1层 | 一楼103 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
2 | 1层 | 一楼104 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
3 | 1层 | 一楼105 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
4 | 1层 | 一楼106 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
5 | 1层 | 一楼107 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
6 | 1层 | 一楼108 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
7 | 1层 | 一楼109 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
8 | 1层 | 一楼101 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
9 | 1层 | 一楼102 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
10 | 2层 | 二楼209 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
11 | 2层 | 二楼204 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
12 | 2层 | 二楼201 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
13 | 2层 | 二楼202 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
14 | 2层 | 二楼203 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
15 | 2层 | 二楼205 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
16 | 2层 | 二楼206 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
17 | 2层 | 二楼207 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
18 | 2层 | 二楼208 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
19 | 3层 | 三楼301 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
20 | 3层 | 三楼302 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
21 | 3层 | 三楼303 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
22 | 3层 | 三楼304 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
23 | 3层 | 三楼305 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
24 | 3层 | 三楼306 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
25 | 3层 | 三楼308 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
26 | 3层 | 三楼309 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
27 | 3层 | 三楼307 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
|  |  | 小计： |  | 台 | 27
主体楼清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1层 | 警务室 | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 1
2 | 1层 | 保安室 | 格力壁挂式 | KFR-26GW/FNhAa | 台 | 1
3 | 1层 | 消防中心 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 2
4 | 1层 | 消防中心 | 格力天花机 | KFR-72QW | 台 | 1
5 | 1层 | 电梯组办公室 | 格力落地式 | KF-120LW | 台 | 1
6 | 1层 | 汇聚机房 | 格力落地式 | KF-120LW | 台 | 1
7 | 1层 | 急诊外玻璃房 | 格力壁挂式 | KFR-72GW | 台 | 1
8 | 1层 | 门诊输液室大厅 | 格力落地式 | KFR-120LW/12536S | 台 | 1
9 | 1层 | 门诊输液室内 | 格力壁挂式 | KFR-50GW/FNhF30-B3 | 台 | 1
10 | 4层 | 办公室 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1 | 主机在2楼
11 | 6层 | 原生殖中心大厅 | 格力落地式 | KFR-72LW/FNhI09-B2 | 台 | 1
12 | 14层 | 医生办大会议室 | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 1
13 | 负1层 | 消防中心机房 | 格力落地式 | KFR-120LW/ | 台 | 2
14 | 负1层 | 收费班组更衣室1 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
15 | 负1层 | 收费班组更衣室2 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
16 | 负1层 | 易燃品储存室 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
17 | 负1层 | 药物发药室 | 格力天花机 | KFR-120QW | 台 | 4
18 | 负2层 | 药品储藏室 | 格力天花机 | KFR-72TW | 台 | 2
19 | 负2层 | 低压室5/6/7/8＃ | 格力落地式 | KFR-120LW/ | 台 | 1
20 | 负2层 | 办公室 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
21 | 负2层 | 电房办公区 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 2
22 | 负2层 | 低压配电房 | 格力落地式 | KFR-120LW/ | 台 | 2
23 | 负2层 | 专变房4# | 格力落地式 | KFR-120LW/ | 台 | 1
24 | 负2层 | 专变房3# | 格力落地式 | KFR-120LW/ | 台 | 1
25 | 负2层 | 高压房9# | 格力落地式 | KFR-120LW/ | 台 | 1
26 | 负2层 | 机电维修科办公室 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
27 | 负2层 | 低压配电房1号 | 格力落地式 | KFR-120W/EE | 台 | 1
28 | 负2层 | 低压配电房2号 | 格力落地式 | KFR-120W/E | 台 | 1
29 | 负3层 | 冷冻机房控制室 | 格力落地式 | KFR-72LW/72536 | 台 | 1
30 | 负3层 | 输送科更衣室 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
31 | 负3层 | 输送科茶水间 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
32 | 负3层 | 输送科接线办公室 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 2
33 | 负3层 | 输送科主管办公室 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
34 | 负3层 | 输送科主管办公室 | 格力壁挂式 | KFR-72GW | 台 | 1
35 | 负3层 | 护理部输送办公室 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
36 | 负3层 | 被服仓库1-3 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 3
37 | 负3层 | 布类打包间1 | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 1
38 | 负3层 | 布类打包间2、3 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 2
39 | 负3层 | 被服管理组1 | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 1
40 | 负3层 | 被服管理组2 | 格力壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
41 | 负3层 | 被服管理组1 | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 1
42 | 负3层 | 被服管理组4 | 格力壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
43 | 负3层 | 被服管理组5 | 格力壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
44 | 负3层 | 设备维修区 | 格力壁挂式 | KFR-72GW | 台 | 1
45 | 负3层 | 设备维修区 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
46 | 负3层 | 设备办公室 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
47 | 负3层 | GCP档案室1-4 | 格力落地式 | KFR-120W/E | 台 | 4
48 | 负3层 | 杭州百世办公室 | 华凌壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
|  |  | 小计： |  | 台 | 63
东川一街办公楼清单
编码 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1 | 保卫值班室 | 壁挂式 | KF-26GW | 台 | 1
2 | 2 | 核医学科/PET中心 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 3
3 | 2 | 数字疗法转换基地 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
4 | 2 | 心脏康复研发与转换中心 | 壁挂式 | KFR-72GW | 台 | 1
5 | 2 | 心理咨询室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
6 | 2 | 主任办公室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
7 | 2 | 双心诊疗研究室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
8 | 2 | 203室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
9 | 2 | 办公室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 2
10 | 3 | 信息科办公室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
11 | 3 | 教学办公室 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
12 | 3 | 人才办公室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
13 | 3 | 会议示教室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 2
14 | 3 | 办公室1 | 壁挂式 | KF-26GW | 台 | 1
15 | 3 | 办公室1 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
16 | 3 | 办公室2 | 壁挂式 | KF-26GW | 台 | 1
17 | 3 | 办公室2 | 天井式 | KFR-72TW | 台 | 1
18 | 3 | 303室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 2
19 | 3 | 304室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 2
20 | 4 | 401室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 2
21 | 4 | 401室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
22 | 4 | 402室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
23 | 4 | 403室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
24 | 4 | 403室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
25 | 4 | 404室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
26 | 4 | 405室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
27 | 4 | 406室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
28 | 4 | 409室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
29 | 4 | 410室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
30 | 4 | 411室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
31 | 4 | 411室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
32 | 4 | 412室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
33 | 5 | 501室 | 壁挂式 | KF-51GW | 台 | 1
34 | 5 | 501室 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 1
35 | 5 | 502室 | 壁挂式 | KF-51GW | 台 | 2
36 | 5 | 503室 | 壁挂式 | KF-51GW | 台 | 1
37 | 5 | 504室 | 壁挂式 | KF-51GW | 台 | 2
38 | 5 | 505室 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 3
39 | 5 | 506室 | 壁挂式 | KF-51GW | 台 | 3
40 | 5 | 小办公室 | 壁挂式 | KF-52GW | 台 | 1
41 | 6 | 601室 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 2
42 | 6 | 602室 | 柜式 | KFR-120LW | 台 | 1
43 | 6 | 603室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
44 | 6 | 604室 | 柜式 | KFR-120LW | 台 | 1
45 | 6 | 605室 | 壁挂式 | KF-26GW | 台 | 1
46 | 6 | 606室 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
47 | 6 | 607室 | 壁挂式 | KF-51GW | 台 | 2
48 | 6 | 608室 | 壁挂式 | KF-50GW | 台 | 1
49 | 6 | 608室 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
50 | 6 | 609室 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 2
51 | 6 | 610室 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 2
52 | 6 | 611室 | 柜式 | KFR-120LW | 台 | 1
53 | 7 | 资料室 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
54 | 7 | 小办公室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
55 | 7 | 小办公室内左侧房间 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
56 | 7 | 小办公室内右侧房间 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
57 | 7 | 公共办公区小办公室 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
58 | 7 | 公共办公区 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 5
59 | 7 | 公共办公区 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 6
60 | 7 | 档案存储室 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 1
61 | 7 | 会议室 | 壁挂式 | KF-35GW | 台 | 2
62 | 7 | 会议室 | 天井式 | KFR-120TW | 台 | 1
|  |  |  | 合计 |  | 89
东川一街临床检验中心、骨科实验室清单
编码 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1 | 大厅 | 柜式 | KFR-72LW | 台 | 1
2 | 1 | 办公室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
3 | 1 | 主任办公室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
4 | 1 | 大办公室 | 壁挂式 | KFR-72GW | 台 | 3
5 | 2 | 步态分析室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
6 | 2 | 生物力学实验室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
7 | 2 | 病理室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 2
8 | 2 | 微波室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
9 | 2 | 标本室 | 壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
10 | 2 | 大厅 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 1
11 | 2 | 学习室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
12 | 2 | 大办公室 | 天井式 | KFR-50TW | 台 | 2
13 | 2 | 主任办公室 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
14 | 2 | 基因研究室 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
15 | 2 | 临床研究室 | 壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
16 | 2 | 特职专家办公室 | 壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
|  |  |  | 合计 |  | 20
东川一街学生宿舍楼清单
编码 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1 | 大堂 | 柜式 | KFR-120QW | 台 | 1
2 | 1 | 101房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
3 | 1 | 102房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
4 | 1 | 103房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
5 | 1 | 104房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
6 | 1 | 105房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
7 | 1 | 106房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
8 | 1 | 107房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
9 | 1 | 108房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
10 | 1 | 110房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
11 | 1 | 111房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
12 | 2 | 201房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
13 | 2 | 202房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
14 | 2 | 203房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
15 | 2 | 204房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
16 | 2 | 205房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
17 | 2 | 206房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
18 | 2 | 207房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
19 | 2 | 208房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
20 | 2 | 209房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
21 | 2 | 210房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
22 | 2 | 211房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
23 | 2 | 212房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
24 | 2 | 213房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
25 | 2 | 214房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
26 | 2 | 215房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
27 | 3 | 301房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
28 | 3 | 302房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
29 | 3 | 303房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
30 | 3 | 304房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
31 | 3 | 305房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
32 | 3 | 306房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
33 | 3 | 307房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
34 | 3 | 308房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
35 | 3 | 309房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
36 | 3 | 310房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
37 | 3 | 311房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
38 | 3 | 312房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
39 | 4 | 401房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
40 | 4 | 402房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
41 | 4 | 403房 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
42 | 4 | 404房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
43 | 4 | 405房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
44 | 4 | 406房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
45 | 4 | 407房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
46 | 4 | 408房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
47 | 4 | 409房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
48 | 4 | 410房 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
49 | 4 | 411房 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
50 | 4 | 412房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
51 | 4 | 413房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
52 | 5 | 501房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
53 | 5 | 502房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
54 | 5 | 503房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
55 | 5 | 504房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
56 | 5 | 505房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
57 | 5 | 506房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
58 | 5 | 507房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
59 | 5 | 508房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
60 | 5 | 509房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
61 | 5 | 510房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
|  |  | 小计 |  | 台 | 61
东川三街清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1层 | 一楼2号门 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 4
2 | 1层 | 一楼4号门 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 6
3 | 2层 | 二楼2201A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
4 | 2层 | 二楼2202A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
5 | 2层 | 二楼2203A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
6 | 2层 | 二楼2204A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
7 | 3层 | 二楼2205A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
8 | 3层 | 二楼2206A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
9 | 3层 | 二楼2207A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
10 | 3层 | 二楼2208A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
11 | 3层 | 二楼4201A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
12 | 3层 | 二楼4202A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
13 | 4层 | 二楼4203A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
14 | 4层 | 二楼4204A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
15 | 4层 | 二楼4205A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
16 | 4层 | 二楼4206A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
17 | 4层 | 三楼2301A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
18 | 4层 | 三楼2302A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
19 | 4层 | 三楼2303A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
20 | 4层 | 三楼2304A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
21 | 5层 | 三楼2305A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
22 | 5层 | 三楼2306A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
23 | 5层 | 三楼2307A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
24 | 5层 | 三楼2308A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
25 | 5层 | 三楼4301A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
26 | 5层 | 三楼4302A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
27 | 5层 | 三楼4303A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
28 | 5层 | 三楼4304A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
29 | 1层 | 三楼4305A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
30 | 1层 | 三楼4306A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
31 | 1层 | 四楼2401A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
32 | 1层 | 四楼2402A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
33 | 2层 | 四楼2403A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
34 | 2层 | 四楼2404A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
35 | 2层 | 四楼2405A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
36 | 2层 | 四楼2406A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
37 | 2层 | 四楼2407A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
38 | 2层 | 四楼2408A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
39 | 2层 | 四楼4401A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
40 | 2层 | 四楼4402A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
41 | 3层 | 四楼4403A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
42 | 3层 | 四楼4404A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
43 | 3层 | 四楼4405A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
44 | 3层 | 四楼4406A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
45 | 3层 | 四楼4407A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
46 | 3层 | 四楼4408A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
47 | 3层 | 五楼2501A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
48 | 3层 | 五楼2502A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
49 | 4层 | 五楼2503A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
50 | 4层 | 五楼2504A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
51 | 4层 | 五楼2505A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
52 | 4层 | 五楼2506A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
53 | 4层 | 五楼2507A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
54 | 4层 | 五楼2508A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
55 | 4层 | 五楼4501A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
56 | 4层 | 五楼4502A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
57 | 5层 | 五楼4503A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
58 | 5层 | 五楼4504A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
59 | 5层 | 五楼4505A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
60 | 5层 | 五楼4506A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
61 | 5层 | 五楼4507A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
62 | 5层 | 五楼4508A | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
|  |  | 小计： |  | 台 | 70
东1号楼清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 负1层 | 生物样本库 | 格力落地式 | KF-120LW | 台 | 3
2 | 1层 | CT5操作间 | 格力壁挂式 | KFR-35GW/35563 | 台 | 2
3 | 1层 | MR操作间 | 格力天花式 | KFR-50T(50520)NhCa-3 | 台 | 1
4 | 1层 | CT设备间 | 格力天花式 | KFR-72TW/ (7251S)Aa-2 | 台 | 1
5 | 1层 | CT设备间 | 格力天花式 | KFR-72TW/ (7251S)Aa-2 | 台 | 1
6 | 1层 | CT4操作室 | 格力天花式 | KFR-50TW)(5051)Aa-2 | 台 | 1
7 | 1层 | CT扫描4 | 格力天花式 | KFR-50TW)(5051)Aa-2 | 台 | 1
8 | 1层 | CT扫描4 | 格力天花式 | KFR-50TW)(5051)Aa-2 | 台 | 1
9 | 1层 | CT扫描5 | 松下嵌入式 | CS-C27B03 | 台 | 2
10 | 1层 | MR7 | 松下嵌入式 | CS-C27B03 | 台 | 2
11 | 1层 | 放射检查1号 | 格力落地式 | KFR-120LW/E(12568Li | 台 | 1
12 | 1层 | MR1休息室 | 格力天花式 | KFR-50T(50520)NhCa-3 | 台 | 1
13 | 1层 | 挂号、报到台 | 松下壁挂式 | CS/CU-R13KQ30 | 台 | 1
14 | 1层 | DR10控制室 | 格力壁挂式 | KF-50GW | 台 | 1
15 | 9层 | 9风柜机房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW/(26570)Aa-2 | 台 | 1
16 | 8层 | 804-1 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
17 | 1层 | X光室 | 格力天花式 | KFR-120TW | 台 | 1
18 | 1层 | CT扫描室 | 格力天花式 | KFR-120TW | 台 | 1
19 | 1层 | CT扫描室 | 格力天花式 | KFR-120TW | 台 | 1
20 | 14层 | 空调机房 | 格力落地式 | KFR-72LW | 台 | 1
21 | 14层 | 空调机房右边 | 格力落地式 | KFR-120LW | 台 | 1
|  |  | 小计： |  | 台 | 26
东2号楼清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 负1层 | 中药房 | 分体天井式 | KFR-72TW | 台 | 8
2 | 负1层 | 负一楼供应室 | 分体天井式 | KFR-72TW | 台 | 3
3 | 负1层 | 负一楼供应室 | 分体天井式 | KFR-120TW | 台 | 2
4 | 1层 | 东二对面广告牌 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
5 | 1层 | 东门保安亭 | 格力壁挂式 | KF-26GW | 台 | 1
6 | 7层 | 护长办公室 | 松下壁挂式 | CS/CU-R13KQ30 | 台 | 1
7 | 8层 | 男值班室 | 松下壁挂式 | CS/CU-R13KQ30 | 台 | 1
8 | 9层 | 男值班室 | 松下壁挂式 | CS/CU-R13KQ30 | 台 | 1
9 | 10层 | 男值班室 | 松下壁挂式 | CS/CU-R13KQ30 | 台 | 1
10 | 12层 | 新风机房门口 | 格力壁挂式 | KFR-26GW/(26570)Aa-2 | 台 | 1
11 | 14层 | 人防报警机房 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 1
12 | 14层 | 电梯机房 | 松下壁挂式 | CS/CU-PCE13KQ30 | 台 | 2
13 | 5层 | 排水井房之间 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
14 | 5层 | 排水井房之间 | 分体挂壁式 | KFR-35GW | 台 | 1
|  |  | 小计： |  | 台 | 25
东3号楼清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1层 | 83号电梯大厅 | 格力挂式机 | KFR-26GW | 台 | 1
2 | 2层 | 汇聚机房 | 格力柜式机 | KF-120LW | 台 | 1
3 | 14层 | 47-49号电梯机房1 | 格力柜式机 | KFR-72LW | 台 | 1
4 | 14层 | 47-49号电梯机房2 | 格力柜式机 | KFR-72LW | 台 | 1
|  |  | 小计： |  | 台 | 4
91号大院清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1层 | 离退休干部服务处 | 柜机空调 | KFR-72LW | 台 | 2
2 | 1层 | 离退休干部服务处 | 柜机空调 | KFR-72LW | 台 | 3
3 | 1层 | 离退休干部服务处 | 分体空调 | KFR-26GW | 台 | 1
4 | 1层 | 离退休干部服务处 | 分体空调 | KFR-26GW | 台 | 1
5 | 1层 | 离退休干部服务处 | 分体空调 | KFR-50GW | 台 | 2
|  |  | 小计： |  | 台 | 9
广湾18、海印、3D打印楼、黄埔实验室清单
编码 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 广湾18 | UPS间 | 大金挂壁式 | FSGP36AA | 台 | 1
2 | 广湾18 | 4F | 挂机4 |  | 台 | 4
3 | 广湾18 | 6F | 挂机1 |  | 台 | 1
4 | 广湾18 | 16F | 挂机1 |  | 台 | 1
5 | 广湾18 | 20F | 挂机1 |  | 台 | 1
6 | 海印 | 18F | 大金挂壁式 | RNDO3AAV | 台 | 1 | 2021.1
7 | 海印 | 18F | 格力壁挂式 | KFR-26W/FNhXB05-B3 | 台 | 1 | 2022.2
8 | 海印 | 19F | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 2
9 | 海印 | 19F | 格力壁挂式 | KFR-35GW/FNhXD01-B2 | 台 | 1
10 | 海印 | 19F | 格力风管机 | FG5/E（O) | 台 | 1
11 | 海印 | 19F | 格力壁挂式 | KFR-35GW/KGQI | 台 | 1
12 | 海印 | 19F | 格力壁挂式 | KFR-50GW/FNhXE30f-B2 | 台 | 1
13 | 海印 | 19F | 格力天花机 | KF-120TW/KE | 台 | 1
14 | 海印 | 19F | 格力柜式机 | RF12WQINhA-N2JY01(0) | 台 | 1
15 | 海印 | 24F | 挂机1 |  | 台 | 1
17 | 3D打印楼 | 3楼 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 3
18 | 3D打印楼 | 3楼 | 格力壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 2
19 | 3D打印楼 | 2楼 | 格力天花机 | KFR-120TW | 台 | 2
20 | 3D打印楼 | 2楼 | 格力壁挂式 | KFR-50GW | 台 | 1
21 | 3D打印楼 | 1楼原高压氧办公室 | 格力挂式机 | KF-50GW | 台 | 5
22 | 餐厅楼 | 2F汇聚机房 | 格力壁挂式 | KFR-26GW | 台 | 1
23 | 黄埔院区 | 实验室 | 美的壁挂式 | KFR-35GW | 台 | 3
|  |  | 总计： |  | 台 | 36
伟伦楼红房子清单
序号 | 楼层 | 房间号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 负2层 | 气泵房 | 格力风管机 | RF2WONB-N2JY01 | 台 | 1 | 2023.4 | 新增
2 | 负2层 | 水泵机房 | 格力落地式 | KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 | 台 | 1 | 2010.5 | 新增
3 | 负1层 | 控制室 | 格力天井式 | KF-50TW/E(5031T)C-N1 | 台 | 1 | 2012.11 | 新增
4 | 负1层 | 控制室 | 格力天井式 | KFR-72TW/K(7256T)-N1 | 台 | 1 | 2013.4 | 新增
5 | 负1层 | 控制室 | 格力挂式机 | KF-72GW/K(72356)A1-N1 | 台 | 1 | 2013.5 | 新增
6 | 负1层 | 热实验室 | 格力天井式 | KF-50TW/E(5031T)C-N1 | 台 | 1 | 2013.4 | 新增
7 | 负1层 | 热实验室 | 格力落地式 | KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 | 台 | 1 | 2019.8 | 新增
8 | 负1层 | 1楼到负一楼楼梯间 | 格力挂式机 | KF-35GW/35356 | 台 | 1 | 2012.11 | 新增
9 | 1层 | 回旋加速器室2室 | 格力挂式机 | KFR-50GW/(50563)FNhAa-B2JY01 | 台 | 1 | 2020.8 | 新增
10 | 1层 | 回旋加速器室1室 | 格力挂式机 | KFR-26GW/C08-2 | 台 | 1 | 2011.3 | 新增
|  |  | 小计： |  | 台 | 10
|  |  | 总合计 |  |  | 1775
备注：质保期内900台（伟伦楼450台、惠福宿舍69台、科教楼200台、办公楼120、东川一街61台）

## 附件4多联机空调
附件4：多联体空调统计表
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 设备型号 | 主机 （台） | 匹数 | 总匹数 | 子机台数 | 使用日期 | 供应区域 | 备注
1 | 东三号楼10F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | 47 | 2022年 | 9F/10F-X1
2 | 东三号楼10F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2022年 | 9F/10F-X2
3 | 东三号楼10F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2022年 | 9F/10F-X3
4 | 东三号楼11F、12F新风 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2022年 | 11F/12F-X1
5 | 东三号楼11F、12F新风 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2022年 | 11F/12F-X2
6 | 东三号楼11F、12F新风 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2022年 | 11F/12F-X3
7 | 东三号楼11F | 大金变频多联体空调 | RUCXYQ20BA | 1 | 20 | 20 | 50 | 2021年 | 13F-1
8 | 东三号楼11F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ14BAN | 1 | 14 | 14 | / | 2021年 | 14F-2
9 | 东三号楼11F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | 48 | 2021年 | 14F-2
10 | 东三号楼12F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ22BAN | 1 | 22 | 22 | / | 2021年 | 14F-1
11 | 东三号楼12F | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2022年 | 9F-1#
12 | 东三号楼12F | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2022年 | 9F-2#
13 | 东三号楼13F、14F | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | 45 | 2022年 | 9F-3#
14 | 东三号楼13F | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2022年 | 8F-1#
15 | 东三号楼13F | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2022年 | 8F-2#
16 | 东三号楼13F | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2022年 | 8F-3#
17 | 东三号楼14F | 大金变频多联体空调 | RSQ650BBY | 1 | 26 | 26 | 17 | 2022年 | 10F-1#
18 | 东三号楼14F | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2022年 | 10F-2#
19 | 东三号楼 | 大金变频多联体空调 | RSQ650BBY | 1 | 26 | 26 | 34 | 2022年 | 10F-3#
20 | 东三号楼 | 大金变频多联体空调 | RSQ400BBY | 1 | 16 | 16 | 34 | 2022年 | 11F-1#
21 | 东三号楼8F | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2022年 | 11F-2#
22 | 东三号楼8F | 大金变频多联体空调 | RSQ650BBY | 1 | 26 | 26 | / | 2022年 | 11F-3#
23 | 东三号楼8F | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2022年 | 12F-1#
24 | 东三号楼9/10F新风 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2022年 | 12F-2#
25 | 东三号楼9/10F新风 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2022年 | 12F-3#
26 | 东三号楼9/10F新风 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ08BAN | 1 | 8 | 8 | / | 2021年 | 13F-1
27 | 东三号楼9F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2021年 | 13F-2
28 | 东三号楼9F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2021年 | 13F-3
29 | 东三号楼9F | 大金变频多联体空调 | RSQ400BBY | 1 | 16 | 16 | / | 2021年 | 13F新风
30 | 东三号楼 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2021年 | 14F新风
31 | 东三号楼 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ08BAN | 1 | 8 | 8 | / | 2021年 | 13F新风-2
32 | 东一号楼负一层 | 格力数码涡旋空调 | GMV-R450WM/A1 | 1 | 16 | 16 | / | 2010年 | 开放办公室1#
33 | 东一号楼负一层 | 格力数码涡旋空调 | GMV-R615WM/A1 | 1 | 22 | 22 | 32 | 2010年 | 低温冰箱1#主机
34 | 东一号楼负一层 | 格力数码涡旋空调 | GMV-R300W/A1 | 1 | 12 | 12 | / | 2010年 | 低温冰箱2#
35 | 东一号楼负一层 | 格力数码涡旋空调 | GMV-R615WM/A1 | 2 | 22 | 44 | / | 2020年 | 低温冰箱1#、3#
36 | 东一号楼2F | 松下多联室外主机 | CU-ME12B1YX8N | 1 | 12 | 12 | 6 |  | 放射科 | 新增
37 | 东一号楼2F | 松下多联室外主机 | CU-ME16B1YX8N | 1 | 16 | 16 | 8 |  | 放射科 | 新增
38 | 东一号楼3F | 松下多联室外主机 | CU-ME81BYX6 | 1 | 8 | 8 | 5 |  |  | 新增
39 | 东二号楼5F | 松下多联室外主机 | CU-ME8B1YX6N | 1 | 8 | 8 | / | 2021-06-01 | 5F复苏
40 | 东二号楼5F | 松下多联室外主机 | CU-ME8B1YX6N | 1 | 8 | 8 | / | 2021-06-01 | 5F检查室4/5
41 | 东二号楼5F | 松下多联室外主机 | CU-ME8B1YX6N | 1 | 8 | 8 | / | 2021-06-01 | 5F检查室1/2/3
42 | 东二号楼5F | 松下多联室外主机 | CU-ME10B1YX6N | 1 | 10 | 10 | 9 | 2021-06-01 | 6F
43 | 东二号楼-2F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ22BAN | 1 | 22 | 22 | / | 2021-06-01 | 负二楼直加机房
44 | 东二号楼-2F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ14BAN | 1 | 14 | 14 | 27 | 2021-06-01 | 负二楼直加机房
45 | 东二号楼-2F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2021-06-01 | 负二楼直加机房
46 | 东二号楼-2F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2021-06-01 | 负二楼直加机房
47 | 东二号楼-2F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2021-06-01 | 负二楼直加机房
48 | 餐厅楼6F | 大金变频多联体空调 | RSF20AAY | 1 | 20 | 20 | / | 2021年 | 6楼新风
49 | 餐厅楼6F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ12BAN | 1 | 12 | 12 | / | 2021年 | 6楼
50 | 餐厅楼6F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ22BAN | 1 | 22 | 22 | / | 2021年 | 6楼
51 | 餐厅楼5F | 大金变频多联体空调 | RUXYQ22BAN | 2 | 22 | 44 | / | 2021年 | 5楼
52 | 餐厅楼5F | 大金变频多联体空调 | RSF20AAY | 1 | 20 | 20 | 66 | 2021年 | 5楼新风
53 | 餐厅楼4F | 大金变频多联体空调 | RUXYQ22BAN | 2 | 22 | 44 | / | 2021年 | 4楼
54 | 餐厅楼4F | 大金变频多联体空调 | RSF20AAY | 1 | 20 | 20 | / | 2021年 | 4楼新风
55 | 餐厅楼3F | 大金变频多联体空调 | RUXYQ14BAN | 2 | 14 | 28 | / | 2021年 | 3楼
56 | 餐厅楼3F | 大金变频多联体空调 | RSF20AAY | 1 | 20 | 20 | / | 2021年 | 3楼新风
57 | 餐厅楼2F | 大金变频多联体空调 | RUXYQ16BAN | 2 | 16 | 32 | / | 2021年 | 2楼
58 | 餐厅楼2F | 大金变频多联体空调 | RSF20AAY | 1 | 22 | 22 | / | 2021年 | 2楼新风
59 | 餐厅楼1F | 大金变频多联体空调 | RUXYQ10BAN | 2 | 10 | 20 | / | 2021年 | 1楼
60 | 餐厅楼1F | 大金变频多联体空调 | RSF20AAY | 1 | 20 | 20 | / | 2021年 | 1楼新风
61 | 伟伦楼1F | 格力多联室外主机 | GMV-300W/A1 | 1 | 12 | 12 | / | 2020年 | 发热门诊
62 | 伟伦楼1F | 格力多联室外主机 | GMV-350W/A1 | 1 | 14 | 14 | 30 | 2020年 | 发热门诊
63 | 伟伦楼1F | 格力多联室外主机 | GMV-450W/A1 | 1 | 18 | 18 | / | 2020年 | 发热门诊
64 | 伟伦楼1F | 格力多联室外主机 | GMV-450WM/A1 | 1 | 18 | 18 | / | 2020年 | 发热门诊
65 | 伟伦楼5F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ22BAN | 1 | 22 | 22 | / | 2021年 | 五楼PET
66 | 伟伦楼5F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ8BAN | 1 | 8 | 8 | / | 2021年 | 五楼PET
67 | 伟伦楼5F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2021年 | 五楼PET新风
68 | 伟伦楼-2F | 格力多联室外主机 | GMV-250W/A1 | 1 | 10 | 10 | / | 2020年 | 负二楼
69 | 伟伦楼-2F | 格力多联室外主机 | GMV-300W/A1 | 1 | 12 | 12 | / | 2020年 | 负二楼
70 | 伟伦楼-2F | 格力多联室外主机 | GMV-400W/A1 | 1 | 16 | 16 | / | 2020年 | 负二楼
73 | 英东楼9F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16PAPY1 | 1 | 16 | 16 | / | 2008年 | 9楼病房
74 | 英东楼9F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ14PAPY1 | 1 | 14 | 14 | / | 2008年 | 9楼病房
75 | 英东楼9F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16PAPY1 | 1 | 16 | 16 | / | 2008年 | 9楼病房
76 | 英东楼9F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PAY1 | 1 | 10 | 10 | 31 | 2008年 | 9楼病房
77 | 英东楼9F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PAY1 | 1 | 10 | 10 | / | 2008年 | 9楼病房
78 | 英东楼5F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ08PAY1 | 1 | 8 | 8 | / | 2010年 | 导管室
79 | 英东楼5F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PAY1 | 1 | 10 | 10 | / | 2010年 | 导管室
83 | 英东楼5F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16PAY1 | 1 | 16 | 16 | 26 | 2010年 | 导管室、膳食科
84 | 英东楼1F（垃圾房顶） | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PAY1 | 1 | 10 | 10 | / | 2010年 | 4F重症监护室
85 | 英东楼1F（垃圾房顶） | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16PAY1 | 1 | 16 | 16 | / | 2010年 | 4F重症监护室
86 | 英东楼1F（垃圾房顶） | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PAY1 | 1 | 10 | 10 | / | 2010年 | 4F重症监护室
87 | 英东楼1F（垃圾房顶） | 大金变频多联体空调 | RHXYQ14PAY1 | 1 | 14 | 14 | / | 2010年 | 4F重症监护室
88 | 英东楼1F（垃圾房顶） | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PAY1 | 1 | 10 | 10 | / | 2010年 | 4F重症监护室
89 | 主体楼6楼 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ8SY1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2003年 | 供应室办公区
90 | 主体楼6楼 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10SY1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 2003年 | 供应室办公区
91 | 主体楼6楼 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16SY1 | 1 | 16 | 16 | 7 | 2003年 | 供应室办公区
92 | 主体楼6楼 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10SY1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 2003年 | 供应室办公区
93 | 主体楼负3楼 | 格力多联室外主机 | GMV-335WL/B | 4 | 12 | 48 | / | 2021-07-01 | SPD
94 | 主体楼25楼 | 大金多联主机 | RSQ350BBY | 2 | 14 | 28 | 10 | 2022-07-01 | 28楼国际会议厅 | 新增
95 | 主体楼25楼 | 大金多联主机 | RUXYO8BAN | 1 | 8 | 8 | 2 | 2022-06-01 | 28楼国际会议厅 | 新增
96 | 3D打印4楼天面 | 格力数码涡旋空调 | GMV-560W/A1 | 1 | 18 | 18 | 30 | 2020年 | 3D打印1、2楼
97 | 3D打印4楼天面 | 格力数码涡旋空调 | GMV-400W/A | 1 | 14 | 14 | 30 | 2020年 | 3D打印1、2楼
98 | 3D打印4楼天面 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ22BAN | 1 | 22 | 22 | / | 2018年 | 直加二号机房
99 | 3D打印4楼天面 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ14BAN | 1 | 14 | 14 | / | 2018年 | 直加二号机房
100 | 3D打印4楼天面 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2018年 | 直加二号机房
101 | 3D打印4楼天面 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2018年 | 直加二号机房
102 | 3D打印4楼天面 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | 16 | 2018年 | 直加二号机房
103 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2020-08-01 | 25F
104 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2020-08-01 | 26F天面平台
105 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2020-08-01 | 26F天面平台
106 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2020-08-01 | 26F天面平台
107 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10BAN | 1 | 10 | 10 | / | 2020-08-01 | 26F天面平台4#
108 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2020-08-01 | 26F天面平台5#
109 | 广湾十八 | 奥克斯多联室外主机 | DLR-450W5/DCM-ARVX7 | 1 | 16 | 16 | 23 | 2018年 | 16F
110 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ08BAN | 1 | 8 | 8 | / | 2020-08-01 | 21F新风
111 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ400BBY | 1 | 16 | 16 | / | 2020-08-01 | 23F
112 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ400BBY | 1 | 16 | 16 | 52 | 2020-08-01 | 24F
113 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ22BAN | 1 | 22 | 22 | 14 | 2020-08-01 | 21F
114 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | 38 | 2020-08-01 | 20F
115 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ08BAN | 1 | 8 | 8 | 54 | 2020-08-01 | 22F新风
116 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | / | 2020-08-01 | 22F
117 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ400BBY | 1 | 16 | 16 | 38 | 2020-08-01 | 23F
118 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ08BAN | 1 | 8 | 8 | / | 2020-08-01 | 25F
119 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ08BAN | 1 | 8 | 8 | / | 2020-08-01 | 24F新风
120 | 广湾十八 | 大金变频多联体空调 | RSQ500BBY | 1 | 20 | 20 | 33 | 2020-08-01 | 25F
121 | 广湾十八 | 三菱电机多联室外主机 | PUHY-P400YMKC-B | 1 | 16 | 16 | / | 2019年 | 16F
122 | 广湾十八 | 奥克斯多联室外主机 | DLR-450W5/DCM-ARVX7 | 1 | 16 | 16 | / | 2018年 | 16F
123 | 广湾十八 | 三菱电机多联室外主机 | PUHY-P400YMKC-B | 1 | 16 | 16 | / | 2019年 | 16F
124 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-615WM/A1 | 1 | 22 | 22 | 45 | 2021年 | 6F
125 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-680WM/X | 1 | 24 | 24 |  | 2021年 | 6F
126 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-680WM/X | 1 | 24 | 24 |  | 2021年 | 6F
127 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-680WM/X | 1 | 24 | 24 |  | 2021年 | 6F
128 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-300WM/A1 | 1 | 12 | 12 |  | 2021年 | 6F
129 | 广湾十八 | 海润直膨机组 | EFW24R(27) | 1 | 22 | 22 |  | 2021年 | 6F
130 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-180HL | 1 | 7 | 7 |  |  | 4F生殖 | 新增
131 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-560W/A1 | 2 | 20 | 40 |  |  | 4F生殖 | 新增
132 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-680W/A1 | 1 | 24 | 24 |  |  | 4F生殖 | 新增
133 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-900W/A1 | 2 | 32 | 64 | 63 |  | 4F生殖 | 新增
134 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-300W/A1 | 1 | 12 | 12 |  |  | 1-2F血液净化 | 新增
135 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-350W/A1 | 1 | 14 | 14 |  |  | 1-2F血液净化 | 新增
136 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-504W/A1 | 1 | 18 | 18 |  |  | 1-2F血液净化 | 新增
137 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-560W/A1 | 1 | 20 | 20 |  |  | 1-2F血液净化 | 新增
138 | 广湾十八 | 格力多联室外主机 | GMV-680W/A1 | 1 | 24 | 24 | 57 |  | 1-2F血液净化 | 新增
139 | 海印中心 | 海尔多联室外主机 | RFC615MXSLYN(E) | 1 | 24 | 24 |  | 2022年 | 9F
140 | 海印中心 | 海尔多联室外主机 | RFC615MXSLYN(E) | 1 | 24 | 24 | 17 | 2022年 | 9F
141 | 海印中心 | 格力多联室外主机 | GMVPd-350W/NaB-N1 | 1 | 14 | 14 |  | 2013-04-01 | 12F
142 | 海印中心 | 格力多联室外主机 | GMVPd-400W/NaB-N1 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2013-04-01 | 12F
143 | 海印中心 | 格力多联室外主机 | GMVPd-350W/NaB-N1 | 1 | 14 | 14 |  | 2013-04-01 | 14F
144 | 海印中心 | 格力多联室外主机 | GMVPd-400W/NaB-N1 | 1 | 16 | 16 | 13 | 2013-04-01 | 14F
145 | 海印中心 | 格力多联室外主机 | GMVPd-400W/NaB-N1 | 1 | 16 | 16 |  | 2013-04-01 | 18F
146 | 海印中心 | 格力多联室外主机 | GMV-400WM/X | 1 | 16 | 16 |  | 2021-01-01 | 18F
147 | 海印中心 | 格力多联室外主机 | GMV-280WL/B | 1 | 10 | 10 | 11 | 2022-07-02 | 18F
148 | 海印中心 | 格力多联室外主机 | GMVPd-350W/NaB-N1 | 1 | 14 | 14 |  | 2013-04-01 | 19F | 新增
149 | 海印中心 | 格力多联室外主机 | GMVPd-400W/NaB-N1 | 1 | 16 | 16 | 10 | 2013-04-01 | 19F | 新增
150 | 海印中心 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16BAN | 1 | 16 | 16 |  | 2013-12-01 | 22F
151 | 海印中心 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16BAN | 1 | 16 | 16 | 15 | 2013-12-01 | 22F
152 | 海印中心 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16SY1 | 1 | 16 | 16 |  | 2013-12-01 | 23F
153 | 海印中心 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16SY1 | 1 | 16 | 16 | 19 | 2013-12-01 | 23F
154 | 海印中心 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16BAN | 1 | 16 | 16 |  | 2013-12-01 | 24F
155 | 海印中心 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16BAN | 1 | 16 | 16 | 17 | 2013-12-01 | 24F
156 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-615W/A1 | 1 | 22 | 22 | / | 2021-10-01 | KB3-2
157 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-350W/A1 | 1 | 14 | 14 | / | 2021-10-01 | XF3-3
158 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-560W/A1 | 1 | 20 | 20 | / | 2021-10-01 | XF3-2
159 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-250W/A1 | 1 | 10 | 10 | / | 2021-10-01 | XF3-4
160 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-680W/A1 | 1 | 24 | 24 | / | 2021-10-01 | KB3-3
161 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-615W/A1 | 1 | 22 | 22 | / | 2021-10-01 | KB3-3
162 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-615W/A1 | 1 | 22 | 22 | / | 2021-10-01 | KB2-3
163 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-680W/A1 | 1 | 24 | 24 | / | 2021-10-01 | KB2-3
164 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-250W/A1 | 1 | 10 | 10 | / | 2021-10-01 | XF2-4
165 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-560W/A1 | 1 | 20 | 20 | / | 2021-10-01 | XF2-2
166 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-350W/A1 | 1 | 14 | 14 | / | 2021-10-01 | KB2-2
167 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-504W/A1 | 1 | 18 | 18 | / | 2021-10-01 | KB2-2
168 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-560W/A1 | 1 | 20 | 20 | / | 2021-10-01 | KB2-2
169 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-730W/A1 | 1 | 26 | 26 | / | 2021-10-01 | KB1-1
170 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-900W/A1 | 1 | 32 | 32 | / | 2021-10-01 | KB1-3
171 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-560W/A1 | 1 | 20 | 20 | / | 2021-10-01 | XF-2-1
172 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-615W/A1 | 1 | 22 | 22 | / | 2021-10-01 | KB3-1
173 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-615W/A1 | 1 | 22 | 22 | / | 2021-10-01 | KB3-1
174 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-560W/A1 | 1 | 20 | 20 | / | 2021-10-01 | KB2-1
175 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-615W/A1 | 1 | 22 | 22 | / | 2021-10-01 | KB3-2
176 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-560W/A1 | 1 | 20 | 20 | / | 2021-10-01 | XF3-1
177 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-504W/A1 | 1 | 18 | 18 | / | 2021-10-01 | KB2-1
178 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-350W/A1 | 1 | 14 | 14 | / | 2021-10-01 | KB2-1
179 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-560W/A1 | 1 | 20 | 20 | / | 2021-10-01 | XF1-1
180 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-680W/A1 | 1 | 24 | 24 | / | 2021-10-01 | KB1-2
181 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-615W/A1 | 1 | 22 | 22 | / | 2021-10-01 | KB1-2
182 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-300W/A1 | 1 | 12 | 12 | / | 2021-10-01 | XF2-3
183 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-250W/A1 | 1 | 10 | 10 | / | 2021-10-01 | XF1-2
184 | 培训中心 | 格力多联室外主机 | GMV-250W/A1 | 1 | 10 | 10 | 159 | 2021-10-01 | XF1-3
185 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd120W/N1-C | 1 | 5 | 5 |  | 2023年 | 6F | 新增
186 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd120W/N1-C | 1 | 5 | 5 |  | 2023年 | 6F | 新增
187 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd120W/N1-C | 1 | 5 | 5 |  | 2023年 | 6F | 新增
188 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd120W/N1-C | 1 | 5 | 5 |  | 2023年 | 6F | 新增
189 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd100W/N1-C | 1 | 4 | 4 |  | 2023年 | 6F | 新增
190 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd100W/N1-C | 1 | 4 | 4 |  | 2023年 | 6F | 新增
191 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd100W/N1-C | 1 | 4 | 4 |  | 2023年 | 6F | 新增
192 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd100W/N1-C | 1 | 4 | 4 |  | 2023年 | 6F | 新增
193 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd100W/N1-C | 1 | 4 | 4 |  | 2023年 | 6F | 新增
194 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd224W/N1S | 1 | 8 | 8 |  | 2023年 | 7F | 新增
195 | 黄埔实验室 | 劲腾多联室外主机 | KFMV-Vd224W/N1S | 1 | 8 | 8 |  | 2023年 | 7F | 新增
196 | 黄埔实验室 | 美的多联主机 | MDV-735W/D2SN1-8V3(I) | 1 | 26 | 26 |  | 2023年 | 6F/7F | 新增
197 | 黄埔实验室 | 美的多联主机 | MDV-735W/D2SN1-8V3(I) | 1 | 26 | 26 |  | 2023年 | 6F/7F | 新增
198 | 黄埔实验室 | 美的多联主机 | MDV-560W/D2SN1-8V3(I) | 1 | 20 | 20 |  | 2023年 | 6F/7F | 新增
199 | 黄埔实验室 | 美的多联主机 | MDV-680W/D2SN1-8V3(I) | 1 | 24 | 24 |  | 2023年 | 6F/7F | 新增
200 | 黄埔实验室 | 美的多联主机 | MDV-850W/D2SN1-8X3(I) | 1 | 30 | 30 | 63 | 2023年 | 6F/7F | 新增
201 | 平洲分院 | 大金变频多联体空调 | RSFQ10AAY | 1 | 10 | 10 |  | 2020-08-01 | 6层
202 | 平洲分院 | 大金变频多联体空调 | RSO500BBY | 1 | 20 | 20 |  | 2021-12-01 | 6层
203 | 平洲分院 | 大金变频多联体空调 | RSQ400BBY | 1 | 16 | 16 | 42 | 2021-11-01 | 6层
204 | 惠福分院 | 大金变频多联体空调 | RQZQ12BAYN | 1 | 12 | 12 | / | 2018-07-01 | 4F
|  |  | 合计（台） | 211 |  | 3349 | 1446

## 附件5中央空调风柜
附件5：中央空调风柜统计表
英东楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 负1层 | 1F膳食科配餐间 | 新风柜 | 台 | 1
2 | 1层 | 1F门诊 | 风柜 | 台 | 2
3 | 1层 | 1F门诊 | 风柜 | 台 | 2
4 | 2层 | 2F机房 | 风柜 | 台 | 1
5 | 2层 | 2F南楼后楼梯口 | 风柜 | 台 | 1
6 | 2层 | 2F南楼-2 | 风柜 | 台 | 1
7 | 2层 | 2F南楼-1 | 风柜 | 台 | 1
8 | 2层 | 2F电梯间 | 风柜 | 台 | 1
9 | 3层 | 电梯间 | 风柜 | 台 | 1
10 | 4层 | 电梯间 | 风柜 | 台 | 1
11 | 5层 | 5F护士站、更衣室 | 风柜 | 台 | 2
12 | 5层 | 5F电梯间 | 风柜 | 台 | 1
13 | 5层 | 5F护士站 | 风柜 | 台 | 1
14 | 5层 | 5F走廊 | 风柜 | 台 | 2
15 | 6层 | 心内机房2 | 风柜 | 台 | 1
16 | 6层 | 心内机房1 | 风柜 | 台 | 1
17 | 6层 | 6F电梯间 | 风柜 | 台 | 1
18 | 6层 | CCU病房 | 风柜 | 台 | 1 | AAHM5.2HZ-8B
19 | 7层 | 7F治疗室 | 风柜 | 台 | 1
20 | 7层 | 7F心内三区护士站 | 风柜 | 台 | 1
21 | 7层 | 7F电梯间 | 风柜 | 台 | 1
22 | 8层 | 小儿科护士站 | 风柜 | 台 | 1
23 | 8层 | 8F电梯间 | 风柜 | 台 | 1
24 | 8层 | 心外小儿科治疗室 | 风柜 | 台 | 1
25 | 8层 | 心外小儿科护士站 | 风柜 | 台 | 1
|  |  | 合计： |  | 29
东一号楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | -1层 | -1F高压电房 | 新风柜 | 台 | 1
2 | 2层 | 2F电梯间 | 风柜 | 台 | 1
3 | 2层 | 2F男卫生间门口 | 风柜 | 台 | 1
4 | 3层 | 3F男卫生间门口 | 新风柜 | 台 | 1
5 | 4层 | 3F 45#电梯间 | 新风柜 | 台 | 1
6 | 5层 | 5F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1
7 | 6层 | 6F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1
8 | 7层 | 7F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1
9 | 8层 | 8F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1
10 | 9层 | 9F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1
11 | 10层 | 10F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1
12 | 11层 | 11F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1
13 | 12层 | 12F配餐间 | 新风柜 | 台 | 1
14 | 13层 | 13F走廊 | 新风柜 | 台 | 1
|  |  | 合计： |  | 14
东三号楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1层 | 1F大厅 | 风柜 | 台 | 1
2 | 1层 | 东大厅 | 风柜 | 台 | 1
3 | 4A层 | 4AF KA10 | 风柜 | 台 | 1
4 | 4A层 | 4AF KA9 | 风柜 | 台 | 1
5 | 4A层 | 4AF KA8 | 风柜 | 台 | 1
6 | 4A层 | 4AF KA7 | 风柜 | 台 | 3
7 | 4A层 | 4AF KA6 | 风柜 | 台 | 2
8 | 4A层 | 4AF KA5 | 风柜 | 台 | 2
9 | 4A层 | 4AF KA4 | 风柜 | 台 | 1
10 | 4A层 | 4AF KA3 | 风柜 | 台 | 1
11 | 4A层 | 4AF KA2 | 风柜 | 台 | 1
12 | 4A层 | 4AF KA1 | 风柜 | 台 | 1
13 | 9层 | / | 新风柜 | 台 | 3
14 | 10层 | / | 新风柜 | 台 | 3
15 | 11层 | / | 新风柜 | 台 | 3
16 | 12层 | / | 新风柜 | 台 | 3
|  |  | 合计： |  | 28
东二号楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 负3F层 | 放疗中心直加三号机房 | 新风柜 | 台 | 2
2 | 负2F层 | 放疗登记处/CT定位室 | 新风柜 | 台 | 3
3 | 负1F层 | 介入导管室 | 新风柜 | 台 | 2
3 | 1层 | CT室/MR室 | 新风柜 | 台 | 1
4 | 2层 | B超、心电图 | 新风柜 | 台 | 1
5 | 3层 | 广东省干部健康管理中心 | 新风柜 | 台 | 1
6 | 5层 | 消化内镜中心 | 新风柜 | 台 | 1
7 | 6层 | 肺功能室/睡眠中心 | 新风柜 | 台 | 1
8 | 7层 | 肺外科 | 新风柜 | 台 | 1
9 | 8层 | 放射诊疗科 | 新风柜 | 台 | 1
10 | 9层 | 乳腺科 | 新风柜 | 台 | 1
11 | 10层 | 肾移植科 | 新风柜 | 台 | 1
12 | 11层 | 协和（全科）门诊部 | 新风柜 | 台 | 1
13 | 12层 | 胸外科二区 | 新风柜 | 台 | 1
14 | 13层 | 胃肠外科二区 | 新风柜 | 台 | 1
|  |  | 合计： |  | 17
惠福分院
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1层 | 东向大堂风柜房 | 风柜 | 台 | 1
2 | 1层 | 体检中心大门旁 | 风柜 | 台 | 1
3 | 1层 | 1F体检中心餐厅 | 风柜 | 台 | 1
4 | 1层 | 放射科内 | 风柜 | 台 | 1 | 新增
5 | 1层 | 配电间 | 风柜 | 台 | 1 | 新增
6 | 2层 | 2F临床实验室 | 风柜 | 台 | 1 | 新增
7 | 2层 | 2F临床实验室办公室 | 风柜 | 台 | 1
8 | 2层 | 2F收费处后楼梯 | 风柜 | 台 | 1
9 | 2层 | 2F 西药房 | 风柜 | 台 | 1
10 | 2层 | 检验科 205 | 风柜 | 台 | 1
11 | 2层 | 体检中心贵宾室 | 风柜 | 台 | 1
12 | 3层 | 儿科教室内 | 风柜 | 台 | 1
13 | 3层 | 313诊室内 | 风柜 | 台 | 1 | 新增
14 | 3层 | 门诊通道东侧 | 风柜 | 台 | 1
15 | 3层 | 儿童血液科 | 风柜 | 台 | 1
16 | 3层 | 3F多功能厅 | 风柜 | 台 | 1
17 | 3层 | 3F心理治疗中心 | 风柜 | 台 | 1
18 | 3层 | 心理科门诊/儿童血液科 | 风柜 | 台 | 1
19 | 4层 | 肺一科南边3#梯旁 | 风柜 | 台 | 1
20 | 4层 | 肺一科东边风柜房 | 风柜 | 台 | 1
21 | 4层 | 乳腺二科北边风柜房 | 风柜 | 台 | 1
22 | 4层 | 乳腺二科污物间内 | 风柜 | 台 | 1 | 新增
23 | 4层 | 4F三区活动室旁 | 风柜 | 台 | 1
24 | 5层 | 肿瘤治疗科北边通道 | 风柜 | 台 | 1
25 | 5层 | 肿瘤治疗科医办通道 | 风柜 | 台 | 1
26 | 5层 | 药物配置室通道 | 风柜 | 台 | 1
27 | 5层 | 头颈肿瘤科西边通道 | 风柜 | 台 | 1
28 | 5层 | 肿瘤日间病区 | 风柜 | 台 | 1 | 新增
29 | 5层 | 头颈肿瘤科北边风柜房 | 风柜 | 台 | 1
30 | 6层 | 淋巴瘤科西边通道 | 风柜 | 台 | 1
31 | 6层 | 淋巴瘤科东边通道 | 风柜 | 台 | 1
32 | 6层 | 肺四科风柜房 | 风柜 | 台 | 1
33 | 6层 | 肺四科东边库房内 | 风柜 | 台 | 1
34 | 7层 | 办公室西边通道 | 风柜 | 台 | 1 | 新增
35 | 7层 | 办公室东边通道 | 风柜 | 台 | 1 | 新增
36 | 7层 | 综合一科东边通道 | 风柜 | 台 | 1
37 | 7层 | 综合一科西边通道 | 风柜 | 台 | 1
38 | 8层 | 8F综合二科风机房 | 风柜 | 台 | 1
|  |  | 合计： |  | 38
主体楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | -3层 | -3F药库 | 风柜 | 台 | 2
2 | -2层 | -2F高压电房 | 风柜 | 台 | 5
3 | -2层 | 新药房 | 新风柜 | 台 | 2
4 | -1层 | -1F 004 | 风柜 | 台 | 1
5 | -1层 | 急诊综合 | 新风柜 | 台 | 2
6 | -1层 | 急诊综合 | 新风柜 | 台 | 2
7 | -1层 | -1急诊观察室 | K1 | 台 | 1
8 | 1层 | 1F服务大厅 | 新风柜 | 台 | 1
9 | 1层 | 1F急诊 | 新风柜 | 台 | 2
10 | 2层 | 225隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
11 | 2层 | 220隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
12 | 2层 | 18号电梯旁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
13 | 2层 | 85号电梯旁风柜 | 海润 | 台 | 2 | 新增
14 | 2层 | 86号电梯旁风柜 | 海润 | 台 | 2 | 新增
15 | 2层 | 2F输血室 | K5 | 台 | 1
16 | 3层 | 3F日间综合病房 | 新风柜 | 台 | 1
17 | 3层 | 85号电梯旁风柜 | 海润 | 台 | 2 | 新增
18 | 3层 | 86号电梯旁风柜 | 海润 | 台 | 2 | 新增
19 | 3层 | 352隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
20 | 3层 | 314隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
21 | 3层 | 305隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
22 | 3层 | 332隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
23 | 4层 | 4F多功能厅 | K34 | 台 | 1
24 | 4层 | 4F多功能厅 | K33 | 台 | 1
25 | 4层 | 4F多功能厅右侧 | K32 | 台 | 1
26 | 4层 | 4F多功能厅左侧 | K31 | 台 | 1
27 | 4层 | 456对面风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
28 | 4层 | 435隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
29 | 4层 | 425隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
30 | 4层 | 419隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
31 | 4层 | 401③房内风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
32 | 5层 | 534隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
33 | 5层 | 525隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
34 | 5层 | 519隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
35 | 5层 | 502室内风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
36 | 5层 | 554隔壁风柜 | 海润 | 台 | 1 | 新增
37 | 6层 | 原生殖医学科新风 | AAHM4.5H-EP | 台 | 1
38 | 6层 | 原生殖医学科实验室 | AAHM9.6H-8C | 台 | 1
39 | 6层 | 原生殖医学科取卵室 | AAHM6.0H-4B | 台 | 1
40 | 6层 | 原生殖医学科取精室 | AAHM6.0H-4B | 台 | 1
41 | 6层 | 原生殖医学科办公室 |  | 台 | 1
42 | 8层 | 8F 重症办 | K50 | 台 | 1
43 | 8层 | 8F普外三区办 | K49 | 台 | 1
44 | 8层 | 8F普外三区 | K145-146 | 台 | 2
45 | 9层 | 9F肝胆外科办 | K52 | 台 | 1
46 | 9层 | 9F胃肠外科办 | K51 | 台 | 1
47 | 9层 | 9F肝胆外科 | K55-56 | 台 | 2
48 | 9层 | 9F胃肠外科 | K53-54 | 台 | 2
49 | 10层 | 10F骨科二区 | K61-62 | 台 | 2
50 | 10层 | 10F骨科一区 | K59-60 | 台 | 2
51 | 10层 | 10F骨科办 | K57-58 | 台 | 2
52 | 11层 | 11F胸外科 | K67-68 | 台 | 2
53 | 11层 | 11F胸外科办 | K63 | 台 | 1
54 | 11层 | 11F泌尿外科办 | K64 | 台 | 1
55 | 11层 | 11F泌尿外科 | K65-66 | 台 | 2
56 | 12层 | 12F烧伤科 | K147 | 台 | 1
57 | 12层 | 12F整形科 | K71-72 | 台 | 2
58 | 12层 | 12F烧伤科办 | K70 | 台 | 1
59 | 12层 | 12F整形外科办 | K69 | 台 | 1
60 | 13层 | 13F办公区 | K73-74 | 台 | 2
61 | 13层 | 13F眼科 | K75-76 | 台 | 2
62 | 13层 | 13F肾移植病区 | K77 | 台 | 1
63 | 13层 | 13F口腔外科 | K78 | 台 | 1
64 | 14层 | 14F中西医结合科 | K83-84 | 台 | 2
65 | 14层 | 14F神经内科办 | K80 | 台 | 1
66 | 14层 | 14F神经内科 | K81-82 | 台 | 2
67 | 14层 | 14F中西医科办 | K79 | 台 | 1
68 | 15层 | 15F医生办公区 | K85-86 | 台 | 2
69 | 15层 | 15F脑外科 | K89-90 | 台 | 2
70 | 15层 | 15F脑神经中心 | K87-88 | 台 | 2
71 | 15层 | 15F ICU二区 | 新风柜 | 台 | 2
72 | 16层 | 16F妇科二区 | K95-96 | 台 | 2
73 | 16层 | 16F妇科一区 | K93-94 | 台 | 2
74 | 16层 | 16F妇科办 | K91-92 | 台 | 2
75 | 17层 | 17F产房 | K99-100 | 台 | 2
76 | 17层 | 17F儿科医生办 | K98 | 台 | 1
77 | 17层 | 17F产科医生办 | K97 | 台 | 1
78 | 17层 | 17F产科 | K101-102 | 台 | 2
79 | 19层 | 19F内分泌科 | K148-149 | 台 | 2
80 | 19层 | 19F消化内科 | K109-110 | 台 | 2
81 | 19层 | 19F内分泌科医生办 | K108 | 台 | 1
82 | 19层 | 19F消化内科医生办 | K107 | 台 | 1
83 | 20层 | 20F肺外科 | XF-20-1~5 | 台 | 5 | 新增
84 | 21层 | 21F血液内科 | K154 | 台 | 1
85 | 21层 | 21F血液内科 | K115-118 | 台 | 4
86 | 22层 | 22F呼吸内科 | K123-124 | 台 | 2
87 | 22层 | 22F风湿皮肤科 | K122 | 台 | 1
88 | 22层 | 22F风湿皮肤科 | K121 | 台 | 1
89 | 22层 | 22F风湿皮肤科办 | K120 | 台 | 1
90 | 22层 | 22F呼吸内科办 | K119 | 台 | 1
91 | 23层 | 23F耳鼻喉二区 | K129-130 | 台 | 2
92 | 23层 | 23F耳鼻喉一区 | K127-128 | 台 | 2
93 | 23层 | 23F耳鼻喉二区办 | K126 | 台 | 1
94 | 23层 | 23F耳鼻喉一区办 | K125 | 台 | 1
|  |  | 合计： |  | 141
职工餐厅
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1层 | 餐厅楼 | 新风柜 | 台 | 1
2 | 2层 | 餐厅楼 | 新风柜 | 台 | 1
3 | 3层 | 餐厅楼 | 新风柜 | 台 | 1
4 | 4层 | 餐厅楼 | 新风柜 | 台 | 1
5 | 5层 | 餐厅楼 | 新风柜 | 台 | 1
6 | 6层 | 餐厅楼 | 新风柜 | 台 | 1
|  |  | 合计： |  | 6
伟伦楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 负2层 | 放疗直加机房 | 风柜 | 台 | 1
2 | 红房子 | 螺旋直线加速器机房 | 风柜 | 台 | 1 | 新增
3 | 1层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 1 | 施工新安装
4 | 2层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 1 | 施工新安装
5 | 3层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 2 | 施工新安装
6 | 4层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 1 | 施工新安装
7 | 5层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 1 | 施工新安装
8 | 6层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 2 | 施工新安装
9 | 7层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 2 | 施工新安装
10 | 8层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 2 | 施工新安装
11 | 10层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 1 | 施工新安装
12 | 11层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 2 | 施工新安装
13 | 12层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 2 | 施工新安装
14 | 13层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 1 | 施工新安装
15 | 13层 | 病理科 | 海信新风柜 | 台 | 10 | 新增
16 | 14层 | 走廊和办公区域 | 海信新风柜 | 台 | 2 | 施工新安装
|  |  | 合计： |  | 32
广湾18
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 1层 | 血液净化中心 | 风柜 | 台 | 3 | 新增
2 | 2层 | 血液净化中心 | 风柜 | 台 | 1 | 新增
3 | 3层 | 生殖医学科大厅新风 | 风柜 | 台 | 2 | PAU301/302新增
4 | 4层 | 生殖医学科普通新风 | 风柜 | 台 | 2 | PAU402/403新增
|  |  | 合计： |  | 8
平洲分院
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 2层 | 病理科 | 风柜 | 台 | 1
2 | 6层 | 实验室 | 风柜 | 台 | 2
|  |  | 合计： |  | 3
|  |  | 总合计 | 台 | 317
备注：质保内51台（伟伦楼30台、主门诊5台、20层10台、介入室2台、广湾4台）

## 附件6洁净空调风柜
附件6：洁净空调风柜统计表
主体楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h） | 备注
1 | 1层 | 急诊重症监护室 | 洁净风柜 | CPA-D4.0-FH011 | 1 | 5140
2 | 1层 | 急诊手术室 | 洁净风柜 | SKFZ-058 | 1 | 3000
3 | 3层 | 日间手术室3、4、5#机组 | 洁净风柜 | AAHM8.5H2-13B | 1 | 8000
4 | 3层 | 日间手术室1、2#机组 | 洁净风柜 | AAHM4.5H2-13B | 1 | 3700
5 | 3层 | 日间手术室6#手术室 | 洁净风柜 | TAHM9.0H | 1 |  | 新增
6 | 3层 | 日间手术室7#、8#手术室 | 洁净风柜 | TAHM5.0H | 1 |  | 新增
7 | 3层 | 日间手术室9#、10#手术室 | 洁净风柜 | TAHM4.0H | 1 |  | 新增
8 | 3层 | 日间手术室走廊风柜 | 洁净风柜 | TAHM4.0H | 1 |  | 新增
9 | 3层 | 日间手术室新风柜 | 洁净风柜 | TAHM6.0H | 1 |  | 新增
10 | 6层 | 供应室洁净走廊 | 洁净风柜 | AAHM16.5H2-6B | 1 | 16300
11 | 6层 | 供应室包装区 | 洁净风柜 | AAHM4.2H2-3B | 1 | 4200
12 | 6层 | 供应室新风 | 洁净新风柜 | AAHM5.2H2-E | 1 | 5200
13 | 6层 | 手术室新风1＃ | 洁净新风柜 | AAHM4.2H2-3B | 1 | 4000
14 | 6层 | 手术室新风2＃ | 洁净新风柜 | AAHM5.5H2-8E | 1 | 6400
15 | 6层 | 手术室新风3＃ | 洁净新风柜 | AAHM4.2H2-3B | 1 | 4200
16 | 6层 | 手术室清洁走廊 | 洁净风柜 | AAHM10.5H2-3B | 1 | 9900
17 | 6层 | 手术室苏醒室 | 洁净风柜 | AAHM10.5H2-6B | 1 | 10000
18 | 6层 | 22#手术室 | 洁净风柜 | AAHM2.6H2-3B | 1 | 2500
19 | 6层 | 27#手术室 | 洁净风柜 | AAHM5.2H2-3B | 1 | 5000
20 | 6层 | 28#手术室 | 洁净风柜 | AAHM5.2H2-3B | 1 | 5000
21 | 6层 | 29#30#手术室 | 洁净风柜 | AAHM6.5H2-3B | 1 | 5200
22 | 6层 | 23#26#手术室 | 洁净风柜 | AAHM6.5H2-3B | 1 | 5200
23 | 6层 | 24#25#手术室 | 洁净风柜 | AAHM6.5H2-3B | 1 | 5200
24 | 7A层 | 1#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 2970
25 | 7A层 | 2#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 2970
26 | 7A层 | 3#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 2970
27 | 7A层 | 4#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 3460
28 | 7A层 | 5#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 3460
29 | 7A层 | 6#手术室 | 洁净风柜 | KW-08-B3 | 1 | 7210
30 | 7A层 | 7#手术室 | 洁净风柜 | KW-08-B3 | 1 | 7210
31 | 7A层 | 8#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 2720
32 | 7A层 | 9#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 2720
33 | 7A层 | 10#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 2720
34 | 7A层 | 11#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 2720
35 | 7A层 | 12#手术室 | 洁净风柜 | AAHM4.2H2-4B | 1 | 3460
36 | 7A层 | 13#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 3460
37 | 7A层 | 14#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 3460
38 | 7A层 | 15#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 3460
39 | 7A层 | 16#手术室 | 洁净风柜 | KW-08-B3 | 1 | 8400
40 | 7A层 | 17#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 2720
41 | 7A层 | 18#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 2720
42 | 7A层 | 19#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 2720
43 | 7A层 | 20#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 3460
44 | 7A层 | 21#手术室 | 洁净风柜 | KW-04-B3 | 1 | 3460
45 | 7A层 | 手术室走廊1＃ | 洁净风柜 | KW-08-B3 | 1 | 7500
46 | 7A层 | 手术室走廊2＃ | 洁净风柜 | AAHM8.5H2-4B | 1 | 7500
47 | 7A层 | 手术室走廊3＃ | 洁净风柜 | KW-06-B3 | 1 | 5400
48 | 7A层 | 手术室新风1＃ | 洁净新风柜 | AAHM4.2H-16B | 1 | 4200
49 | 7A层 | 手术室新风2＃ | 洁净新风柜 | AAHM4.2H-16B | 1 | 3460
50 | 7A层 | 手术室新风3＃ | 洁净新风柜 | AAHM5.2H-16B | 1 | 4800
51 | 7A层 | 手术室新风4＃ | 洁净新风柜 | KW-05-B3 | 1 | 4200
52 | 7A层 | 手术室新风5＃ | 洁净新风柜 | KW-06-B3 | 1 | 5100
53 | 7A层 | 手术室新风6＃ | 洁净新风柜 | KW-04-B3 | 1 | 3460
54 | 7A层 | 手术室新风7＃ | 洁净新风柜 | DWXF30 | 1 | 3000
55 | 7A层 | 手术室复苏室 | 洁净风柜 | AAHM8.5H2-4B | 1 | 8400
56 | 7A层 | 6、7手术室 | 排风机 | DWPF10 | 1 | 1700
57 | 7A层 | 10、11、12、13手术室 | 排风机 | DWPF11 | 1 | 1800
58 | 7A层 | 4、5手术室＋麻醉仓库 | 排风机 | DWPF12 | 1 | 3000
59 | 7A层 | 1、2、3手术室 | 排风机 | DWPF13 | 1 | 3000
60 | 7A层 | 14、15、20、21手术室 | 排风机 | DWPF14 | 1 | 3000
61 | 7A层 | 16、17、18、19手术室 | 排风机 | DWPF15 | 1 | 1600
62 | 7A层 | 更衣室前台＋厕所 | 排风机 | DWPF16 | 1 | 2500
63 | 7A层 | 8、9手术室 | 排风机 | DWPF17 | 1 | 900
64 | 7A层 | 护士站走廊 | 排风机 | DWPF18 | 1 | 900
65 | 7A层 | 一区手术室走廊 | 排风机 | DWPF19 | 1 | 900
66 | 7A层 | 二区手术室走廊 | 排风机 | DWPF20 | 1 | 900
67 | 7A层 | 二区手术室走廊 | 排风机 | DWPF21 | 1 | 900
68 | 7A层 | 三区手术室走廊 | 排风机 | DWPF10 | 1 | 900
69 | 7A层 | 8层ICU新风 | 洁净新风柜 | KW-05-B3 | 1 | 5000
70 | 7A层 | 8层ICU病区1# | 洁净风柜 | AAHM6.5H2-8A | 1 | 6500
71 | 7A层 | 8层ICU病区2# | 洁净风柜 | AAHM6.5H2-8A | 1 | 6500
72 | 12层 | 烧伤科手术室 | 洁净风柜 | AAHM2.5H-6C | 1 | 2200
73 | 12层 | 烧伤科新风机 | 洁净新风柜 | AAHM5.0H-6 | 1 | 4200
74 | 12层 | 烧伤科办公室 | 洁净风柜 | AAHM7.5H2-6B | 1 | 6000
75 | 12层 | 烧伤科病房1# | 洁净风柜 | AAHM1.5H-A | 1 | 1600
76 | 12层 | 烧伤科病房2# | 洁净风柜 | AAHM1.5H-A | 1 | 1600
77 | 12层 | 烧伤科病房3# | 洁净风柜 | AAHM1.5H-A | 1 | 1600
78 | 12层 | 烧伤科病房5# | 洁净风柜 | AAHM1.5H-A | 1 | 1600
79 | 12层 | 烧伤科病房6# | 洁净风柜 | AAHM1.5H-A | 1 | 1600
80 | 14层 | 手术室 | 洁净风柜 | 7ACO610CHA-30 | 1 | 2800
82 | 18层 | PICU病房 | 洁净风柜 | AAHM19.0H-8 | 1 | 17200
83 | 18层 | NICU病房1# | 洁净风柜 | AAHM15H-6B | 1 | 14900
84 | 18层 | NICU病房2# | 洁净风柜 | ACP7.5-F-6.1 | 1 | 5600
85 | 18层 | NICU新风1# | 洁净新风柜 | AAHP2.0C6R/ | 1 | 1900
86 | 18层 | NICU新风2# | 洁净新风柜 | AAHM2.6H-6B | 1 | 1200
87 | 24层 | 血液层流1-12床 | 循环洁净风柜 | AHU-1~12 | 12 | 6000 | 新增
88 | 24层 | 血液层流 | 新风洁净风柜 | MAU-1~2 | 2 | 3500 | 新增
89 | 24层 | 血液层流 | 洁净风柜 | PAU-01 | 1 | 3500 | 新增
90 | 24层 | 血液层流14-15 | 洁净风柜 | AHU-14~15 | 1 | 5700 | 新增
91 | 24层 | 血液层流 | 洁净风柜 | AHU-13 | 1 | 10000 | 新增
|  |  | 合计： |  | 102
科教楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h）
1 | 7层 | 眼科手术室 | 洁净风柜 | AAHM10.5HZ-6B | 1 | 10500
|  |  | 合计： |  | 1
英东楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h）
1 | 2层 | 新风机组 | 洁净新风柜 | AAHM1.5-6R | 1 | 1600
2 | 2层 | 手术室1# | 洁净风柜 | AAHM4.5H-6BP | 1 | 3550
3 | 2层 | 手术室2# | 洁净风柜 | AAHM2.5H-6B2 | 1 | 2800
4 | 3层 | 手术室3# | 洁净风柜 | AAHM2.5H-4B | 1 | 2800
5 | 3层 | 手术室4# | 洁净风柜 | AAHM2.5H-4B | 1 | 2800
6 | 3层 | 手术室5# | 洁净风柜 | AAHM2.5H-4B | 1 | 2800
7 | 3层 | 手术室6# | 洁净风柜 | AAHM2.5H-4B | 1 | 2800
8 | 3层 | 手术室7# | 洁净风柜 | AAHM2.5H-4B | 1 | 2800
9 | 3层 | 手术室8# | 洁净风柜 | AAHM2.5H-4B | 1 | 2800
10 | 3层 | 手术室9# | 洁净风柜 | AAHM6.5H-6B | 1 | 5000
11 | 3层 | 手术室10# | 洁净风柜 | AAHM6.5H-6B | 1 | 5000
12 | 3层 | 护士站 | 洁净风柜 | AAHM10H-9B | 1 | 10700
13 | 3层 | 走廊 | 洁净风柜 | AAHM3.2H-6B | 1 | 3000
14 | 3层 | 新风机组1# | 洁净新风柜 | AAHM3.2H-8B | 1 | 3000
15 | 3层 | 新风机组2# | 洁净新风柜 | AAHP3.2-H6F/S | 1 | 3000
16 | 3层 | 成人A区 | 洁净风柜 | AAHM19.0H2-6B | 1 | 17700
17 | 4层 | 成人B区（3层） | 洁净风柜 | AAHM12.5H-9B | 1 | 12800
18 | 4层 | 成人B区（4层） | 洁净风柜 | AAHM14.5H2-8B | 1 | 13000
19 | 4层 | 新风机组1# | 洁净新风柜 | AAHM3.2H-8E | 1 | 2800
20 | 4层 | 新风机组2# | 洁净新风柜 | AAHM3.2H-8E | 1 | 2800
21 | 5层 | 小儿A区更衣室 | 洁净风柜 | 开利39G0610 | 1 | 3000
22 | 5层 | 小儿A区大厅 | 洁净风柜 | 开利39G1016 | 1 | 11000
|  |  | 合计： |  | 22
东一号楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h）
1 | 13层 | 1301风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
2 | 13层 | 1302风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
3 | 13层 | 1303风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
4 | 13层 | 1304风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
5 | 13层 | 1305风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
6 | 13层 | 1306风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
7 | 13层 | 1307风柜 | 洁净风柜 | AHS-26 | 1 | 2200
8 | 13层 | 1308风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
9 | 13层 | 1309风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
10 | 13层 | 1310风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
11 | 13层 | 1311风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
12 | 13层 | 1312风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
13 | 13层 | 1313风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
14 | 13层 | 1314风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
15 | 13层 | 1315风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
16 | 13层 | 1316风柜 | 洁净风柜 | AHS-17 | 1 | 1200
17 | 13层 | 1317风柜 | 洁净风柜 | 风量：3600m³/h | 1 | 3600
18 | 13层 | 1318风柜 | 洁净风柜 | 风量：3600m³/h | 1 | 3600
19 | 13层 | 1#新风机组 | 洁净新风柜 | 风量：3500m³/h | 1 | 3500
20 | 13层 | 1#新风机组 | 洁净新风柜 | 风量：3500m³/h | 1 | 3500
|  |  | 合计： |  | 20
东二号楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h）
1 | 4层 | 手术室1＃ | 洁净风柜 | VAC1116A50VW | 1 | 11880
2 | 4层 | 手术室2＃ | 洁净风柜 | VAC1218A50VW | 1 | 13200
3 | 4层 | 复苏室 | 洁净风柜 | VAC1116A50VW | 1 | 5610
4 | 4层 | 污物间 | 洁净风柜 | VAC0810A25VW | 1 | 200
5 | 4层 | 洁净走廊 | 洁净风柜 | VAC0813A50VW | 1 | 5610
6 | 4层 | 手术室新风1＃ | 洁净新风柜 | VAC0810A25VW | 1 | 3960
7 | 4层 | 手术室新风2＃ | 洁净新风柜 | VAC0810A25VW | 1 | 2000
8 | 4层 | 手术室1＃ | 排风机 | HTFC-I-9 | 1 | 385
9 | 4层 | 手术室2＃ | 排风机 | HTFC-I-9 | 1 | 385
10 | 4层 | 更衣室 | 排风机 | HTFC-I-9 | 1 | 385
11 | 4层 | 洁净走廊 | 排风机 | HTFC-I-9 | 1 | 385
12 | 4层 | 污物间走廊 | 排风机 | HTFC-I-9 | 1 | 385
|  |  | 合计： |  | 12
惠福分院
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h）
1 | 4层 | 手术室 | 洁净风柜 | AAFM-R-130USZ | 1
2 | 4层 | 静配中心 | 洁净风柜 |  | 2 |  | 新增
|  |  | 合计： |  | 3
平洲分院
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h）
1 | 3层 | 病理科AHU-01 | 洁净风柜 | AAHM3.2H-8B | 1 | 2500
2 | 3层 | 病理科AHU-02 | 洁净风柜 | AAHM3.2H-8B | 1 | 2500
3 | 3层 | 病理科AHU-03 | 洁净风柜 | AAHM4.2H-6B | 1 | 3500
4 | 3层 | 病理科MAU-01 | 洁净风柜 | AAHM4.2H-8BT | 1 | 4000
5 | 3层 | 病理科AHU-01(1) | 洁净风柜 | AAHM2.6H-6BT | 1 | 2000
6 | 6层 | 化学试剂室 | 洁净风柜 | TAHM07S-B3a | 1 | 6250
7 | 6层 | 细胞室 | 洁净风柜 | TAHM02S-B3a | 1 | 2500
8 | 6层 | 蝾螈养殖室 | 洁净风柜 | TAHU02S-C | 1 | 2500
|  |  | 合计： |  | 8
广湾18洁净区域
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h）
1 | B座4楼 | MAU-01 | 洁净风柜 | AAHM3.2H-8EC | 1
2 | B座4楼 | AHU-01 | 洁净风柜 | AAHM10.5H-6EC | 1
3 | B座4楼 | AHU-02 | 洁净风柜 | AAHM5.2H-8EC | 1
4 | B座6楼 | AHU-01 | 洁净风柜 | AAHM4.2H-6B | 1
5 | B座6楼 | AHU-02 | 洁净风柜 | AAHM4.2H-6B | 1
6 | B座6楼 | AHU-03 | 洁净风柜 | AAHM6.2H-6B | 1
7 | B座6楼 | AHU-04 | 洁净风柜 | AAHM2.6H-6B | 1
8 | B座6楼 | PAU-05 | 洁净风柜 | AAHM3.2H-8A | 1
9 | B座6楼 | 新风柜 | 洁净风柜 | EF060-TZ45 | 1
10 | A座21楼 | 生物安全柜风柜 | 洁净风柜 | TEU1.5-F | 1
11 | A座21楼 | 新风柜 | 洁净风柜 | TEU2.2-F | 1
12 | A座21楼 | 医学研究中心3# | 洁净风柜 | AHU-1-3 | 1
13 | A座23楼 | 医学研究中心 | 洁净风柜 | TANM04-B3a | 1
14 | A座24楼 | 医学研究中心 | 洁净风柜 | TAHM05-B3a | 1
|  |  | 合计： |  | 14
广湾18生殖医学科
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h）
1 | 3楼 | AHU-301 | 洁净风柜 | TAHM9.0H-4R1a | 1 |  | 新增
2 | 3楼 | AHU-302 | 洁净风柜 | TAHM7.0H-4R1a | 1 |  | 新增
3 | 3楼 | AHU-303 | 洁净风柜 | TAHM15.0H-4R1a | 1 |  | 新增
4 | 3楼 | AHU-304 | 洁净风柜 | TAHM15.0H-4R1a | 1 |  | 新增
5 | 3楼 | AHU-305 | 洁净风柜 | TAHM13.0H-4R1a | 1 |  | 新增
6 | 4楼 | AHU-401 | 洁净风柜 | TAHM5.0H-6M4a | 1 |  | 新增
7 | 3楼 | PAU-303 | 洁净风柜 | TAHM10.0H-4+4F1a | 1 |  | 新增
8 | 4楼 | PAU-401 | 洁净风柜 | TAHM7.0H-3-5F4a | 1 |  | 新增
|  |  | 合计： |  | 8
黄埔实验室
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h） | 新增
1 | 6/7楼 | 6AHU-1 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
2 | 6/7楼 | 6AHU-2 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
3 | 6/7楼 | 6AHU-3 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
4 | 6/7楼 | 6AHU-4 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
5 | 6/7楼 | 6AHU-5 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
6 | 6/7楼 | 6AHU-6 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
7 | 6/7楼 | 6AHU-7 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
8 | 6/7楼 | 6AHU-8 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
9 | 6/7楼 | 6AHU-9 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
10 | 6/7楼 | 6AHU-10 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
11 | 6/7楼 | 6AHU-11 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
12 | 6/7楼 | 6AHU-12 | 洁净风柜 |  | 1 |  | 新增
|  |  | 合计： |  | 12
伟伦楼
序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 风量（m³/h）
1 | 10楼 | 产前诊断中心 | 洁净风柜 | AHU-1001 | 1 |  | 新增
2 | 12楼 | 细胞核实验室 | 洁净风柜 | AHU-1201 | 1 |  | 新增
3 | 12楼 | 交叉学科二/ 四室 | 洁净风柜 | AHU-1202 | 1 |  | 新增
4 | 14楼 | 静脉配置中心 | 洁净风柜 | AHU-1401 | 1 |  | 新增
5 | 14楼 | 静脉配置中心 | 洁净风柜 | AHU-1402 | 1 |  | 新增
|  |  | 合计： |  | 5
|  |  | 总计： |  | 207
备注：质保期内32台（主24层血液层流17台、日间手术室5台、广湾4层10台）

## 附件7过滤器明细
附件7：初、中效（含亚高效）过滤器更换明细表
序号 | 科室/楼层 | 名称 | 尺寸（MM） | 效率 | 数量 （件） | 年换频率 （次） | 年换数量（件）
1 | 主体楼18F | 初效 | 592*592*46 | G4 | 6 | 4 | 24
2 |  | 初效 | 592*287*95 | G4 | 2 | 4 | 8
3 |  | 初效 | 592*592*95 | G4 | 4 | 4 | 16
4 |  | 中效 | 287*592*534*4P | F7 | 3 | 3 | 9
5 |  | 中效 | 592*287*534*8P | F7 | 3 | 3 | 9
6 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F7 | 12 | 3 | 36
7 |  | 中效 | 280*280*45 | F5 | 7 | 3 | 21
8 |  | 中效 | 280*280*45 | F5 | 23 | 3 | 69
9 | 主体楼14F | 初效 | 592*592*46 | G4 | 1 | 4 | 4
10 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 1 | 4 | 4
11 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F7 | 1 | 3 | 3
12 |  | 中效 | 287*490**534*4P | F7 | 1 | 3 | 3
13 | 主体楼12F | 初效 | 560*460*46 | G4 | 4 | 4 | 16
14 |  | 初效 | 592*592*95 | G4 | 2 | 4 | 8
15 |  | 初效 | 592*735*46 | G4 | 1 | 4 | 4
16 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F7 | 5 | 3 | 15
17 |  | 中效 | 592*287*534*8P | F7 | 2 | 3 | 6
18 |  | 亚高效 | 592*287*292*3V | H10 | 5 | 1 | 5
19 | 主体楼8楼 | 初效 | 287*287*95 | G4 | 2 | 4 | 8
20 |  | 初效 | 592*592*95 | G4 | 2 | 4 | 8
21 |  | 初效 | 592*287*95 | G4 | 4 | 4 | 16
22 |  | 中效 | 287*287*380*4P | F8 | 2 | 3 | 6
23 |  | 中效 | 592*287*360*6P | F8 | 2 | 3 | 6
24 |  | 中效 | 287*592*380*3P | F8 | 2 | 3 | 6
25 |  | 中效 | 592*592*380*6P | F8 | 2 | 3 | 6
26 | 主体楼6、7楼 | 初效 | 287*287*95 | G4 | 1 | 4 | 4
27 |  | 中效 | 287*592*380*4P | F7 | 11 | 3 | 33
28 |  | 中效 | 287*592*534*4P | F7 | 4 | 3 | 12
29 |  | 初效 | 490*490*46 | G4 | 4 | 4 | 16
30 |  | 中效 | 490*490*380*6P | F7 | 4 | 3 | 12
31 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 2 | 4 | 8
32 |  | 初效 | 490*592*46 | G4 | 2 | 4 | 8
33 |  | 中效 | 592*287*534*8P | F7 | 11 | 3 | 33
34 |  | 初效 | 592*287*95 | G4 | 15 | 4 | 60
35 |  | 中效 | 592*490*380*8P | F7 | 23 | 3 | 69
36 |  | 中效 | 592*490*534*8P | F7 | 9 | 3 | 27
37 |  | 初效 | 592*490*95 | G4 | 9 | 4 | 36
38 |  | 中效 | 592*592*380*6P | F7 | 5 | 3 | 15
39 |  | 中效 | 592*592*360*8P | F7 | 5 | 3 | 15
40 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 8 | 4 | 32
41 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F7 | 13 | 3 | 39
42 |  | 初效 | 592*592*95 | G4 | 13 | 4 | 52
43 |  | 亚高效 | 592*592*292*4V | H10 | 1 | 1 | 1
44 |  | 亚高效 | 287*287*292*2V | H10 | 2 | 1 | 2
45 | 主体楼3楼 | 初效 | 287*287*46 | G4 | 1 | 4 | 4
46 |  | 中效 | 287*287*534*4P | F7 | 1 | 3 | 3
47 |  | 中效 | 287*592*380*4P | F7 | 2 | 3 | 6
48 |  | 中效 | 287*592*534*4P | F7 | 3 | 3 | 9
49 |  | 中效 | 490*287*360*6P | F7 | 1 | 3 | 3
50 |  | 初效 | 290*490*46 | G4 | 1 | 4 | 4
51 |  | 初效 | 490*592*46 | G4 | 7 | 4 | 28
52 |  | 中效 | 490*592*534*6P | F7 | 4 | 3 | 12
53 |  | 中效 | 592*287*360*6P | F8 | 1 | 3 | 3
54 |  | 中效 | 592*287*534*6P | F7 | 1 | 3 | 3
55 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 8 | 3 | 24
56 |  | 中效 | 592*287*534*8P | F7 | 1 | 3 | 3
57 |  | 中效 | 592*490*380*6P | F7 | 3 | 3 | 9
58 |  | 中效 | 592*592*380*6P | F7 | 1 | 3 | 3
59 |  | 中效 | 592*592*360*8P | F7 | 1 | 3 | 3
60 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 3 | 3 | 9
61 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F8 | 1 | 4 | 4
62 |  | 6室回风 | 785*235*46 | F6 | 6 | 4 | 24
63 |  |  | 485*235*46 | F6 | 2 | 4 | 8
64 |  | 7、8室回风 | 485*235*46 | F6 | 8 | 4 | 32
65 |  | 9、10室回风 | 485*235*46 | F6 | 8 | 4 | 32
66 |  | 亚高效 | 287*287*292*2V | H10 | 1 | 1 | 1
67 |  | 亚高效 | 287*592*292*2V | H10 | 2 | 1 | 2
68 |  | 亚高效 | 592*592*292*4V | H10 | 1 | 1 | 1
69 | 主体楼1F | 初效 | 287*287*46 | G4 | 1 | 4 | 4
70 |  | 中效 | 287*287*534*4P | F7 | 1 | 3 | 3
71 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 4 | 4 | 16
72 |  | 中效 | 592*287*534*6P | F7 | 2 | 3 | 6
73 |  | 中效 | 592*287*534*8P | F7 | 2 | 3 | 6
74 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 2 | 4 | 8
75 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F7 | 2 | 3 | 6
76 |  | 回风初效 | 825*320*46 | G4 | 4 | 4 | 16
77 |  | 亚高效 | 165*165*70 | H10 | 5 | 1 | 5
78 |  | 亚高效 | 315*315*70 | H10 | 2 | 1 | 2
79 |  | 亚高效 | 825*320*50 | H10 | 4 | 1 | 4
80 | 主体楼8-23F普通风柜 | 初效 | 592*287*46 | G4 | 12 | 4 | 48
81 |  | 初效 | 490*592*46 | G4 | 8 | 4 | 32
82 |  | 中效 | 287*592*534*3P | F5 | 49 | 3 | 147
83 |  | 中效 | 592*592*534*6P | F5 | 148 | 3 | 444
84 | 东二号楼洁净区域 | 中效 | 287*592*380*4P | F7 | 22 | 3 | 66
85 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 12 | 4 | 48
86 |  | 中效 | 592*592*360*8P | F7 | 4 | 3 | 12
87 |  | 回风初效 | 287*287*95 | G4 | 2 | 4 | 8
88 |  | 回风初效 | 785*285*46 | G4 | 12 | 4 | 48
89 |  | 回风初效 | 958*285*46 | G4 | 5 | 4 | 20
90 | 东一号楼洁净区域 | 初效 | 592*287*46 | G4 | 4 | 4 | 16
91 |  | 中效 | 287*592*534*4P | F7 | 4 | 3 | 12
92 |  | 初效 | 592*287*95 | G4 | 15 | 4 | 60
93 |  | 中效 | 592*287*534*6P | F7 | 15 | 3 | 45
94 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 4 | 4 | 16
95 |  | 初效 | 592*592*95 | G4 | 1 | 4 | 4
96 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F7 | 5 | 3 | 15
97 |  | 初效 | 390*490*46 | G4 | 1 | 4 | 4
98 |  | 初效 | 490*490*46 | G4 | 1 | 4 | 4
99 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 2 | 4 | 8
100 |  | 初效 | 490*592*46 | G4 | 4 | 4 | 16
101 |  | 中效 | 592*592*380*6P | F7 | 2 | 3 | 6
102 |  | 中效 | 592*490*380*6P | F7 | 4 | 3 | 12
103 |  | 中效 | 390*490*300*4P | F7 | 1 | 3 | 3
104 |  | 中效 | 490*490*380*6P | F7 | 1 | 3 | 3
105 |  | 回风初效 | 325*325*46 | G4 | 2 | 4 | 8
106 |  | 回风初效 | 425*425*46 | G4 | 22 | 4 | 88
107 | 英东楼洁净区域 | 中效 | 287*592*300*3P | F7 | 1 | 3 | 3
108 |  | 中效 | 287*592*534*4P | F7 | 11 | 3 | 33
109 |  | 初效 | 390*490*46 | G4 | 2 | 4 | 8
110 |  | 中效 | 390*490*300*4P | F7 | 2 | 3 | 6
111 |  | 中效 | 490*592*534*6P | F7 | 1 | 3 | 3
112 |  | 中效 | 592*287*300*6P | F7 | 2 | 4 | 8
113 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 3 | 4 | 12
114 |  | 中效 | 592*287*534*8P | F7 | 5 | 3 | 15
115 |  | 初效 | 592*287*95 | G4 | 18 | 4 | 72
116 |  | 中效 | 592*592*300*6P | F7 | 2 | 3 | 6
117 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 4 | 4 | 16
118 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F7 | 38 | 3 | 114
119 |  | 初效 | 592*592*95 | G4 | 37 | 4 | 148
120 |  | 初效 | 610*610*46 | G4 | 1 | 4 | 4
121 |  | 复苏B区排风 | 287*287*95 | F5 | 6 | 4 | 24
122 |  |  | 287*580*95 | F5 | 1 | 4 | 4
123 |  | 复苏A区回风 | 380*330*21 | G4 | 28 | 4 | 112
124 |  |  | 880*330*21 | G4 | 4 | 4 | 16
125 |  | 复苏B区回风 | 380*330*21 | G4 | 17 | 4 | 68
126 |  |  | 880*330*21 | G4 | 1 | 4 | 4
127 |  | 1.9.10室回风 | 585*265*69 | F5 | 12 | 4 | 48
128 |  | 2室回风 | 325*287*95 | F5 | 4 | 4 | 16
129 |  | 走廊、辅房及手术室内回风 | 287*287*95 | F5 | 16 | 4 | 64
130 |  |  | 287*580*95 | F5 | 5 | 4 | 20
131 | 广湾18生殖 | 初效 | 592*287*46 | G4 | 9 | 4 | 36 | 增加
132 |  | 初效 | 290*290*46 | G4 | 3 | 4 | 12 | 增加
133 |  | 初效 | 290*490*46 | G4 | 6 | 4 | 24 | 增加
134 |  | 初效 | 490*490*46 | G4 | 4 | 4 | 16 | 增加
135 |  | 初效 | 490*592*46 | G4 | 12 | 4 | 48 | 增加
136 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 10 | 4 | 40 | 增加
137 |  | 中效 | 592*287*534*6P | F8 | 9 | 3 | 27 | 增加
138 |  | 中效 | 290*290*534*4P | F8 | 3 | 3 | 9 | 增加
139 |  | 中效 | 290*490*534*6P | F8 | 6 | 3 | 18 | 增加
140 |  | 中效 | 490*490*534*6P | F8 | 4 | 3 | 12 | 增加
141 |  | 中效 | 490*592*360*6P | F8 | 2 | 3 | 6 | 增加
142 |  | 中效 | 490*592*534*6P | F8 | 8 | 3 | 24 | 增加
143 |  | 中效 | 592*592*360*8P | F8 | 1 | 3 | 3 | 增加
144 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F8 | 11 | 3 | 33 | 增加
145 | 广湾18血透 | 初效 | 490*592*46 | G4 | 1 | 4 | 4 | 增加
146 |  | 中效 | 592*490*95 | F8 | 1 | 3 | 3 | 增加
147 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 2 | 4 | 8 | 增加
148 |  | 中效 | 592*592*95 | F8 | 2 | 3 | 6 | 增加
149 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 5 | 4 | 20 | 增加
150 |  | 中效 | 592*287*95 | F8 | 5 | 3 | 15 | 增加
151 | 广湾18洁净 | 初效 | 390*390*46 | G4 | 4 | 4 | 16
152 |  | 初效 | 390*490*46 | G4 | 2 | 4 | 8
153 |  | 初效 | 490*490*46 | G4 | 2 | 4 | 8
154 |  | 初效 | 490*592*46 | G4 | 6 | 4 | 24
155 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 9 | 4 | 36
156 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 3 | 4 | 12
157 |  | 中效 | 287*592*534*3P | F8 | 1 | 3 | 3
158 |  | 中效 | 490*592*360*6P | F8 | 3 | 3 | 9
159 |  | 中效 | 490*592*534*6P | F8 | 2 | 3 | 6
160 |  | 中效 | 592*592*380*6P | F8 | 4 | 3 | 12
161 |  | 中效 | 592*287*296*4V | F8 | 4 | 3 | 12
162 |  | 中效 | 592*490*292*4V | F8 | 1 | 3 | 3
163 |  | 中效 | 592*592*296*4V | F8 | 4 | 3 | 12
164 | 平洲院区 | 初效 | 290*290*46 | G4 | 1 | 4 | 4
165 |  | 初效 | 390*390*46 | G4 | 2 | 4 | 8
166 |  | 初效 | 525*470*46 | G4 | 2 | 4 | 8
167 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 1 | 4 | 4
168 |  | 初效 | 490*592*46 | G4 | 2 | 4 | 8
169 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 4 | 4 | 16
170 |  | 中效 | 287*592*534*3P | F8 | 2 | 3 | 6
171 |  | 中效 | 290*290*534*4P | F8 | 1 | 3 | 3
172 |  | 中效 | 435*435*380*4P | F7 | 2 | 3 | 6
173 |  | 中效 | 592*287*534*8P | F7 | 1 | 3 | 3
174 |  | 中效 | 592*490*534*8P | F8 | 2 | 3 | 6
175 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F8 | 5 | 3 | 15
176 | 主体楼1-5楼 普通风柜 | 初效 | 895*875*46 | G4 | 4 | 4 | 16 | 增加
177 |  | 初效 | 350*492*46 | G4 | 4 | 4 | 16 | 增加
178 |  | 中效 | 400*496*95 | F5 | 2 | 3 | 6 | 增加
|  | 初效 | 533*342*46 | G4 | 18 | 4 | 72 | 增加
179 |  | 初效 | 425*492*46 | G4 | 2 | 4 | 8 | 增加
180 |  | 初效 | 416*467*46 | G4 | 24 | 4 | 96 | 增加
181 |  | 初效 | 425*492*46 | G4 | 10 | 4 | 40 | 增加
182 |  | 中效 | 450*394*95 | F5 | 8 | 3 | 24 | 增加
183 |  | 初效 | 450*542*46 | G4 | 14 | 4 | 56 | 增加
184 | 伟伦楼10-14楼 | 初效 | 592*287*46 | G4 | 4 | 4 | 16 | 增加
185 |  | 初效 | 300*592*46 | G4 | 2 | 4 | 8 | 增加
186 |  | 初效 | 350*592*46 | G4 | 2 | 4 | 8 | 增加
187 |  | 初效 | 390*592*46 | G4 | 1 | 4 | 4 | 增加
188 |  | 中效 | 287*592*360*4P | F8 | 4 | 3 | 12 | 增加
189 |  | 中效 | 300*592*360*6P | F8 | 2 | 3 | 6 | 增加
190 |  | 中效 | 350*592*360*6P | F8 | 2 | 3 | 6 | 增加
191 |  | 中效 | 390*592*360*6P | F8 | 1 | 3 | 3 | 增加
192 |  | 初效 | 287*490*46 | G4 | 4 | 4 | 16 | 增加
193 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 17 | 4 | 68 | 增加
194 |  | 初效 | 490*592*46 | G4 | 12 | 4 | 48 | 增加
195 |  | 初效 | 592*592*46 | G4 | 4 | 4 | 16 | 增加
196 |  | 中效 | 490*287*380*6P | F8 | 4 | 3 | 12 | 增加
197 |  | 中效 | 490*592*360*6P | F8 | 1 | 3 | 3 | 增加
198 |  | 中效 | 490*592*360*8P | F8 | 2 | 3 | 6 | 增加
199 |  | 中效 | 490*592*360*6P | F8 | 9 | 3 | 27 | 增加
200 |  | 中效 | 592*287*360*6P | F8 | 15 | 3 | 45 | 增加
201 |  | 中效 | 592*592*360*8P | F8 | 3 | 3 | 9 | 增加
202 |  | 中效 | 592*592*380*6P | F8 | 3 | 3 | 9 | 增加
203 | 精密空调 | 初效 | 550*560*96 | G4 | 6 | 2 | 0 | 精密空调 | 全包
204 |  | 初效 | 1125*840*21 | G4 | 4 | 2 | 0 | 精密空调 | 全包
205 |  | 初效 | 810*660*90 | G4 | 3 | 2 | 0 | 精密空调 | 全包
206 |  | 初效 | 810*660*90 | G4 | 4 | 2 | 0 | 精密空调 | 全包
207 |  | 初效 | 810*660*90 | G4 | 4 | 2 | 0 | 精密空调 | 全包
208 |  | 初效 | 800*660*120 | G4 | 8 | 2 | 0 | 精密空调 | 全包
209 |  | 初效 | 790*790*75 | G4 | 2 | 2 | 0 | 精密空调 | 全包
210 | 黄埔实验室 | 初效 | 592*287*46 | G4 | 26 | 4 | 104 | 增加
211 |  | 中效 | 287*592*380*3P | F8 | 26 | 2 | 52 | 增加
212 | 英东楼普通风柜 | 初效 | 592*287*46 | G4 | 2 | 2 | 4
213 |  | 中效 | 287*592*534*4P | F7 | 2 | 2 | 4
214 |  | 中效 | 592*592*534*6P | F5 | 23 | 2 | 46
215 |  | 初效 | 287*490*95 | G4 | 2 | 2 | 4
216 |  | 初效 | 592*490*95 | G4 | 4 | 2 | 8
217 | 伟伦楼2（发热门诊排风与新风） | 初效 | 490*592*46 | G4 | 1 | 4 | 4
218 |  | 初效 | 287*490*46 | G4 | 1 | 4 | 4
219 |  | 中效 | 592*490*534*8P | F7 | 1 | 4 | 4
220 |  | 中效 | 490*287*534*6P | F7 | 1 | 4 | 4
221 |  | 初效 | 490*592*46 | G4 | 4 | 4 | 16
222 |  | 初效 | 490*795*46 | G4 | 4 | 4 | 16
223 |  | 初效 | 646*592*46 | G4 | 1 | 4 | 4
224 |  | 中效 | 287*592*534*3P | F5 | 5 | 4 | 20
225 |  | 中效 | 592*490*534*6P | F7 | 9 | 4 | 36
226 |  | 中效 | 592*592*534*8P | F7 | 4 | 4 | 16
227 | 东一号楼 | 初效 | 592*287*46 | G4 | 2 | 4 | 8
228 |  | 初效 | 287*490*46 | G4 | 2 | 4 | 8
229 |  | 中效 | 592*287*360*6P | F5 | 2 | 3 | 6
230 |  | 中效 | 490*287*380*5P | F5 | 2 | 3 | 6
231 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 2 | 4 | 8
232 |  | 初效 | 287*490*46 | G4 | 2 | 4 | 8
233 |  | 中效 | 592*287*360*6P | F5 | 2 | 3 | 6
234 |  | 中效 | 490*287*380*5P | F5 | 2 | 3 | 6
235 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 4 | 4 | 16
236 |  | 中效 | 592*287*360*6P | F5 | 4 | 4 | 16
237 |  | 初效 | 592*287*46 | G4 | 1 | 4 | 4
238 |  | 初效 | 287*490*46 | G4 | 1 | 4 | 4
239 |  | 中效 | 592*287*360*6P | F5 | 1 | 3 | 3
240 |  | 中效 | 490*287*380*5P | F5 | 1 | 3 | 3
241 | 东二号楼 | 初效 | 347*465*46 | G4 | 22 | 4 | 88
242 |  | 中效 | 347*465*380*3P | F5 | 22 | 3 | 66
243 |  | 初效 | 290*490*46 | G4 | 3 | 4 | 12
244 |  | 初效 | 490*490*46 | G4 | 3 | 4 | 12
245 |  | 初效 | 490*592*46 | G4 | 3 | 3 | 9
246 |  | 中效 | 290*490*95 | F8 | 1 | 3 | 3
247 |  | 中效 | 490*490*95 | F8 | 1 | 3 | 3
248 |  | 中效 | 592*490*95 | F8 | 3 | 3 | 9
249 | 东三号楼 | 初效 | 287*390*46 | G4 | 6 | 4 | 24
250 |  | 中效 | 287*390*380*3P | F5 | 6 | 3 | 18
251 |  | 初效 | 390*490*46 | G4 | 2 | 4 | 8
252 |  | 中效 | 390*490*380*4P | F5 | 2 | 4 | 8
253 |  | 初效 | 490*490*46 | G4 | 2 | 4 | 8
254 |  | 中效 | 490*490*380*5P | F5 | 2 | 3 | 6
255 |  | 初效 | 585*592*46 | G4 | 8 | 4 | 32
256 |  | 中效 | 585*592*380*6P | F5 | 8 | 3 | 24
257 | 惠福院区 | 初效 | 287*355*46 | G3 | 3 | 4 | 12
258 |  | 初效 | 592*287*46 | G3 | 5 | 4 | 20
259 |  | 初效 | 592*287*95 | G4 | 1 | 4 | 4
260 |  | 初效 | 290*490*46 | G3 | 2 | 4 | 8
261 |  | 初效 | 318*545*46 | G3 | 2 | 4 | 8
262 |  | 初效 | 386*390*46 | G3 | 3 | 4 | 12
263 |  | 初效 | 409*375*46 | G3 | 4 | 4 | 16
264 |  | 初效 | 409*390*46 | G3 | 4 | 4 | 16
265 |  | 初效 | 435*390*46 | G3 | 2 | 4 | 8
266 |  | 初效 | 454*450*46 | G3 | 2 | 4 | 8
267 |  | 初效 | 490*300*46 | G3 | 1 | 4 | 4
268 |  | 初效 | 490*490*46 | G3 | 4 | 4 | 16
269 |  | 初效 | 502*350*46 | G3 | 2 | 4 | 8
270 |  | 初效 | 510*510*46 | G3 | 2 | 4 | 8
271 |  | 初效 | 520*130*46 | G3 | 2 | 4 | 8
272 |  | 初效 | 520*530*46 | G3 | 2 | 4 | 8
273 |  | 初效 | 550*560*96 | G3 | 2 | 4 | 8
274 |  | 初效 | 592*355*46 | G3 | 12 | 4 | 48
275 |  | 初效 | 490*592*46 | G3 | 2 | 4 | 8
276 |  | 初效 | 592*490*95 | G4 | 2 | 4 | 8
277 |  | 初效 | 592*592*46 | G3 | 6 | 4 | 24
278 |  | 初效 | 592*592*95 | G4 | 1 | 4 | 4
279 |  | 初效 | 606*390*46 | G3 | 1 | 4 | 4
280 |  | 初效 | 700*433*46 | G3 | 3 | 4 | 12
281 |  | 中效 | 287*490*380*3P | F8 | 2 | 3 | 6
282 |  | 中效 | 287*592*380*3P | F8 | 1 | 3 | 3
283 |  | 中效 | 287*592*534*3P | F7 | 1 | 3 | 3
284 |  | 中效 | 300*490*380*3P | F8 | 1 | 3 | 3
285 |  | 中效 | 490*490*380*5P | F8 | 4 | 3 | 12
286 |  | 中效 | 592*287*360*6P | F8 | 4 | 3 | 12
287 |  | 中效 | 592*490*380*6P | F8 | 2 | 3 | 6
288 |  | 中效 | 592*490*534*6P | F7 | 2 | 3 | 6
289 |  | 中效 | 592*592*380*6P | F8 | 6 | 3 | 18
290 |  | 中效 | 592*592*534*6P | F7 | 1 | 3 | 3
291 |  | 亚高效 | 592*490*292*4V | H10 | 1 | 1 | 1
292 |  | 亚高效 | 592*592*292*4V | H10 | 1 | 1 | 1
293 |  | 亚高效 | 287*592*292*2V | H10 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1639 |  | 5514
备注：根据2025年7月30日发布医院空气净化管理标准，初效2个月更换、中效4个月更换。

## 附件8精密空调明细
附件8：精密空调设备清单表
序号 | 楼栋 | 位置 | 机房 | 型号 | 制冷量kw | 功率kw | 品牌 | 数量（台） | 购置日期 | 备注
1 | 办公楼 | 1楼 | 信息机房 | netcol8000-a013u4we0 | 13 | 4 | huawei | 2 | 2020年
2 | 办公楼 | 5楼 | 一期信息机房 | P1030FAPMS1R | 30 | 11 | 维谛 | 1 | 2016年
3 | 办公楼 | 5楼 | 一期信息机房 | P1050DA034 | 50 | 18.6 | 维谛 | 2 | 2023年 |  | 增加
4 | 办公楼 | 5楼 | 一期信息机房 | P1030DA036 | 30 | 11 | 维谛 | 1 | 2023年 |  | 增加
5 | 办公楼 | 5楼 | 二期信息机房 | SCA402DE | 40.4 | 13.5 | 依米康 | 2 | 2015年
6 | 东二号楼 | 2楼 | 汇聚机房 | DME12MHP5 | 12.5 | 4.15 | 维谛 | 1 | 2018年
7 | 东二号楼 | 1楼 | MR7室 | ASU522A-1211111 | 50.2kW | 17.9kW | 世图兹 | 1 | 2024年 | 质保期内 | 增加
8 | 东二号楼 | 1楼 | CT7室 | ASU522A-1211111 | 50.2kW | 17.9kW | 世图兹 | 1 | 2024年 | 质保期内 | 增加
9 | 东三号楼 | 2楼 | 汇聚机房 | DME12MHP5 | 12.5 | 4.15 | 维谛 | 1 | 2021年
10 | 东一号楼 | 3楼 | 汇聚机房 | DME12MCP5 | 12.5 | 4.15 | 维谛 | 1 | 2018年
11 | 东一号楼 | 1楼 | MR5室 | P2040UARMP1R | 40 | 14.8 | 维谛 | 1 | 2019年
12 | 东一号楼 | 1楼 | MR6室 | P2040UARMS1R | 40 | 14.8 | 维谛 | 1 | 2014年
13 | 餐厅楼 | 2楼 | 汇聚机房 | DME12MCP5 | 12.5 | 4.15 | 维谛 | 1 | 2018年
14 | 惠福分院 | 1楼 | MRP室 | ESU41AAS | 43.08 | 15.2 | 赛铁 | 1 | 2017年
15 | 惠福分院 | 2楼 | 信息机房 | DME12MHP5 | 12.5 | 4.15 | 维谛 | 1 | 2018年 |  | 增加
16 | 科教楼 | 1楼 | 汇聚机房 | DME12MCP5 | 12.5 | 4.15 | 维谛 | 1 | 2018年
17 | 伟伦楼 | 2楼 | 数据中心 | P1030UAPMP1R | 30 | 11 | 维谛 | 1 | 2019年
18 | 伟伦楼 | 2楼 | 数据中心 | DME27MHOUP1 | 28.1 | 8.9 | 维谛 | 1 | 2024年 | 质保期内 | 增加
18 | 伟伦楼 | 2楼 | MR1 | P1050UA034A3 | 50.1 | 18.6 | 维谛 | 1 | 2019年
19 | 伟伦楼 | 2楼 | MR3 | P1050UA034A3 | 50.1 | 18.6 | 维谛 | 1 | 2019年
20 | 伟伦楼 | 5楼 | PET | CYCA6452UES | 41.1 | 13.7 | 城钰电子 | 1 | 2021年 |  | 增加
21 | 伟伦楼 | 1楼 | MR8 | P1040UA034A3 | 40.5 | 15.5 | 维谛 | 1 | 2024年 | 质保期内 | 增加
22 | 英东楼 | 5楼 | 汇聚机房 | DME12MHP5 | 12.5 | 4.15 | 维谛 | 1 | 2018年
23 | 主体楼 | 2楼 | 汇聚机房 | DME17MHP7 | 16.8 | 5.5 | 维谛 | 1 | 2018年
24 | 主体楼 | 负一楼 | 智慧后勤机房 | HF-138LW/TS06SZJD | 14.3 | 4.3 | 海信 | 1 | 2025年 | 质保期内 | 增加
合计： | [7 empty] | 28 |  | 增加9台，5台在质保期
质保期内5台（东2号楼1层2台、伟伦楼1、2层2台、主负一1台）

## 附件9过滤网（器）清洗明细
附件9：中央空调系统可清洗空气过滤器统计表
楼名 | 名称 | 数量 | 初效数量 | 新、回风过滤网 （件） | 合计 | 服务内容 | 备注
|  | （台） | （件） |  | （件）
主体楼 | 大系统风柜 | 130 | 422 | 84 | 506 | 每月清洗两次 每月清洗两次
| 盘管风机 | 728 |  | 728 | 728 | 每月清洗一次
| 急诊手术室 | 1 |  | 5 | 5 | 每周清洗一次
| EICU | 1 |  | 5 | 5 | 每周清洗一次
英东楼 | 大系统风柜 | 29 | 29 | 18 | 47 | 每月清洗二次
| 盘管风机 | 430 |  | 430 | 430 | 每月清洗一次
| 心导管室 | 28 |  | 56 | 56 | 每月清洗两次
膳食科 | 1-7层 |  |  | 97 | 97 | 每月清洗一次
伟伦楼 | 发热门诊 | 27 |  | 27 | 27 | 每月清洗一次
东一号楼 | 大系统风柜 | 22 | 88 |  | 88 | 每月清洗二次
| 盘管风机 | 422 |  | 422 | 422 | 每月清洗一次
东二号楼 | 1/2/3/ 7/9/10/12/13层 | 345 | 24 | 345 | 369 | 每月清洗一次
| 4层手术室 | 4 |  | 35 | 35 | 每周清洗一次
东三号楼 | 大系统风柜 | 14 | 56 |  | 56 | 每月清洗二次
| 盘管风机 | 259 |  | 259 | 259 | 每月清洗一次
惠福分院 | 1～8层 | 37 | 28 | 821 | 849 | 每月清洗一次
平洲分院 | 6F费教授 实验室 | 17 |  | 22 | 22 | 每月清洗一次
黄埔分院 | 实验室 |  |  | 26 | 26 | 每月清洗一次
分体空调滤网 |  | 1765 | 1765 |  | 1765 | 每月清洗一次
合计（件） |  |  |  |  | 5792