广东省人民医院空调维保及清洗服务社会化项目技术要求

一、项目背景

广东省人民医院（含院本部、惠福分院及平洲分院）总建筑面积近24万平方米。其中，院本部（位于广州市中山二路106号）建筑面积约21.12万平方米，涵盖主体楼、英东楼、伟伦楼等多栋建筑；惠福分院（位于广州市惠福西路123号）建筑面积约2.84万平方米；平洲分院位于佛山市南海区永安中路58号。此外，医院还在合群门诊、口腔中心、东川路、教育培训中心、广湾18、海印中心及黄埔科研场地等多处设有租赁物业，总面积约3万平方米。

随着医院规模的持续扩展，各类业务对空调系统的依赖日益增强，其运行安全直接关系到医疗环境的稳定与安全。为全面提升空调系统管理水平，规范运行维护程序，有效防范因空调系统可能引发的院感风险与消防隐患，保障医疗活动正常开展与设备设施安全，特制定本《用户需求书》。

现拟通过采购专业的维保服务，依据国家相关法规与标准，引入优质服务供应商，确保空调系统安全、高效运行，全面落实医院各项管理要求，最大限度降低系统运行风险，为医院创造安全、可靠的诊疗环境。

二、项目地点

1. 广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院院本部；

2. 广州市越秀区惠福西路123号惠福分院；

3. 广东省佛山市南海区永安中路58号平洲分院；

4. 合群门诊、口腔中心、东川路91号大院、教育培训中心、东川一街、东川三街等部分租赁物业（广湾18、海印中心、黄埔科研场地等）

三、项目服务期：2年

四、项目内容

负责指定区域内空调系统的维护、维修及清洗工作，具体范围如下：

1. 空调系统设备

中央空调末端设备：盘管风机、风柜、新风机、空调机等的维护、维修及清洗。多联机、分体空调的维护、维修及清洗。净化空调通风系统、精密空调的维护、维修及清洗。空调自动控制系统的维护与维修。

- 运行值班与日常巡检

对中央空调主机、冷冻泵、冷却泵、冷却水塔、热泵机组、采暖锅炉进行日常运行值班及巡检，并记录运行参数。

- 专项工作

中央空调末端及洁净空调机组的尘网、初效及回风过滤网清洗。中央空调通风管道清洗。中央空调系统及洁净空调系统初效、中效过滤器的更换。中央空调水系统处理。BAS监控中心值班管理。

- 洁净区域配套设备简易维修

负责洁净区域内空调设备、电动门、插座、照明、医疗气体终端（不含气源）、水龙头（含感应龙头）、柜子、抽屉、厕所马桶、水箱等的简易维修。

注：医疗设备（含吊塔、无影灯、手术床、转移床），消防设施、设备（包括消防门）不在服务范围。 冷热源、气源、建筑结构性故障、恒温箱、冰箱、门禁、监控、弱电系统、IT电源、高效过滤器、UPS、电话交换机、防水补漏、主管堵塞、需破墙的维修及批量设备更换不属于本服务范围，但需配合进行巡查、简单故障处理及改造配合工作。

- 5. 节能管理

配合医院全面负责和落实全院空调系统的各项节能措施与要求。

五、项目技术人员要求

1. 中央空调末端系统清洗维护保养，驻场维修维护不少于6人（不包含风管清洗人员），维修所需配件单价在2000元及以内的由维保方承担，单价超过2000元的须经院方审批后采购；

2. 分体空调清洗及维保，全包形式，驻场人员不少于5人；

3. 多联机空调清洗及维保，全包形式，驻场人员不少于3人；

4. 精密空调清洗及维保，全包形式，维保方须在院内预存部分应急配件，以备紧急情况使用；

5. 净化区域设备维保（驻场要求：8:00-18:00不少于4人，18:00-次日8:00不少于2人）；

6. 中央空调可清洗过滤器、初中效过滤器的清洗与更换，全包形式，驻场人员不少于5人；

7. BAS监控中心24小时值班（驻场要求：每班不少于5人）；

8. 中央空调水质处理，全包形式，并须确保水质达标；

9. 负责中央空调及热水系统的日常巡查工作；

派驻现场的维保项目主管（班组长）2名，须持有“制冷与空调作业”类特种作业操作证，并具备自持证起累计5年及以上相关维保工作经验。管理人员须熟悉空调系统原理与运行特点，具备安全意识、节能意识及现场应急指挥能力。

须配置1名大客户经理（或项目经理/运营经理）和1名文员，以确保服务响应及时。其工作内容包括但不限于：组织并记录每周技术团队例会、按院方要求提供各类维保记录与工作进度表、整理并报送维保及费用结算资料、定期提交维保工作总结等。

六、服务保障及响应时间要求

1. 风机盘管、风柜

包单价2000元及以下配件，依照服务标准定期执行维护及清洗消毒服务；清洗作业不得影响病区正常使用，清洗剂、消毒剂须对人体无害、无刺激，对设备无腐蚀、无损伤；作业期间须做好区域围蔽与安全防护；清洗项目按完成楼宇（区域）定期结算。

2. 分体空调全保服务

包所有配件材料及人工费用，依照标准定期执行维护及清洗消毒；室内机每年清洗1次，室外机视使用状况清洗1-2次；科教楼、伟伦楼室内机回风滤网及机组表面每月至少清洁1次，视情况增加频次；办公楼室内机回风滤网：夏季（4月-9月）每月清洁一次，冬季（10月-次年3月）每季度一次；按月落实保养计划，每年停机期间进行全面保养，每月提交维修故障分析表。

3. 多联机设备全保服务

包所有配件材料及人工费用，保证零部件均为原厂产品；制冷季使用前一个月进行全面清洗保养；根据设备运转情况不定期进行清洗保养，保证使用效果；每次维修后须提交维修报告，说明维修情况及配件使用情况，并由院方管理人员签字确认。

4. 中央空调循环水处理全保服务

按时按需投放药剂，保证水质达标，按要求定时取样检验；每年由三方检测单位抽样检验一次；检验合格，检测费用由招标方支付；不合格则由中标方整改并重新送检，承担所有相关费用。

5. 机房精密空调全包服务

每月维护保养一次，每周巡检一次，每年清洗一次；视机组运行情况酌情增加清洗频次。

6. 故障响应与备件要求

正常上班时间（工作日8:00-18:00）：一般情况15分钟内到场处理；非正常上班时间：一般情况20分钟内到场，重要或紧急情况5分钟内到场；

故障停机时间不得超过24小时；常用部件需常备于院内。