# 广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）消防系统维护保养服务社会化项目

- 项目基本概况

- 项目名称：广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）消防系统维护保养服务社会化项目

- 服务范围：

- 范围：广州医科大学附属第三医院白云分院所有建筑消防设备的维护保养。

- 机场路院区：机场路1128号（含机场路院区1号、2号医疗综合楼、八层综合楼、二层附属楼、四层配电楼）

- 广园路院区：广园西路344号（含广园路院区七层医疗综合楼、后座一楼二楼、职工食堂及其余附属建筑）

- 三元里院区：三元里大道1148号（三元里院区九层业务楼）

- 药物维持治疗点：白云大道888号（11楼婚育服务中心）

- 上述建筑面积约3万平方米。

- 服务要求：

- 应提供消防设施检测、维护保养等必备的工具及备品备件，建立巡检维修工作档案，落实“日检”、“周检”、“月检”、“季检”、“年检”、“随时维修”、“应急维修”等运维保障工作制度，并随时做好记录；所有相关巡查、巡检、维修等记录必须登记完善并定期交医院留存。

- 每月组织一次全面排查、检修和设备维护工作，形成每月消防维保报告。针对排查中发现的隐患、故障或设备损坏的问题，及时修复，保持消防系统、设备运行正常。

- 人员值班时间：机场路院区24小时驻场（消防监控室值守）、广园路院区、三元里院区、药物维持治疗点、婚育服务中心等以月保形式进行保养。

- 维修响应时间:

- 4.1接到用户报修后：①机场路院区驻点的维保人员应在5分钟内达到现场。②广园路院区、三元里院区、药物维持治疗点、婚育服务中心1小时内到达现场。

- 4.2一般性故障应在8小时内完成，需更换部件的应在24小时内排除故障，确实因客观原因无法完成的应及时报告医院。供应商应在医院周边提供住宿，确保可以提供应急抢修服务。

- 服务费用：采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部费用。如需更换消防设备零配件材料费单件超过500元以上的，设备材料由医院采购，维保公司免费安装。

- 服务时间（履行期限）：自合同签订之日起1年。

- 项目要求：

- 供应商须对项目内的全部内容进行统一采购报价，不得分拆，否则视为无效报价。本项目不接受联合供应商采购报价，不接受供应商项目分包。

- 供应商资格

- 1、具备应急管理部制定的《消防技术服务机构从业条件》（应急[2019]88号）的要求，供应商在社会消防技术服务信息系统登记注册并审核通过（附网页截图，消防技术服务信息系统查询网址：（https://shhxf.119.gov.cn/）

- 2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；

- 3、近五年没有因安全事故、质量事故、采购违规等被政府有关部门记录(以书面承诺形式声明)。

- 项目一览表

| 服务内容 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 消防系统维护保养服务 | 1项 | 其他未列明行业 |

- 基本准则

- 本项目为广州医科大学附属第三医院白云消防系统维护保养服务社会化项目，投标人必须对本项目整体报价，不得拆分。

- 采用总价包干的服务方式，投标人的报价总价应包含但不限于：人员、劳务、管理、利润、保险、税金、工具设备，政策性文件规定的各项应有费用，服务期内均按上述内容支付费用，不再额外支付及调整。

- 服务内容要求

- 广州医科大学附属第三医院白云分院（含机场路院区、广园路院区、三元里院区、白云区药物维持治疗点、白云区婚育服务中心）消防系统维护保养项目工程，包括消防监控中心值守、消防应急处置、消防设备的日常维护、定期保养、设备更换、故障修复、软件维护等保修服务、全院消防安全知识培训、应急演练、协助职工消防技能考核等。

- 消防系统包括：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、消防电源及应急照明、疏散指示系统（含应急照明灯、疏散指示灯等）、室内外消火栓系统（含水池、水箱、控制柜、管道、阀门、消火栓箱内配件、水泵接合器等）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、防排烟系统（含消防风机及生活、消防合用风机等零配件）、防火门（含公共走道、楼梯间、电井房等所有位置的防火门门板、闭门器、门把手、门锁、防火玻璃等配件）、防火卷帘

- 设备维护保养清单

- 供应商按照国家现行的有关消防维护保养规范对消防设施进行系统、全面的维护和保养。以下所列消防系统的相关数据仅供供应商作报价参考。

- 消防系统包括：火灾自动报警系统（含联动控制盘、消防广播、消防电话、消防电梯联动、非消防电源切换的联动）、消防电源及应急照明、疏散指示系统（含应急照明灯、疏散指示灯等）、室内外消火栓系统（含水池、水箱、控制柜、管道、阀门、消火栓箱内配件、水泵接合器等）、自动喷水灭火系统（含水泵的控制柜、水泵的控制箱）、防排烟系统（含消防风机及生活、消防合用风机等零配件）、防火门（含公共走道、楼梯间、电井房等所有位置的防火门门板、闭门器、门把手、门锁、防火玻璃等配件）、防火卷帘、气体灭火系统（含七氟丙烷、二氧化碳灭火系统等）、灭火器箱面板等。

- 医院建筑范围：

- 机场路院区：机场路1128号（含机场路院区1号、2号医疗综合楼、八层综合楼、二层附属楼、四层配电楼）

- 广园路院区：广园西路344号（含广园路院区七层医疗综合楼、后座一楼二楼、职工食堂及其余附属建筑）

- 三元里院区：三元里大道1148号（三元里院区九层业务楼）

- 药物维持治疗点：白云大道888号（11楼婚育服务中心）

- 上述建筑面积约****万平方米。

建筑基本情况（以建筑物内实际消防设备设施为准）

| 序号 | 楼宇名称 | 楼层数 | 火灾报警系统 | 消火栓 | 喷淋系统 | 排烟系统 | 应急照明 | 消防广播对讲 | 监控中心 | 气体灭火 | 水泵房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机场路院区1号楼 | 14（地下2层） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 机场路院区2号楼 | 12 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 机场路院区八层综合楼 | 8 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
| 4 | 机场路院区二层附属楼 | 2 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
| 5 | 机场路院区四层配电楼 | 4 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 广园路院区七层医疗楼 | 7 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 广园路院区后座一楼、二楼 | 2 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
| 8 | 广园路院区职工食堂及其余附属建筑 | 1 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
| 9 | 三元里院区综合楼 | 9 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |
| 10 | 药物维持治疗点 | 1 |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 11 | 婚育服务中心 | 1 | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | √ |

注：打√的部分是各楼现有的消防系统,供参考，以现场实际情况为准。

消防系统设备清单（以下供参考）

| 广州医科大学附属第三医院白云分院（广州市白云区妇幼保健院）消防维护保养项目工程量清单(驻场) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 |
| 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 1 | 智能烟感（连底座） | 套 | 786 |
|  | 2 | 智能温感（连底座） | 套 | 64 |
|  | 3 | 消防警铃 | 个 | 71 |
|  | 4 | 模块 | 个 | 195 |
|  | 5 | 手动报警按钮 | 个 | 71 |
|  | 6 | 消防广播 | 个 | 109 |
|  | 7 | 消火栓按钮 | 个 | 115 |
|  | 8 | 消火栓箱峰鸣器 | 个 | 115 |
|  | 9 | 电话插孔 | 个 | 71 |
|  | 10 | 报警主机(含主板、回路板、通讯板、电源板) | 套 | 12 |
|  | 11 | 消防广播主机 | 套 | 2 |
|  | 12 | 联动控制盘 | 套 | 2 |
|  | 14 | CRT终端显示系统（含电脑主机、CRT板、操作柜） | 套 | 0 |
|  | 15 | 消防电话主机 | 套 | 2 |
|  | 16 | 消防电话 | 个 | 5 |
|  | 17 | 消防部分线路 | 米 | 0 |
| 消火栓系统 | 18 | 消火栓泵 （含控制柜） | 套 | 6 |
|  | 19 | 恒压泵（含控制柜） | 套 | 6 |
|  | 20 | 消火栓箱 | 套 | 115 |
|  | 21 | 安全泄压阀 | 个 | 2 |
|  | 22 | 阀门(闸阀,止回阀) | 个 | 64 |
|  | 23 | 消火栓接合器 | 个 | 2 |
|  | 24 | 室外消火栓 | 个 | 4 |
| 自动喷水 灭火系统 | 25 | 喷淋泵（含控制柜） | 套 | 4 |
|  | 26 | 恒压泵（含控制柜） | 套 | 4 |
|  | 27 | 喷淋头 | 个 | 3346 |
|  | 28 | 安全泄压阀 | 个 | 2 |
|  | 29 | 湿式报警阀 | 个 | 5 |
|  | 30 | 水流指示器 | 个 | 35 |
|  | 31 | 信号闸阀 | 个 | 45 |
|  | 32 | 喷淋接合器 | 个 | 2 |
|  | 33 | 部分消防管网刷漆 | M2 | 2165 |
| 防排烟系统 | 34 | 送风机 | 套 | 4 |
|  | 35 | 风机控制柜 | 套 | 2 |
|  | 36 | 排烟机 | 套 | 3 |
|  | 37 | 风口百叶 | 套 | 6 |
|  | 38 | 阀门（加压阀、防火阀） | 套 | 14 |
| 气体灭火系统 | 39 | 气体灭火（含控制主机） | 套 | 4 |
| 应急疏散 | 40 | 应急照明灯 | 套 | 265 |
|  | 41 | 疏散指示灯 | 套 | 367 |
|  | 42 | 应急照明配电箱 | 个 | 0 |
| 消防卷帘 | 43 | 防火卷帘 | 套 | 0 |
| 防火门 | 44 | 防火门(含零配件) | 套 | 91 |
|  | 45 | 温电双控闭门器 | 套 | 0 |

说明：上述为全院基本维护保养项目，实际维护保养包括上述所有细项但不限于上述项目。

- 消防系统维护保养方式

公司派驻驻场人员不得少于6人。机场路院区执行每日24小时工作制驻场值班，按照消防监控室管理规定，每班不少于两人（含周六日）。广园路院区、三元里、药物维持治疗点、婚育服务中心等以月保形式进行保养，广园路院区如果碰到大型消防巡查或者其他上级主管部门消防巡检，按规定要求配置人员值班。

- 消防系统维保的服务要求

1、消防设备的完好率：供应商必须确保所有消防设施设备的功能正常。

2、维护保养的工作内容：供应商要在所有消防设备功能正常的目标下，按不低于需求书中“维护保养的工作内容”完成消防系统维护保养工作；如需求书中“维护保养的工作内容”中有漏项或标准不高的情况，供应商要负责完善；合同期内，供应商不能以此为理由来推卸不能保证所有消防设备的完好有效。

★3、供应商确保维护保养楼宇的消防系统运行正常，消防设施、器材完好可用。并保证按消防规范每周、每月、每季度、每年对维护保养范围内的所有消防设施、器材进行例行检查测试、保养。每次的巡查、检测情况记录表签名盖章后，于次月10日前上交医院主管部门存档。

4、《广州医科大学附属第三医院白云分院消防系统维保考评标准》：医院主管部门将按《广州医科大学附属第三医院白云分院消防系统维保考评标准》对供应商的维保工作质量进行监督管理，并有权参照此标准对供应商进行处罚。

- 5、供应商装修改造工程的消防监督管理：供应商要参与涉及消防系统二次装修改造工程的现场检查工作，在医院二次装修施工过程中，供应商要参与配合、协调。施工期间发现消防安全隐患需及时向医院主管部门报告。工程竣工后，供应商要参与内部验收并提出专业意见。如因施工引起的消防系统故障或产生其他安全隐患，供应商要书面报医院主管部门，并配合施工单位进行整改。

- 6、维保工作的各种记录文件或表格：供应商应根据维保具体工作的需要编制巡查、保养、检测、故障排除、年度计划、月度计划、月度报告、年度报告等记录文件或表格，相关记录文件、表格要按规定及时上交医院主管部门审核，并将作为付款的依据。

- ★7、配合医院委托的第三方专业消防检测机构，对全院消防系统进行检测，并及时响应第三方出具的检测、评估意见，保证消防维保工作质量，确保消防系统的正常运作，检测产生的相关整改费用（以医院最终确认为准）需由供应商承担。

★8.故障的处理：接到用户报修后：①机场路院区驻点的维保人员应在5  分钟内达到现场。②广园路院区、三元里院区、药物维持治疗点及婚育服务中心1小时内到达现场。

故障应在24小时内予以排除，如由于特殊原因而不能按期排除，必须以书面形式报医院；如因常用的备件不足而导致故障不能按期排除的，按未能按期排除的情况处罚，如因供应商原因未能及时排除故障而引起事故的，一切责任由供应商负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。

9、消防宣教、培训及防火检查：供应商要积极配合医院开展消防培训、消防演练等消防宣教活动。按要求开展每日、每周、每月防火巡查，建立台账，对发现的问题要及时整改，无法立即整改的向医院进行报告，并要做到持续改进。

10、供应商需对医院消防中心值班人员进行培训，使值班人员能正确使用消防系统并掌握一般维护或操作方法，每季度不少于1次。

11、供应商技术人员到现场维修，要求穿有维保单位标志的工作服并佩戴维保单位工作证，并做好技术人员的安全生产教育工作。

12、供应商在医院地点工作期间，须遵守医院相关管理制度，服从医院管理。维保工作要确医院保安全、可靠，且服务文明，工作期间要保持通讯畅通。因维修保养不当所引起的一切事故责任均由供应商承担。

13、保养期满，供应商必须保证将所保养的设备完好，无故障并通过专业检测部门检测合格后移交回医院，并提交维保工作总结及消防设备设施清单。

14、安全消防管理任务：

14.1检查配合机制‌：根据消防检查部门的要求，及时提供必要的文件、记录及现场支持，确保检查流程顺利进行。

14.2‌整改响应‌：对检查中提出的任何问题或整改要求，供应商须在指定期限内制定并实施整改方案，消除潜在安全隐患。

14.3持续合规‌：协助甲方维护消防设施的合规状态，定期评估并优化管理流程，以符合最新消防相关法规和标准。

- 维保人员的要求

★1、项目负责人：一级注册消防工程师，具有3年（含3年）以上消防系统维修保养的管理经验；（采购报价时需提供项目负责人曾做过消防系统维保管理的证明文件，并加盖相关单位公章）；提供采购报价截止日前三个月在本公司缴纳社保的证明。

★2、消防监控中心值班人员：不少于六人，且同一工作时间至少需有2人在监控中心值班，持有中级或以上消防设施操作员证书，能熟练操作消防控制中心设备，熟悉消防应急处置工作。

3、其他人员：持有消防系统维保所需的相关证书（如电工证、特种作业证、建筑物消防员证等），具有三年以上的消防系统维修保养的工作经验。

4、供应商必须在项目实施工作方案中详细列明服务人员的名单及证书复印件、履历资历证明文件、在本公司缴纳社保的证明。

5、维保人员不得随意变更，必须报医院主管部门审核，经批准后方可执行。

- 维护保养具体工作内容：按国家、省、市等现行建筑消防设施维护保养有关规范执行。（以下内容供参考）

| 项目 |  | 内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防供电 备电 | 消防配电 | 主、备电切换功能 | 每月 |
| 火灾报警 系统 | 报警控制器 | 报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示屏显示功能、CRT显示器显示功能 | 每天 |
|  | 报警装置 | 报警功能及外观 | 每月 |
|  | 手动报警按钮 | 报警功能及外观 | 每月 |
|  | 火灾报警探测器 | 各类烟感和光感报警功能 | 每月 |
| 消防供水和供电设施 | 消防水池 | 核对储水量 | 每月 |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 | 每月 |
|  | 稳压泵及气压罐 | 启/停泵时的压力状况 | 每月 |
|  | 消防水泵 | 启泵和主、备泵切换功能 | 每月 |
|  | 管道阀门 | 启闭功能 | 每月 |
| 消防栓系统 | 消防栓零配件 | 巡检外观状况 | 每天 |
|  | 室内消防栓 | 出水及静压状况 | 每月 |
|  | 室外消防栓 | 出水及静压状况 | 每月 |
|  | 启泵按钮 | 远距离启泵功能 | 每月 |
| 自动喷水 灭火系统 | 报警阀门 | 放水阀放水功能及压力开关动作信号 | 每月 |
|  | 喷淋 | 功能（末端试水） | 每月 |
|  | 末端试水装置 | 末端放水及压力开关动作信号 | 每月 |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 | 每月 |
| 气体灭火 系统 | 瓶组与储罐 | 核对灭火剂存量 | 每月 |
|  | 气体灭火控制设备 | 模拟启动，试验切断空调等相关联动 | 每月 |
| 机械加压 送风系统 | 风机 | 启动风机时联动状况 | 每月 |
|  | 送风口 | 核对风口风速 | 每月 |
| 机械排烟 系统 | 风机 | 启动风机时联动状况 | 每月 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 | 启动时联动状况及排烟口风速 | 每月 |
| 应急照明 | 消防应急灯 | 巡检运行状况 | 每天 |
|  | 消防应急灯 | 断电时供电及照度状况 | 每月 |
| 疏散指示 系统 | 疏散指示灯、安全出口灯 | 巡检运行状况 | 每天 |
|  | 疏散指示灯 | 断电时供电及照度状况 | 每月 |
|  | 消防安全出口灯 | 断电时供电及照度状况 | 每月 |
| 消防应急 广播系统 | 扩音器 | 联动启动和强制切换功能 | 每季度 |
|  | 扬声器及对讲话筒 | 音质和音量 | 每季度 |
| 消防电梯 |  | 按钮迫降和联动控制功能 | 每季度 |
| 消防专用电话 |  | 通话质量 | 每月 |
| 防火 分隔 | 防火门 | 巡检零配件是否损坏 | 每天 |
|  | 防火卷帘 | 手动、机械应急和启动控制功能 | 每月 |
|  | 电动防火阀 | 联动关闭功能 | 每月 |

- 1、其他消防设施保养要求

- （1）保证建筑消防设施的电源开关，管道阀门，均应处于正常运行位置，并标示开、关状态，对需要保持常开或常闭状态的阀门，应采取铅封、标识等限位措施，对具有信号反馈功能的阀门，其状态信号应反馈到消防控制室；消防设施及其相关设备电气控制柜具有控制方式转换装置的，其所处控制方式应反馈至消防控制室。

- （2）不能擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障，应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应有确保消防安全的有效措施，并经医院主管部门确认。

- （3）对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、润滑、油漆。

2、检查的相关要求

- （1）月检：按照相关规范要求，每月对医院建筑消防设施进行检查测试。

- （2）季检：在月检的同时，增加每季一次的检查测试项目。

- （3）半年检：在月检的同时，增加每半年一次的检查测试项目。

- （4）年检：每年对医院所有消防设施进行一次全面的检查测试。

- （5）特殊检查：重大节假日（元旦、春节、五一、国庆）前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

- （6）检查考评：供应商每月必须向医院呈交一份当月的消防系统维保工作总结，供应商将对医院当月的维保工作进行考评及确认，对未按照要求进行月检、季检、年检、特殊检查等相关检查，将按照消防维保考评要求扣罚维保服务费。

3、故障解决

（1）供应商在接到用户报修后：①机场路院区驻点的维保人员应在5分钟内达到现场。②广园路院区、三元里院区、药物维持治疗点、婚育服务中心1小时内，晚上半小时内到达现场。

故障应在24小时内予以排除，如由于特殊原因而不能按期排除，必须以书面形式报医院；如因常用的备件不足而导致故障不能按期排除的，按未能按期排除的情况处罚，如因供应商原因未能及时排除故障而引起事故的，一切责任由供应商负责（不可抗拒的自然灾害引起的事故除外）。

（2）在合同期间，因供应商原因无法及时修复消防系统故障且多次整改仍无法达标的，医院有权解除合同并追究供应商的违约责任。

4、其它服务要求

（1）供应商应保证维保人员队伍稳定性

（2）供应商须遵守医院相关管理制度，服从医院管理；如带材料出外，需列出明细表并经医院确认方能带出。

★（3）供应商必须做好工作人员的安全教育，保证维保工作人员安全，工作人员在医院工作范围内发生事故的一切责任由供应商负责。

（4）合同期间，供应商应指定固定的项目负责人及维保技术人员负责本项目的维保工作，所指定的技术人员应当持有专业消防维保所需证件，包括但不限于消防设施操作员证，特种作业操作证（电工）等。相关证件应提供复印件并加盖供应商公章备案，并能充分满足医院的维保要求。上岗前维保公司必须进行消防维保专业的培训和考核，考核合格才能上岗。指定的项目负责人全面负责本合同消防设施的维护保养工作。如供应商更换项目负责人或维保技术人员的，应提前五个工作日告知医院，经医院书面同意后方可更换。如供应商安排的技术人员不符合本合同要求的，应予及时更换，供应商应自医院提出更换要求之日起五个工作日内更换符合本合同要求的技术人员。消防维保人员必须完成医院要求的各项培训和考核。

（5）供应商需对医院消防控制室值班人员进行消防设备日常维护及操作等知识培训。

★（6）供应商需开展每日防火巡查，积极做好消防宣传工作，消除一切火灾隐患；供应商委派维保驻点人员以外技术人员到场维护保养应事先通知医院，供应商维保人员工作期间必须佩戴胸卡，如更换维保人员须事先书面通知医院。

- 管理及考核

1.根据合同和服务要求，医院与供应商将制定服务考核管理办法，对供应商工作实施奖惩制度管理，并按工作计划、工作质量按月度进行考核。相关管理办法及考核制度根据本次采购需求文件、合同及管理单位管理体系为基础制定，医院指定的第三方检测机构出具的检测质量评估意见等供应商应无条件接受。

2.标准

① 消防设备设施基本正常完好。

② 急修项目完成及时率100%。

③ 消防设备计划维保完成率100%。

④ 安全责任事故为0。

3.考核

为了能让维保工作落到实处，提高服务质量及服务水平，订立如下考核评分标准：

（1）评分标准设定每月各项考评总分100分，按照考核评分标准，医院根据供应商在消防维保各个方面的具体表现进行评分，凡考核评分在90分（含90分）以上为合格，不扣除维保费用；考核得分低于90分，每少一分扣500元，连续三个月考核85分以下，医院有权终止与供应商维保服务合同。

（2）如不同维保点出现同样的扣分，那么扣分可相加。

（3）如所扣分数已超过设定的分值标准，那么得分可以为负数。

消防系统维护保养考核评分标准如下：

| 序号 | 考核类别 | 考核标准及内容 | 扣分标准 | 分值 | 得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应时间 | 提供应急联系方式； 接到报修通知后，机场路院区工作服务时间5分钟内派出维修人员到现场排查故障； 广园路院区、三元里院区、药物维持治疗点、婚育服务中心工作服务时间60分钟内派出维修人员到现场排查故障，工作时间外120分钟内派出维修人员到现场排查故障。 | 联系方式不畅通无应答扣3分/次； 工作服务时间报修通知要求时间内未到扣2分/次； 除工作服务时间外120分钟未到扣5分/次； | 6 |  |  |
| 2 | 维保人员误操作导致设备动作情况 | 维保人员误操作导致设备动作每月为零。 | 维保人员误操作导致设备动作每次扣4分。 | 4 |  |  |
| 3 | 维保人员仪容仪表 | 维保人员文明执勤，按要求穿有维保单位标志的工作服并佩戴维保单位工作证。 | 维保人员野蛮执勤或没有按要求穿工作服或没佩戴工作证每人每次扣1分。 | 4 |  |  |
| 4 | 对存在故障的设备按计划维修情况 | 入场时进行全面设备、设施检查，汇总故障问题，按计划按进度进行维修。 | 按照维修计划进行考核，维修工作未执行的每一项扣1分，最高可扣30分 | 30 |  |  |
| 5 | 火灾自动报警控制系统 | 每月对报警主机进行各项功能检测；烟温感探测器，是否有清洁，功能正常。每月对系统进行测试检查；每月对系统线路进行检查；每月对系统所有设备进行清洁维护。 | 每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推6处以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）扣6分；系统线路未检查的扣3分；系统设备未清洁维护的扣2分。 | 6 |  |  |
| 6 | 消火栓灭火系统 | 每月对消火栓水泵进行检测润滑；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养，室内消火栓箱及箱内配件进行检查，清洁；破玻按钮、警铃进行测试检查，系统每月进行一次破玻及水压测试。 | 每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；系统未测试（提供测试报告）未做水压测试扣5分；消火栓箱配件缺失一项扣1分。 | 6 |  |  |
| 7 | 水喷淋灭火系统 | 每月对水喷淋主、备泵进行检测；系统阀门进行检查润滑；系统管网进行清洁保养；检查压力开关，水流指示器，水喷淋头的设备有无被障碍物遮挡；系统每月进行一次未端放水测试。 | 每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；系统未做测试，未进行未端放水测试（提供测试报告）扣5分；水喷淋头被障碍物遮挡者扣2分。 | 6 |  |  |
| 8 | 防排烟系统 | 每月对风机进行检测一次；每月对防火阀排烟口进行检测、清洁维护；每月对系统风管进行检查、清洁、风机清洁润滑。 | 每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；风机未清洁未润滑扣2分；系统未测试扣3分（提交测试报告）。 | 4 |  |  |
| 9 | 气体灭火系统 | 每月对气体控制主机进行检测；每月对系统瓶组阀头进行清洁维护；每月对启动装置进行检测。 | 每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；气瓶、阀头、高压风机未清洁未润滑扣2分；每月未对系统进行模拟放气测试（提交测试报告）扣3分。 | 4 |  |  |
| 10 | 应急照明疏散指示系统 | 每月对应急照明灯、安全出口灯、疏散标志灯进行一次放电测试；对灯具进行清洁、检查、维护；对系统线路进行维护。 | 每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推5处以上此项不得分；未对应急灯、标志灯进行充放电测试扣2分。 | 6 |  |  |
| 11 | 消防事故广播系统 | 每月对消防广播主机和功放各项功能进行检测；每月对广播扬声器进行清洁维护；每月定期模拟火灾时测试系统是否能切换正常。 | 未对广播设备进行检测的扣2分；未对系统进行模拟火灾切换功能测试的扣3分（提交测试报告）。 | 3 |  |  |
| 12 | 防火卷帘防火门 | 每月对防火卷帘电机进行检测，卷帘片进行清洁，电机润滑；系统进行升降测试，防火门闭门器进行清洁、润滑、保养。 | 每检查出1处未保养的部位扣1分，如此类推3处以上此项不得分；未对防火卷帘自动升降测试的3分。 | 4 |  |  |
| 13 | 联动系统 | 每月对全控制信号（火灾自动报警系统、喷淋灭火系统、防排烟系统、消防事故广播系统）进行各项功能联动测试，检测联动功能及联动信号和反馈信号；每月强行切断非消防电源测试。 | 未进行联动功能测试扣4分；未进行停非消防电源测试扣2分（提交测试报告）。 | 6 |  |  |
| 14 | 提前通知 | 每月在对各统进行联动测试或需要紧急维修、施工时，向所在单位提前报告和张贴告示。 | 未能向所在单位提前报告和张贴告示的扣1分，如造成不良影响或遭到投诉的扣2分。 | 2 |  |  |
| 15 | 故障设备报修、报告及更换情况 | 所有故障设备维修均由维保方负责免费维修和更换，维保方应无条件及时更换。 | 每检查出1处应由维保方免费更换的故障设备而维保方未能及时更换的扣1分，如此类推5处以上此项不得分 | 5 |  |  |
| 16 | 按时上交维保记录表及保养计划、检测报告等书面材料 | 每月月头提交维保计划，方案；月底前提交检测报告、维保记录及故障处理清单等书面资料。 | 拖延或迟交记录表扣2分；拖延或迟交各类报告扣2分；无故障处理清单的扣3分。 | 4 |  |  |

- 消防系统维护保养质量的标准

消防维修保养工作需达到国家、省、市消防法律、法规及其它有关消防管理规定和采购需求文件约定。

- 采购报价

1、消防系统维护保养的服务费用：

（1）服务费用采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费（单个零配件费用500元以上除外）、行政费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部所有一切费用；合同期内不得以任何理由（包括并不限于市场价格涨落及汇率、税率变动、政府政策及收纳问题）要求提高服务费的标准。

注：供应商在保养期间，如需更换消防设备零配件材料费单件超过500元以上的，其更换材料费用由医院负责。（材料具体价格的判定以医院相关部门审计意见为准，单件超500元以上的医院购买后由供应商无偿进行安装或更换，单件500元以内（含500元）的供应商应在发现损坏之日起5个工作日内完成安装或更换）。供应商

（2）费用的支付：按月支付服务费。费用支付前，供应商要按规定将上月的维保报告及有关的表格交给医院；医院对供应商的维保工作进行定期或不定期的抽查考核，对发现的问题将根据《消防系统维保考评表》进行处罚。

2、采购报价要求：

（1）供应商应根据采购需求书的要求，对照采购报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

（2）报价应包括用户需求书中所有服务的服务费(含保养期内消防设备损坏维修、更换等一切费用，单个零配件费用500元以上除外)等，实行包干制。

（3）以上报价为总价包干的形式（含一切税费），以人民币为报价和结算货币。确定供应商后，供应商人不得以任何理由追加服务费用或其他费用。

- 医院配合

医院在有条件情况下向供应商尽量提供相应的仓库用房。

- 现场踏勘

- 医院不组织各供应商进行现场踏勘，由各供应商自行踏勘以充分了解项目情况、环境，设施、安全及任何其它足以影响报价和方案编制的情况，无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交报价文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的责任、风险和义务已经十分了解，并在其采购报价文件中已充分考虑了现场和环境条件。现场踏勘所发生的费用由供应商承担。

广州医科大学附属第三医院白云分院

(广州市白云区妇幼保健院）

- 调研诚信保证函

- 广州医科大学附属第三医院白云分院：

- 我公司自愿参与贵单位的调研活动，并向贵单位保证如下：

- 1.我公司保证完全服从贵单位的调研流程与规定，我公司将积极配合贵单位的资质审查工作，且承诺毫无保留地向贵方提供资质审查一切所需的证明材料。

- 2.我公司承诺在本次调研活动中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实、合法、有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。如上述承诺与事实不符，我公司愿承担由此而产生的一切责任，并同意贵单位有权将我公司列入“供应商黑名单”及一年内禁止参加贵单位调研、遴选和相关采购项目，如造成贵单位损失的或涉及相关法律后果和法律责任的，我公司自愿承担相应的法律后果和法律责任，并赔偿贵单位的全部损失。

- 3.我公司保证所报名产品质量符合国家的相关规定要求，来源合法合规。

报名单位名称（公章）：

日期：       年     月    日

采购需求调查反馈意见报告

项目名称：广州医科大学附属第三医院白云消防系统维护保养服务社会化项目

公司名称（盖章）：

采购人：广州医科大学附属第三医院白云分院

调查组织单位：广州中经招标有限公司

2025年  月

表1

企业基本情况（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广州中经招标有限公司

根据2025-广州医科大学附属第三医院白云消防系统维护保养服务社会化项目调查内容，我公司现按要求提交反馈意见。

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用机构代码 |  |  |  |
| 供应商所属行业 |  | 供应商是否中小企业 | 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 |
| 供应商联系人 |  | 联系人电话 |  |
| 企业资质 |  |  |  |
| 服务过的客户名单 |  |  |  |

后附企业营业执照、资质证书

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表2

相关产业发展情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广州中经招标有限公司

注：供应商应针对本项目提供相关产业发展情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

2.可能涉及的企业资质（如生产企业准入资格）、产品资质（如涉及到强制检验）、人员资质（如上岗证、资格证等证件）：

3.涉及的相关标准（含国家标准）和规范：

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表3

市场供给情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广州中经招标有限公司

注：供应商应针对本项目提供市场供给情况说明，附件相关佐证材料（如有）。

1.市场竞争程度：

2.价格水平或价格构成：

3.履约能力、售后服务能力：

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表4

2022年以来同类项目成交价格记录（如有）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广州中经招标有限公司

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 中标/成交人 | 中标/成交价 | 中标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应针对本项目的工作内容提供同类项目的成交价格信息，如有应列表并附上相关合同等材料（如有）。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表5

后续采购情况

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广州中经招标有限公司

可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况（主要是消杀用的药物，试剂等耗材）：

| 序号 | 项目 | 内容 | 费用说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的运行维护 | - 设备在质保期内的运行维护时间、周期及相关费用 - 设备在质保期后的运行维护时间、周期及相关费用 - 设备在质保期的时间 - 设备的使用年限 |  |  |
| 2 | 升级更新（如有） | - 设备在质保期内的升级更新承诺及相关费用； - 设备在质保期后的升级更新承诺及相关费用 - 负责设备升级更新的年限承诺 |  |  |
| 3 | 备品备件（非耗材类，如有） | - 设备在质保期内的备品备件相关费用； - 设备在质保期后的备品备件相关费用； - 备品备件的详细清单（按标配备品备件及可选备品备件进行区分列明） |  |  |
| 4 | 耗材（如有） | - 设备在质保期内的耗材相关费用； - 设备在质保期后的耗材相关费用； - 耗材的详细清单（按标配耗材及可选耗材进行区分列明） |  |  |

注：供应商应针对本项目提供可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况说明，可自行增加行数进行详细说明，附件相关佐证材料（如有）。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表6

需求响应反馈情况（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广州中经招标有限公司

| 序号 | 内容 | 供应商响应情况 | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求：能否提供消防设施检测、维护保养等必备的工具及备品备件？ |  |  |
|  | 服务要求：能否落实消防系统维护保养项目服务要求？ |  |  |
| 2 | 服务标准：能否提供《巡查、巡检、维修等记录》进行确认，能否穿着统一工作服和佩戴工作证？ |  |  |
| 3 | 报价总价应包含内容是否有漏项？ |  |  |
| 4 | 履行项目必须的资质？供应商具备的资质？人员所持证书是否有强制要求？供应商人员具备的资质？需求要求的人员数量是否合理？投入项目人员数量及要求有那些建议？ |  |  |
| 5 | 需求应急处理响应的时间？ |  |  |
| 6 | 维保工作要求能否满足？同类单位维保的频率是多少？有没有更好的建议？ |  |  |
| 7 | 负责人所持证书是否有强制要求？供应商负责人具备的资质？ |  |  |
| 8 | 能否配合医院完成安全消防管理任务？有没有更好的建议？ |  |  |
| 9 | 能否提供维保工作的各种记录文件或表格？ |  |  |
| 10 | 供应商的业绩有那些？可填写表4 |  |  |
| 11 | 考核表内容是否合理？有没有更好建议。 |  |  |
| 12 | 能否提供所提供人员的具体岗位职责以及具体薪资？ |  |  |
| 13 | 考核结果与支付金额对应的建议？ |  |  |
| 14 | 其它的建议 |  |  |
| 15 | ...... |  |  |

【备注】供应商可自行增加表格行数进行完整说明，宣传彩页或实体照片、第三方检测报告（如有）、人员证书等佐证资料附表后。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日

表7

报价单（必填）

致：广州医科大学附属第三医院白云分院/广州中经招标有限公司

| 序号 | 类型 | 能否响应，或是否有更优的服务条款 | 费用明细（由供应商自行填报，需包含人员费用及其他相关费用） | 费用/月 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白云消防系统维护保养服务 | □完全响应 □有更优的服务条款 □不能响应 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 投标人如有不同的响应条款，请列出响应的具体情况和对应的响应条款。

- 按“费用/月”报出价格，具体要求和频次以“具体服务工作要求”表格要求为准。

- “费用明细”报价的依据具体要求以“具体服务工作要求”表格要求或供应商的响应为准。

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：2025年    月   日