信息网络综合布线基本要求

（主体楼21楼装修项目）

主体楼21楼原接入机房，负责21/22楼信息网点，通过光纤（双绞线）连接到主体楼二楼汇聚机房。为保障医院信息系统的正常运行，主体楼21楼装修工程，要求新增信息网点的网线接入原有机房；原层流室改为普通病房后，该装修工程需做好无线分布式AP设备的网点布线（包括馈线），由信息部门利旧设备进行复装。

网络材料规格要求见附件，机房建设遵循《数据中心设计规范 GB 50174-2017》标准，如有相关内容，参考以下要求：

- 信息机房房间不与弱电共用、不安装运营商基站设备；信息接入层机房，建筑面积不少于6平方，汇聚机房，建筑面积不少于15平方。

- 信息机房根据实际情况，配置不少于一个19英寸、42U的标准机柜（规格800mm*800mm*2000mm），机柜配置配线架，所有网线进配线架；

- 每间信息机房接两条12芯多模光纤（≥OM3）、四条六类非屏蔽双绞线到该楼宇的汇聚机房；

- 信息机房的机柜配置2个不低于10A电流、10口插座的PDU，其中一路由该楼宇汇聚机房的UPS供电，一路由市电供电；

- 信息机房配置一套独立的空调系统，保证温度、湿度符合信息机房的要求；同时，机房内引入楼宇中央空调的冷风系统，作为备份制冷系统。

- 信息机房安装门禁、门锁及监控摄像头，配置照明、消防、温度感应等系统。

- 信息机房按管理的信息点数配置相应台数的千兆端口（优先考虑48口）、三层可管理交换机（不少于内、外网各一台）、交换机数量X 2的多模光纤模块及原装光纤跳线；

- 已建设内、外网无线网络区域，需进行保留，装修后按原布线方式复装；未建设无线网络区域，需同步建设无线网络信号的覆盖（具体要求：病房楼层和门诊楼层需内外网全覆盖，办公楼层仅外网信号全覆盖）。

- 所有网络信息点采用六类非屏蔽布线系统，机房配线架及信息点需要明确的对应标识；信息点以D字母，每层楼独立按数字顺序编号，末端和配线架都必须按顺序排列，并贴上清晰对应的标签。

- 按实际的信息点数提供双倍的2米原装跳线，跳线品牌与综合布线用的材料一致；

- 遵循国家弱电布线规范，强弱电分离，每个信息点从机柜模块到终端模块的布线长度不超过90米；

- 综合布线的承建公司应具有布线资质并有专业维护队伍，施工前应提供线路系统图及线路平面图，相关设备、线材的型号及数量。工程竣工验收时，提供每条线路（信息点）的链路测试报告（行业标准测试报告）、平面图及系统图；提供保修期内维护人员联系方式。

- 信息网点布置的基本要求（不包含电话网点）：

- 病区医生办公室，每个卡座预留不少于2个信息网点。

- 病区护士站，每个卡座预留不少于2个信息网点。

- 病区病房，每张病床的设备带预留不少于2个信息网点。

- 门诊诊间，每个卡座预留不少于2个信息网点，诊间门口预留二三插电源（叫号屏使用），在诊间内部增加控制该插座的开关。

- 办公区域，每个卡座预留不少于2个信息网点。

- 会议室：

- 在会议大屏一侧预留不少于2个信息网点。

- 会议室，在讲台处预留不少于2个信息网点。

- 会议室，每排会议桌各预留不少于2个信息网点。

- 会议室，除讲台外的三面墙，各预留不少于2个信息网点。

- 外网无线网络全覆盖。

- 根据用户实际需求增加的信息网点。

附件：交换机、无线设备及布线材料要求

- 接入层交换机（建议品牌：华为、H3C、锐捷）

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥432Gbps/4.32Gbps |
| 转发性能 | ≥144Mpps |
| 性能指标 | MAC地址表>=16K |
|  | 路由表容量>=1K（支持OSPF） |
| 接口类型 | 端口形态：48个GE端口，4个万兆SFP+口 |
| CPU保护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| 云平台管理 | 设备支持云平台管理，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
| Triple | 设备端口支持同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |
| 堆叠 | 支持本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路 |
|  | 支持单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 镜像功能 | 支持远程镜像、流镜像、端口镜像 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持PIM Snooping |
|  | 支持组播VLAN |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持Ipv6静态路由、RIPng、OSPF v3 |
|  | 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms，要求提供权威机构颁发的第三方测试报告 |
|  | 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 整机提供Acl条目数不小于1K条； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 电源 | 配置双电源 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 ，支持OAM以太网运行、维护和管理标准 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 提供ROHS节能认证 |
| 资质认证 | 要求提供工信部入网证和检验报告 |
| 保修 | 三年原厂免费保修 |

2、布线材料

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格参数等要求 | 品牌（一） | 品牌（二） | 品牌（三） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配线架 | 与双绞线同一品牌的原装产品 1)模块化设计，配套的模块框架包括Keystone、DLC/SSC等多种模块框，可以实现在一个配线架上光铜混用，含24个模块框架；通过添加金属簧片即可实现屏蔽模块的安装使用； 2) 配线架端口管理：可用不同颜色的滑盖式防尘盖区分数据和语音各种功能端口；自带背部线缆托架； 3)安装方式：19英寸机柜或机架式安装； 4)打线方式：T568A或T568B； 5)标签：透明端口标签盖，标签盖开启后标签可更换； 6) 模块安装要求：双向可拆卸模块，前端施工和维护管理； | 法国耐克森（需提供厂家证明） | 康普（需提供厂家证明） | 德特威勒（需提供厂家证明） |
| 2 | 六类非屏蔽双绞线 | 传输性能参数满足ISO11801:2002、TIA/EIA 568C对于六类信道Cat6/Class E的国际标准；  导体规格：23AWG，LSZH护套  ★LSZH低烟无卤护套,线缆带宽要求达到350Mhz,在成品线缆印有350Mhz字样。提供原厂盖章的彩页  六类线缆需具有C3中心十字芯骨架以保证安装过程中不破坏双绞线绞距；  传输延时：≤534+36 ns/100m；  延迟偏差：≤45 ns；  绝缘阻抗≥5000MΩ*km；  阻燃满足IEC 60332-1标准；  最小弯曲半径：25mm（静态），50mm（动态）；  最大拉力：100N  25年质量保证 | 法国耐克森（需提供厂家证明） | 康普（需提供厂家证明） | 德特威勒（需提供厂家证明） |
| 3 | 模块 | 与双绞线同一品牌的原装产品 六类模块完全超越六类标准中的规定，并在性能上进行预留。可支持五类，超五类，六类定义的所有应用，如10baseT,Ethernet, 1000baseT Gigabit Ethernet, 155M ATM,622M ATM,并且模块的四个连接点信道性能完全超越ISO/IEC 11801:2002，TIA/EIA 568B 六类标准中的规定  免打线设计，无需打线工具即可快速安装；可提供彩色型号。  ★带宽支持到350MHz；通过UL认证,证书上有该类模块的型号。提供加盖原厂公章的证书/彩页复印件  Snap-In模块化设计；  颜色编码T568A和T568B；  模块可满足从22AWG~24AWG，24AWG~27AWG线缆的端接；  可支持线缆类型：F1/UTP、F/UTP、F/FTP、F2/UTP、S/FTP、SF/UTP；  最大接触阻抗：20m Ohm；  最大DC阻抗：200m Ohm；  绝缘阻抗：500M Ohm；  耐电压：峰值1000V DC/AC； | 法国耐克森（需提供厂家证明） | 康普（需提供厂家证明） | 德特威勒（需提供厂家证明） |
| 4 | 信息机房室内光纤 | 满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.3关于OM3的标准，满足IEC 60793-2-10 A1a.1标准，IEC 60793-1-41 OFL BW标准，IEC 60793-1-49 DMD标准； 满足IEC 60793-2-10 for A1a class和ISO/IEC 11801 关于OM3的标准 采用抗弯曲光纤(室内光纤) 光纤柔性特性(仅供柔性光纤): IEC 60792-2-10(室内光纤) 衰减:850nm≤3dB/km,衰减:1300nm≤1dB/km； 有效带宽（EMB）:850nm≥2000Mhz/km，满溢带宽（OFL）:1300nm≥500Mhz/km； 满足IEC 60793-1-49 关于DMD的相关需求； 护套： LSZH低烟无卤护套，紧套式光缆结构，阻燃满足IEC 60332-3C标准； 支持VCSELs；支持1000Base-SX至880米；支持1000Base-LX至550米；支持10GBASE-SR至330米； 纤芯直径：50±2.5μm 纤芯不圆度：≤6.0% 芯/包层同心度误差：≤1.5μm 包层直径：125±1.0μm 包层不圆度：≤1.0% 涂层直径：250±15.0μm | 法国耐克森（需提供厂家证明） | 康普（需提供厂家证明） | 德特威勒（需提供厂家证明） |
| 5 | 信息机房室外光纤 | 满足ISO/IEC 11801和 EIA/TIA 568 C.3关于OM4的标准，满足IEC 60793-2-10 A1a.3标准，IEC 60793-1-41 OFL BW标准，IEC 60793-1-49 DMD标准； 采用抗弯曲光纤 衰减:850nm≤3.0dB/km,衰减:1300nm≤1dB/km； 金属铠装，HDPE外护套，防水凝胶填充； 适用于直埋和管道式应用； 支持10GBASE-SR至550米；（多模OM4) 纤芯直径：50±2.5μm 纤芯不圆度：≤6.0% 包层直径：125±1.0μm 包层不圆度：≤1.0% 护层直径：245±15.0μm | 法国耐克森（需提供厂家证明） | 康普（需提供厂家证明） | 德特威勒（需提供厂家证明） |

3、普通放装AP（推荐品牌：H3C、华为）

| 功能技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 支持802.11ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段 |
| 协商速率 | 总空间流数≥4；整机速率≥2.975Gbps |
| 物理接口 | 接口：10M/100M/1GE 电口≥1，100M/1GE/2.5GE光或电口≥1 |
| 物联网 | 支持扩展Zigbee/RFID/BLE标准物联网协议； |
| Leader AP | 支持Leader AP功能，无需WAC控制器即可小型组网 |
| 边缘感知 | 支持边缘感知功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。 |
| 云管 | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； |

4、高密放装AP（推荐品牌：H3C、华为）

| 功能技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机三频12流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式 |
| 协商速率 | 整机协商速率≥18Gbps |
| 物理接口 | 接口：10GE电口≥1，10GE光口≥1，10M/100M/1GE 电口≥1 |
| 物联网 | 内置BLE/RFID/Zigbee、支持全制式物联网业务扩展。 |
| Leader AP | 支持Leader AP功能，无需WAC控制器即可小型组网 |
| 边缘感知 | 支持边缘感知功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。 |
| 云管 | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； |

5、远端AP（推荐品牌：H3C、华为）

| 功能技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 工作模式 | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式 |
| 协商速率 | 整机协商速率≥1.775Gbps |
| 物理接口 | 接口：10M/100M/1GE 电口≥3 |
| 物联网 | 支持≥5个外置物联网模块链式扩展 |
| 边缘感知 | 支持边缘感知功能可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验。 |
| 云管 | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式； |

6、近端AP（推荐品牌：H3C、华为）

| 功能技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 物理接口 | 下行接口：10M/100M/1GE 电口≥24，支持对远端AP供电 上行接口：1GE/10GE光口≥2 |
| 扩展能力 | 可扩展2端口GE板卡或2端口SFP+/SFP板卡，兼容千兆以太网口模块 |
|  | AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个 |
| 认证方式 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、WAPI认证、PSK认证模式 ，并可支持MAC + Portal混合认证； |
| 物联网 | 下行口支持物联网扩展，至少支持10个外置物联网模块链式扩展 |
| 快速漫游 | 基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP； |

7、POE接入交换机（推荐品牌：H3C、华为）

| 功能技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能规格 | 交换容量≥430Gbps，转发性能≥140Mpps，以官网最小值为准。 |
|  | 支持MAC表项≥32K，支持IPv4 路由表≥8K；支持4K VLAN |
| 物理接口 | 接口：千兆电接口≥48，万兆光接口≥4 |
| POE功能 | 支持802.3af/PoE、802.3at/PoE+供电标准，单端口最大支持30W。 |
| 智能管理功能 | 设备支持内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理 |
| 路由协议 | 支持静态路由、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP、路由策略、策略路由； |

8、无线网桥（推荐品牌：H3C、华为）

| 功能技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 无线速率≥800Mbps |
| 物理规格 | 千兆电口≥2，内置≥2根增益定向天线水平 |
| 可靠性 | 防雷等级≥4KV |
| 安装方式 | 支持抱杆式安装、壁挂式安装、吸顶安装 |