## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 给排水工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 通风空调工程
1.4 | 消防工程
1.5 | 弱电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 工程造价
合计

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 给排水工程 | [6 empty] | 2481.38
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 |  | m | 32.51
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 |  | m | 19.16
3 | 031002003001 | 截止阀 | 1.规格:DN20 2.连接形式:热熔 |  | 个 | 1
4 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:钢板 3.规格:DN75 |  | 个 | 1
5 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:套管开孔 2.规格:DN75 3.部位:底板 |  | 个 | 1
6 | 031003014001 | 地漏 | 1.材质:不锈钢面板地漏 2.规格:DN75 |  | 个 | 1
7 | 031003003001 | 洗手盆 | 1.类型:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:单冷 4.安装方式:悬挂 5.含软管、角阀、水龙头等完成该工作内容所需配件等 |  | 组 | 1
电气工程
电箱、配管、配线
8 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
9 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL2 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL3 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
11 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL4 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
12 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL5 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
13 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL6 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
14 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL7 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
15 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL8 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
16 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL9 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
17 | 030402011010 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL10 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030402011011 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL11 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
19 | 030402011012 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL12 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
20 | 030402011013 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AL13 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
21 | 030402011014 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱-1SFJ 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
22 | 030402011015 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱-1PFJ 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
23 | 030402011016 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱-1XFJ 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
24 | 030402011017 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱-1ZLF 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
25 | 030402011018 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱-ALZ 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030404014001 | 风机控制箱 | 1.名称:风机控制箱 2.型号:厂家配套、仅安装 3.规格:综合考虑 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 4
27 | 030402011019 | 电缆T接箱 | 1.名称:电缆T接箱 2.电压(kV):1kV 3.安装方式:挂墙安装 4.接线端子材质、规格:综合考虑 |  | 台 | 2
28 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质、类型:包干式 4.电压(kV):1kV |  | 个 | 4
29 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm2以下 3.材质、类型:包干式 4.电压(kV):1kV |  | 个 | 2
30 | 030412002001 | 消防线槽 | 1.名称:消防线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR100*100,1.2mm |  | m | 3.93
31 | 030412002002 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR100*50,1.2mm |  | m | 66.63
32 | 030412002003 | 防火线槽 | 1.名称:防火线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR50*50 |  | m | 42.62
33 | 030412002004 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR24X14 |  | m | 1022
34 | 030412002005 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR40X18 |  | m | 46.41
35 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷 |  | m | 13.2
36 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明敷 |  | m | 13.2
37 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 |  | m | 116.45
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明敷 |  | m | 2.75
39 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:塑料线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 3444.9
40 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:塑料线槽配线 3.规格:WDZ-BYJ-6 |  | m | 1258.92
41 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:NH-BYJ-2.5 |  | m | 28.6
42 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDNH-BYJ-2.5 |  | m | 206.89
43 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:塑料线槽配线 3.规格:NH-RYS-2*1.5 |  | m | 16.13
44 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:塑料线槽配线 3.规格:WDNH-B1-RYS-2*1.5 |  | m | 27.06
45 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:线槽/管 |  | m | 17.99
46 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:线槽/管 |  | m | 13.18
47 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式:线槽/管 |  | m | 11.11
48 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY-4*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:线槽/管 |  | m | 5.42
49 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式:线槽/管 |  | m | 6.53
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*25+2*26 3.材质:铜芯 4.敷设方式:线槽/管 |  | m | 132.17
51 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式:线槽/管 |  | m | 44.58
52 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式:线槽/管 |  | m | 73.63
53 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:金属线槽支架 2.材质:角钢 3.规格:调和漆两遍，防锈漆两遍 |  | kg | 86.25
54 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
灯具、插座、开关
55 | 030413003001 | 壁装LED灯 | 1.名称:壁装LED灯 2.规格:T5 1X28W 2800LM 3.安装方式:壁装 |  | 套 | 106
56 | 030413005001 | A型自带电源消防应急照明灯具 | 1.名称:A型自带电源消防应急照明灯具 2.型号:N-ZLJC-E5W 3.安装方式:5W |  | 套 | 9
57 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-疏散出口 2.型号:N-BLZC-Ⅱ1LROE 3.安装方式:墙壁式 |  | 套 | 3
58 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-单向 2.型号:N-BLZC-Ⅱ1LROE 3.安装方式:墙壁式 |  | 套 | 6
59 | 030413013001 | 单联开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V¦10A 3.安装方式:明装 |  | 套 | 3
60 | 030413013002 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V¦10A 3.安装方式:明装 |  | 套 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030413013003 | 三联开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V¦10A 3.安装方式:明装 |  | 套 | 2
62 | 030413013004 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 2.规格:250V¦10A 3.安装方式:明装 |  | 套 | 2
63 | 030413014001 | 单相二、三插座 | 1.名称:单相二、三插座 2.规格:250V¦10A 3.安装方式:明装 |  | 套 | 112
64 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装底盒 |  | 个 | 257
通风空调工程
排烟防火系统
65 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:圆形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径1000mm以下 5.板材厚度:1mm 6.绝热保温:(风管外包绝热玻璃棉(厚度为50mm、容重为48kg/m3)+0.15mm阻燃玻纤铝箔布); 7.含支架制作、安装 8.刷油：手工除锈、刷红丹防锈漆两遍 |  | m2 | 6.62
66 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250mm 5.板材厚度:1.2mm 6.绝热保温:(风管外包绝热玻璃棉(厚度为50mm、容重为48kg/m3)+0.15mm阻燃玻纤铝箔布); 7.含支架制作、安装 8.刷油：手工除锈、刷红丹防锈漆两遍 |  | m2 | 63.51
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤2000mm 5.板材厚度:1.5mm 6.绝热保温:(风管外包绝热玻璃棉(厚度为50mm、容重为48kg/m3)+0.15mm阻燃玻纤铝箔布); 7.含支架制作、安装 8.刷油：手工除锈、刷红丹防锈漆两遍 |  | m2 | 71.95
68 | 030704001001 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 |  | m2 | 142.08
69 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
70 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 |  | m2 | 2.64
71 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动排烟阀（常开） 2.规格:1250*320 |  | 个 | 3
72 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1250*320 |  | 个 | 3
73 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1600*400 |  | 个 | 1
74 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:500*1250 |  | 个 | 1
75 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1300*700 |  | 个 | 1
76 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ700 |  | 个 | 1
77 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1300*700 |  | 个 | 1
78 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:φ950 |  | 个 | 1
79 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
80 | 030108001001 | 轴流式补风风机 | 1.名称:轴流式补风风机 2.规格:风量:18000m3/h 全压:520PA 静压:480PA 功率:7.5KW 噪音值:≤75dB(A) 电源:三相 380V 50HZ 3.类型:风机效率64% 4.减振底座形式、数量:型钢支架、橡胶减震垫 |  | 台 | 1
81 | 030108001002 | 轴流式消防排烟风机 | 1.名称:轴流式消防排烟风机 2.规格:风量:36000m3/h 全压:1020PA 静压:950PA 功率:22.0KW 噪音值:≤78dB(A) 电源:三相 380V 50HZ 3.类型:风机效率61% 4.减振底座形式、数量:型钢支架、橡胶减震垫 |  | 台 | 1
82 | 010803002001 | 固定式挡烟垂壁 | 1.名称:固定式挡烟垂壁 2.材质：镀锌钢板 |  | m2 | 72
新风空调系统
83 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:新风风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450mm 5.板材厚度:0.5mm 6.绝热保温:(风管外包绝热玻璃棉(厚度为50mm、容重为48kg/m3)+0.15mm阻燃玻纤铝箔布); 7.含支架制作、安装 8.刷油：手工除锈、刷红丹防锈漆两遍 |  | m2 | 37.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.6mm 6.绝热保温:(风管外包绝热玻璃棉(厚度为50mm、容重为48kg/m3)+0.15mm阻燃玻纤铝箔布); 7.含支架制作、安装 8.刷油：手工除锈、刷红丹防锈漆两遍 |  | m2 | 45.52
85 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.绝热保温:(风管外包绝热玻璃棉(厚度为50mm、容重为48kg/m3)+0.15mm阻燃玻纤铝箔布); 7.含支架制作、安装 8.刷油：手工除锈、刷红丹防锈漆两遍 |  | m2 | 46.36
86 | 030704001002 | 风管漏风试验 | 1.名称:风管漏风试验 |  | m2 | 129.63
87 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
88 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:丝接 4.安装部位:室内 5.介质:供水、回水 6.其他:发泡橡塑保温32mm |  | m | 62.78
89 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.其他:发泡橡塑保温32mm |  | m | 5.98
90 | 031301005003 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 |  | kg | 24.42
91 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:帆布 |  | m2 | 1.74
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*250 |  | 个 | 1
93 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*320 |  | 个 | 2
94 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*250 |  | 个 | 1
95 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*320 |  | 个 | 1
96 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:800*320 |  | 个 | 1
97 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300 |  | 个 | 13
98 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶送风风口 2.规格:1300*700 |  | 个 | 1
99 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:管道消声器 2.规格:800*250*800 |  | 个 | 1
100 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:管道消声器 2.规格:800*320*800 |  | 个 | 1
101 | 030108001003 | 低噪声吊顶离心风机 | 1.名称:低噪声吊顶离心风机 2.规格:风量:4200m3/H 全压:250PA 静压:205PA 功率:0.75KW 噪音值:≤57dB(A) 电源:三相 380V 50HZ 3.类型:风机效率58% 4.减振底座形式、数量:型钢支架、橡胶减震垫 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
102 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:吊顶新风处理机组 2.规格:工况: 供冷进风干/湿球温度: 35°C/28.0°C 供冷进出水温:7°C/12°C 进出水方向,进出风方向详平面图 机组进出口噪声值≯62DB(A) 电源:三相 380V 50HZ 工作压力:1.6MPA 冷量:47.5KW 风量:5000m3/H 余压:200PA 功率:1.5KW 3.安装形式:吊装 4.减振形式:型钢支架、橡胶减震垫 |  | 台 | 1
103 | 031008002002 | 空调水工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
消防工程
消防水系统
104 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:箱内设有DN65mm消火栓(带2具灭火器MF/ABC5) 3.附件材质、规格:一个麻质衬胶水龙带一条,长25米DN65mm,喷嘴口径DN19mm水枪一支,喷嘴口径DN19mm水枪一支,DN6mm小水枪一支) |  | 套 | 2
105 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:红色调和漆两道 |  | m | 6
106 | 031301005004 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 |  | kg | 2.13
107 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 1
消防电系统
108 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明敷 |  | m | 71.82
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 030412004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 98.75
110 | 030412004008 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.配线形式:塑料线槽配线 3.规格:RVS-2*1.5 |  | m | 182.95
111 | 030904008001 | 消防模块箱(端子箱、手报箱) | 1.名称:模块箱 2.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 1
112 | 030904007001 | 故障隔离模块 | 1.名称:故障隔离模块 2.类型:总线制 |  | 个 | 1
113 | 030904007002 | 监视模块 | 1.名称:监视模块 |  | 个 | 12
114 | 030904007003 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 |  | 个 | 4
115 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:H=2.2m |  | 个 | 2
116 | 030904005001 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:H=1.4m |  | 个 | 2
117 | 030904003001 | 消火栓启泵按钮 | 1.名称:消火栓启泵按钮 2.安装方式:H=1.4m |  | 个 | 2
118 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统装置调试 64点以下 |  | 系统 | 1
弱电工程
119 | 030412002006 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR24X14 |  | m | 162.21
120 | 030412002007 | 金属线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR100*50,1.2mm |  | m | 51.53
121 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:语言线 2.规格:HYV-4*0.5 3.敷设方式:塑料线槽敷设 |  | m | 484.06
122 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称:计算机网络线 2.规格:UTPCat6 3.敷设方式:塑料线槽敷设 |  | m | 672.36
123 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 |  | 链路 | 37
124 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:TD网络插座 2.规格:网络信息模块安装 3.安装方式:明装 |  | 个 | 22
125 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称:语言电话插座 2.规格:语言信息模块 3.安装方式:明装 |  | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:金属线槽支架 2.材质:角钢 3.规格:调和漆两遍，防锈漆两遍 |  | kg | 39.27
本页小计
合 计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施
1.5 | ASGDSG001001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.6 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 29378.41 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | ZLJE
3.1 | ZLJE
本页小计 |  | - | - |  |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：同德院区医疗辅助配套用房安装工程 |  | 标段：广州医科大学附属中医医院同德院区医疗辅助配套用房隔断及装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价
合计