## B.2.1 最高投标限价封面
广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】
最高投标限价
|  | 招 标 人： | 广东省人民医院 | （盖章）
年 月 日

## C.2.1 最高投标限价扉页
工程名称： |  |  | 广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】
标段名称： |  |  | 广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】
最 高 投 标 限 价
| 最高投标限价（小写）： |  |  | 7853292.77
|  | （大写）： |  | 柒佰捌拾伍万叁仟贰佰玖拾贰元柒角柒分
| 编 制 人： |  |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | 广东省人民医院 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## D.1.1 编制（审核）说明
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】
一、执行规范及定额 1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）； 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)； 3.《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）； 4.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》； 5.《广东省通用安装工程综合定额(2018)》； 6.《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》粤建市函〔2016〕1113号； 7.《广州市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后广州市建设工程计价有关问题的通知》穗建造价〔2016〕31号； 8.《广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018)》的通知》粤建市[2019]6号； 9.《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号； 10.《关于调整广东省建设工程计价依据2018计价规则的通知》粤标定函[2025]22号； 11.《关于贯彻执行建设工程工程量清单计价标准及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》粤标定函[2025]24号。 二、取费标准 本工程采用一般计税方法计税。 1.工程利润：以人工费与施工机具费之和为计费基础，装饰工程与安装工程按20%计取。 2.暂列金额：不计取。 3.预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按10%计取，装饰工程按7%计取，。 4.文明施工措施：以人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按7.87%计取，装饰工程按2.86%计取。 5.环境保护措施：以人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按7.15%计取，装饰工程按2.60%计取。 6.临时设施措施：以人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按9.30%计取，装饰工程按3.38%计取。 7.安全生产措施：以人工费与施工机具费之和为计费基础，安装工程按21.82%计取，装饰工程按7.93%计取。 8.增值税销项税额: 本工程采用一般计税方法计税，以税前工程造价的9%计取。 三 、人工单价 根据《广州市建设工程造价管理站关于发布2026年3月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》穗建造价〔2026〕40号规定，定额人工费（含机上人工）系数按109.13计算。 四、材料价格 执行2026年3月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》及参考2026年第一季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》下浮10%，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。
最高投标限价编制（审核）说明
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 6687557.62
1.1 | 单项工程 |  | 6687557.62
1.1.1 | 土建零星维修修缮 |  | 4769267.04
1.1.2 | 安装零星维修修缮 |  | 1918290.58
2 | 措施项目费 |  | 517298.13
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 244613.84
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 648437.02
5 | 合 计 |  | 7853292.77
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 1 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 单项工程 | [6 empty] | 6687557.62
|  | 土建零星维修修缮 | [6 empty] | 4769267.04
|  | 拆除项目 | [6 empty] | 303264.79
1 | 01B001 | 铲除墙、柱面块料 |  | 1.拆除部位:墙、柱面 2.拆除内容:铲除墙、柱面块料及结合层 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 544.62 |  | 36.28 | 19758.81
2 | 01B002 | 铲除墙、柱面水泥砂浆基层 |  | 1.拆除部位:墙、柱面 2.拆除内容:铲除墙、柱面水泥砂浆层 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 783.14 |  | 22.53 | 17644.14
3 | 01B003 | 铲除墙、柱面涂料、腻子层 |  | 1.拆除部位:墙、柱面 2.拆除内容:铲除墙面涂料及腻子层 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1266.5 |  | 6.11 | 7738.32
4 | 01B004 | 拆除墙、柱面装饰层 |  | 1.拆除部位:墙、柱面 2.拆除内容:拆除墙、柱面饰面板及底板基层 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 367.8 |  | 15.67 | 5763.43
本页小计 | [8 empty] | 50904.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 2 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 01B005 | 拆除地面块料 |  | 1.拆除部位:地面 2.拆除内容:拆除块料地面及结合层 3.废弃料临时放理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 644.9 |  | 24.22 | 15619.48
6 | 01B006 | 拆除地面砼层 |  | 1.拆除部位:地面 2.拆除内容:拆除地面砼层 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 23.55 |  | 447.45 | 10537.45
7 | 01B007 | 拆除地面水泥砂浆层 |  | 1.拆除部位:地面 2.拆除内容:拆除地面水泥砂浆层 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 567.4 |  | 13.55 | 7688.27
8 | 01B008 | 拆除天棚吊顶 |  | 1.拆除部位:天棚 2.拆除内容:拆除原有铝扣板、石膏板、硅酸钙板、夹板等吊顶及配套龙骨、吊杆等 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1239.8 |  | 10.25 | 12707.95
本页小计 | [8 empty] | 46553.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 3 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 01B009 | 铲除天棚涂料、腻子层 |  | 1.拆除部位:天棚 2.拆除内容:铲除天棚涂料及腻子层 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 896.7 |  | 6.11 | 5478.84
10 | 01B010 | 铲除天棚水泥砂浆层 |  | 1.拆除部位:天棚 2.拆除内容:铲除天棚水泥砂浆层 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 369.66 |  | 23.61 | 8727.67
11 | 01B011 | 拆除窗帘盒 |  | 1.拆除部位:窗帘盒 2.拆除内容:拆除原有窗帘盒及配套龙骨等 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 68.5 |  | 7.97 | 545.95
12 | 01B012 | 拆除木质门、窗 |  | 1.拆除内容:拆除木质门、窗 2.规格:4m2以内 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 42 |  | 57.83 | 2428.86
本页小计 | [8 empty] | 17181.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 4 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 01B013 | 拆除金属门、窗 |  | 1.拆除内容:拆除金属门、窗 2.规格:4m2以内 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 38 |  | 86.31 | 3279.78
14 | 01B014 | 拆除木质门、窗 |  | 1.拆除内容:拆除木质门、窗 2.规格:4m2以外 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 24 |  | 66.73 | 1601.52
15 | 01B015 | 拆除金属门、窗 |  | 1.拆除内容:拆除金属门、窗 2.规格:4m2以外 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 樘 | 36 |  | 99.58 | 3584.88
16 | 01B016 | 拆除金属防盗网 |  | 1.拆除部位:原有窗 2.拆除内容:拆除金属防盗网 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 122.4 |  | 30.26 | 3703.82
17 | 01B017 | 拆除金属围栏、门闸、栏杆 |  | 1.拆除内容:拆除原有金属围栏、门闸、栏杆 2.高度:综合考虑 3.综合考虑残值，折旧费 4..其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 48.5 |  | 33.31 | 1615.54
本页小计 | [8 empty] | 13785.54
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 5 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 01B018 | 拆除屋面刚性层 |  | 1.拆除部位:屋面 2.拆除内容:铲除原有隔热板及保护层，厚度约100mm 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 447.5 |  | 47.81 | 21394.98
19 | 01B019 | 拆除屋面防水层 |  | 1.拆除部位:屋面 2.拆除内容:铲除屋面原有防水层（含卷材、涂膜） 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 236.8 |  | 14.46 | 3424.13
20 | 01B020 | 拆除地面地板胶 |  | 1.拆除部位:室内地面 2.拆除内容:拆除地面地板胶 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 645.4 |  | 14.46 | 9332.48
21 | 01B021 | 铲除块料踢脚线 |  | 1.拆除部位:室内墙面 2.拆除内容:铲除块料踢脚线及水泥砂浆层 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 142.3 |  | 3.63 | 516.55
本页小计 | [8 empty] | 34668.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 6 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 01B022 | 铲除地板胶踢脚线 |  | 1.拆除部位:室内墙面 2.拆除内容:铲除地板胶踢脚线 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 136.4 |  | 1.45 | 197.78
23 | 01B023 | 拆除金属踢脚线 |  | 1.拆除部位:室内墙面 2.拆除内容:拆除金属踢脚线 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 166.8 |  | 1.57 | 261.88
24 | 01B024 | 拆除木质踢脚线 |  | 1.拆除部位:室内墙面 2.拆除内容:拆除木质踢脚线 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 124.5 |  | 1.19 | 148.16
25 | 01B025 | 拆除砖墙体 |  | 1.拆除内容:拆除实心砖墙 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 59.64 |  | 119.18 | 7107.9
本页小计 | [8 empty] | 7715.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 7 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 01B026 | 拆除轻质隔墙 |  | 1.拆除内容:拆除轻质隔墙（石膏板、硅酸钙板、夹板、彩钢板） 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 122.8 |  | 23.34 | 2866.15
27 | 01B027 | 拆除混凝土构件 |  | 1.拆除内容:拆除原有混凝土构件 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 13.47 |  | 447.45 | 6027.15
28 | 01B028 | 拆除钢筋混凝土构件 |  | 1.拆除内容:拆除原有钢筋混凝土构件 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 6.89 |  | 600.9 | 4140.2
29 | 01B029 | 拆除混凝土路面（无筋） |  | 1.拆除部位:路面 2.拆除内容:原有混凝土路面（无筋） 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 105.2 |  | 130.56 | 13734.91
本页小计 | [8 empty] | 26768.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 8 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 01B030 | 拆除混凝土路面（有筋） |  | 1.拆除部位:路面 2.拆除内容:原有混凝土路面（有筋） 3.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 66.4 |  | 192.89 | 12807.9
31 | 01B031 | 地面界缝 |  | 1.部位:地面 2.内容:机械界缝 3.厚度或深度:10cm 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 72 |  | 9.25 | 666
32 | 01B032 | 拆除原有洗手台 |  | 1.拆除内容:拆除原有洗手台（材质综合考虑） 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18 |  | 33.22 | 597.96
33 | 01B033 | 拆墙新开门窗洞 |  | 1.拆除内容:拆除砖墙新开门窗洞 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 36.8 |  | 88.15 | 3243.92
34 | 01B034 | 拆除废料外运处理 |  | 1.装卸方式:人工装 2.运输方式:自卸汽车，综合考虑拆除废料场内转运、拆除物外运 3.运输距离:25km 4.综合考虑废料消纳等费用 | m3 | 245.5 |  | 266.48 | 65420.84
本页小计 | [8 empty] | 82736.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 9 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 01B035 | 拆除的废料人工搬运下楼 3层以内 |  | 1.拆除、搬运内容:拆除的废料搬运下楼 2.高度:3层以内 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 38.62 |  | 199.91 | 7720.52
36 | 01B036 | 拆除的废料人工搬运下楼 3层以上6层以内 |  | 1.拆除、搬运内容:拆除的废料搬运下楼 2.高度:3层以上6层以内 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 23.47 |  | 349.03 | 8191.73
37 | 01B037 | 拆除的废料人工搬运下楼 6层以上9层以内 |  | 1.拆除、搬运内容:拆除的废料搬运下楼 2.高度:6层以上9层以内 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 14.16 |  | 497.1 | 7038.94
|  | 土方工程 | [6 empty] | 58730.07
38 | 010102001001 | 人工挖土方 |  | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2.0m以内 3.基底处理方式:人工修理平整 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 247.8 |  | 49.41 | 12243.8
39 | 010102007001 | 回填中砂 |  | 1.填方部位:沟、槽、坑 2.材料品种:中砂 3.密实度:用水冲实 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 73.64 |  | 283.11 | 20848.22
40 | 010102007002 | 回填石屑 |  | 1.填方部位:地坪、槽、坑 2.材料品种:石屑 3.密实度:夯实 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 81.98 |  | 242.96 | 19917.86
本页小计 | [8 empty] | 75961.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 10 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 010102007003 | 回填土方人工夯实 |  | 1.填方部位:地坪、槽、坑 2.材料品种:素土 3.密实度:夯实 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 64.72 |  | 41.47 | 2683.94
42 | 010103002001 | 人工装车自卸汽车运土方 |  | 1.土石类别:余方 2.装卸方式:人工装 3.运输方式:自卸汽车，综合考虑场内转运 4.运输距离:25km 5.综合考虑废料消纳等费用 | m3 | 27.46 |  | 110.57 | 3036.25
|  | 砌筑维修修缮 | [6 empty] | 220584.62
43 | 010401001001 | 砌筑砖基础 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 16.68 |  | 560.04 | 9341.47
44 | 010401002001 | 砌筑实心砖墙 120mm厚 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 44.32 |  | 650.04 | 28809.77
45 | 010401002002 | 砌筑实心砖墙 180mm厚 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.墙体厚度:180mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 56.75 |  | 624.2 | 35423.35
本页小计 | [8 empty] | 79294.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 11 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010401002003 | 砌筑实心砖墙 240mm厚 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:实心砖墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 18.67 |  | 604.53 | 11286.58
47 | 010402001001 | 砌筑轻质砌块间墙 100mm厚 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:砌块墙 3.墙体厚度:100mm厚 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 56.91 |  | 511.69 | 29120.28
48 | 010402001002 | 砌筑轻质砌块间墙 200mm厚 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 2.墙体类型:砌块墙 3.墙体厚度:200mm厚 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 62.64 |  | 493.2 | 30894.05
49 | 010401008001 | 砌筑零星砌体 |  | 1.零星砌砖名称、部位:零星砌砖 2.砖品种、规格、强度等级:轻质砖 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 M5 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 7.52 |  | 823.17 | 6190.24
本页小计 | [8 empty] | 77491.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 12 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 010401008002 | 砌筑砖台阶 |  | 1.零星砌砖名称、部位:砌砖台阶 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 M5 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 18.6 |  | 177.74 | 3305.96
51 | 010401008003 | 砌筑蹲厕位 |  | 1.零星砌砖名称、部位:蹲厕位 2.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 M5 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 43 |  | 609.51 | 26208.93
52 | 010401010001 | 砌筑明沟 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.沟截面尺寸:250×300 3.垫层材料种类、厚度:C25砼100mm厚 4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 142.8 |  | 108.14 | 15442.39
53 | 010401010002 | 明沟镀锌格栅盖板 |  | 1.沟截面尺寸:250×300 2.盖板材料种类、厚度:镀锌格栅盖板 250×500×30 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 142.8 |  | 172 | 24561.6
|  | 钢筋砼维修修缮 | [6 empty] | 152215.1
本页小计 | [8 empty] | 69518.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 13 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 010501001001 | 垫层浇捣砼 C20 |  | 1.基础形式:垫层 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土 C20 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 7.55 |  | 496.98 | 3752.2
55 | 010501002001 | 地坪浇捣砼 C25 |  | 1.部位:地坪 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:普通预拌混凝土 C25 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 88.6 |  | 59.34 | 5257.52
56 | 010502001001 | 独立基础浇捣砼 C30 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 5.78 |  | 536.08 | 3098.54
57 | 010502005001 | 基础梁浇捣砼 C30 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 12.21 |  | 531.83 | 6493.64
58 | 010502006001 | 构造柱浇捣砼 C30 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 7.84 |  | 777.7 | 6097.17
59 | 010502011001 | 圈过梁浇捣砼 C30 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 6.42 |  | 669.51 | 4298.25
本页小计 | [8 empty] | 28997.32
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 14 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 010502013001 | 楼板浇捣砼 C30 |  | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 10.61 |  | 552.72 | 5864.36
61 | 010502025001 | 零星构件浇捣砼 C30 |  | 1.构件名称:零星构件 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 5.41 |  | 950.96 | 5144.69
62 | 010502031001 | 斜坡浇捣砼 C30 |  | 1.垫层材料种类、厚度:C20砼100mm厚 2.面层厚度:平均300mm厚 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C30 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 6.36 |  | 587.66 | 3737.52
63 | 010502032001 | 台阶浇捣砼 C30 |  | 1.垫层材料种类、厚度:C20砼100mm厚 2.踏步高、宽:300×150 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C30 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 4.25 |  | 187.2 | 795.6
64 | 010502030001 | 地坪回填轻质砼 C25 |  | 1.垫层材料种类、厚度:C20砼100mm厚 2.面层厚度:200mm 3.混凝土种类:轻质陶粒砼 4.混凝土强度等级:C25 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 15.45 |  | 575.9 | 8897.66
本页小计 | [8 empty] | 24439.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 15 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.垫层部位:垫层模板 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 45.5 |  | 30.91 | 1406.41
66 | 010505002001 | 独立基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础模板 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 55.8 |  | 53.57 | 2989.21
67 | 010505003001 | 基础梁模板 |  | 1.模板形式:基础梁模板 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 81.4 |  | 62.99 | 5127.39
68 | 010505011001 | 构造柱模板 |  | 1.构造柱模板 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 130.6 |  | 62.12 | 8112.87
69 | 010505012001 | 圈梁模板 |  | 1.圈梁模板 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 53 |  | 56.99 | 3020.47
70 | 010505013001 | 过梁模板 |  | 1.过梁模板 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 58 |  | 56.99 | 3305.42
71 | 010505014001 | 零星构件模板 |  | 1.构件名称:零星构件 2.模板形式:根据实际情况综合考虑 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 54.4 |  | 89.3 | 4857.92
72 | 010505018001 | 台阶模板 |  | 1.模板部位:台阶模板 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 14.5 |  | 43.62 | 632.49
本页小计 | [8 empty] | 29452.18
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 16 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
73 | 010506001001 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Ф25以内 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 5.815 |  | 4633.43 | 26943.4
74 | 010506001002 | 现浇构件圆钢 φ10内 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 Ф10以内 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 3.642 |  | 4970 | 18100.74
75 | 010506001003 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 Ф10以内 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 1.664 |  | 5946.71 | 9895.33
76 | 010506025001 | 预埋铁件 |  | 1.钢材种类:Q235B 2.规格:按设计及规范要求订制 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | t | 0.878 |  | 10146.45 | 8908.58
77 | 010506024001 | 植筋 钢筋直径(mm) 10 |  | 1.螺栓种类:植筋 2.规格:钢筋直径 φ10mm 3.使用部位:墙、柱、梁、板 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 36 |  | 13.24 | 476.64
78 | 010506024002 | 植筋 钢筋直径(mm) 12 |  | 1.螺栓种类:植筋 2.规格:钢筋直径 φ12mm 3.使用部位:墙、柱、梁、板 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 28 |  | 13.67 | 382.76
本页小计 | [8 empty] | 64707.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 17 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
79 | 010506024003 | 植筋 钢筋直径(mm) 14 |  | 1.螺栓种类:植筋 2.规格:钢筋直径 φ14mm 3.使用部位:墙、柱、梁、板 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 42 |  | 21.46 | 901.32
80 | 010506024004 | 植筋 钢筋直径(mm) 16 |  | 1.螺栓种类:植筋 2.规格:钢筋直径 φ16mm 3.使用部位:墙、柱、梁、板 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 75 |  | 22 | 1650
81 | 010506024005 | 植筋 钢筋直径(mm) 18 |  | 1.螺栓种类:植筋 2.规格:钢筋直径 φ18mm 3.使用部位:墙、柱、梁、板 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 34 |  | 34.25 | 1164.5
82 | 010506024006 | 植筋 钢筋直径(mm) 20 |  | 1.螺栓种类:植筋 2.规格:钢筋直径 φ20mm 3.使用部位:墙、柱、梁、板 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 25 |  | 36.1 | 902.5
|  | 门窗维修修缮 | [6 empty] | 914075.64
83 | 010801002001 | 实木板门扇及门套 |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.门类型:木质门（成套型） 3.开启方式:平开（单扇、双扇） 4.门扇木材材质:实木复合门 5.门套材质、规格:实木复合门套 6.五金种类、规格:不锈钢合页 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 71.82 |  | 887.63 | 63749.59
本页小计 | [8 empty] | 68367.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 18 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 010801002002 | 实木板门扇安装 |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.门类型:木质门 3.开启方式:平开（单扇、双扇） 4.门扇木材材质:实木复合门 5.门套材质、规格:不含门套 6.五金种类、规格:不锈钢合页 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 102.06 |  | 754.25 | 76978.76
85 | 010805006001 | 复合钢板门及门套 |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.框、扇材质:复合钢板门及门套 3.玻璃品种、厚度:综合考虑 4.五金种类、规格:不锈钢门铰 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 105.84 |  | 725.58 | 76795.39
86 | 010802004001 | 钢质防火门 |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.防火等级:满足规范及使用需求 3.开启方式:平开（单扇、双扇） 4.框、扇材质:钢质防火门 5.玻璃品种、厚度:综合考虑 6.五金种类、规格:不锈钢门铰 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 94.5 |  | 783.24 | 74016.18
本页小计 | [8 empty] | 227790.33
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 19 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
87 | 010802003001 | 不锈钢防盗门 |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.框、扇材质:SU304不锈钢型材及钢板 3.五金种类、规格:不锈钢门铰 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 52.5 |  | 1283.1 | 67362.75
88 | 010802001001 | 全玻地弹门（单扇） |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.门类型:全玻璃地弹门 3.开启方式:地弹 4.框、扇材质:12mm钢化玻璃 5.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 6.五金种类、规格:不锈钢拉手、地弹簧、上下门夹、门锁 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 44 |  | 823.56 | 36236.64
89 | 010802001002 | 铝合金框玻璃地弹门（单扇） |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.门类型:铝合金玻璃地弹门 3.开启方式:地弹 4.框、扇材质:铝合金型材边框 5.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 6.五金种类、规格:不锈钢拉手、地弹簧、门锁 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 61.6 |  | 905.98 | 55808.37
本页小计 | [8 empty] | 159407.76
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 20 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
90 | 010802001003 | 全玻地弹门（双扇） |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.门类型:全玻璃地弹门 3.开启方式:地弹 4.框、扇材质:12mm钢化玻璃 5.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 6.五金种类、规格:不锈钢拉手、地弹簧、上下门夹、门锁 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 59.4 |  | 718.6 | 42684.84
91 | 010802001004 | 铝合金框玻璃地弹门（双扇） |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.门类型:铝合金玻璃地弹门 3.开启方式:地弹 4.框、扇材质:铝合金型材边框 5.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 6.五金种类、规格:不锈钢拉手、地弹簧、门锁 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 72.6 |  | 831.62 | 60375.61
92 | 010802001005 | 铝合金框玻璃推拉门 |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.门类型:推拉门 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质:铝合金型材边框 5.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 63.36 |  | 761.4 | 48242.3
本页小计 | [8 empty] | 151302.75
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 21 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 010802001006 | 铝合金框玻璃平开门 |  | 1.门洞口尺寸:按现场综合考虑 2.门类型:铝合金门 3.开启方式:平开 4.框、扇材质:铝合金型材边框 5.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 37.8 |  | 824.63 | 31171.01
94 | 010805001001 | 手术室自动感应侧滑门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:宽×高=2000×2150 2.门框或扇外围尺寸:2000×2150 3.门框、扇材质:医用专业手术室自动感应侧滑门 4.品种、厚度:医用专业手术室自动感应侧滑门 40mm厚 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 21.5 |  | 2541.08 | 54633.22
95 | 010801006001 | 执手门锁安装 |  | 1.锁品种:执手锁 2.工艺要求:按规范要求 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 36 |  | 155.09 | 5583.24
96 | 010801006002 | 闭门器安装 |  | 1.品种:闭门器 2.工艺要求:按规范要求 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 15 |  | 186.62 | 2799.3
97 | 010801006003 | 门磁吸安装 |  | 1.品种:门磁吸 2.工艺要求:按规范要求 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 45 |  | 41.24 | 1855.8
本页小计 | [8 empty] | 96042.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 22 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
98 | 010807001001 | 铝合金框钢化玻璃推拉窗 |  | 1.窗洞口尺寸:按现场综合考虑 2.窗类型:铝合金推拉窗 3.开启方式:推拉 4.框、扇材质及规格:铝合金型材边框 5.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 6.五金种类、规格:窗轮、窗锁 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 97.2 |  | 602.36 | 58549.39
99 | 010807001002 | 铝合金框钢化玻璃平开窗 |  | 1.窗洞口尺寸:按现场综合考虑 2.窗类型:铝合金平开窗 3.开启方式:平开 4.框、扇材质及规格:铝合金型材边框 5.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 6.五金种类、规格:支撑、窗锁 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 60.48 |  | 638.78 | 38633.41
100 | 010807001003 | 铝合金框钢化玻璃固定开窗 |  | 1.窗洞口尺寸:按现场综合考虑 2.窗类型:铝合金固定窗 3.框、扇材质及规格:铝合金型材边框 4.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 64.8 |  | 608.74 | 39446.35
本页小计 | [8 empty] | 136629.15
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 23 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 010807004001 | 铝合金框金刚不锈钢防蚊纱窗 |  | 1.开启方式:推拉 2.框材质、规格:铝合金框 3.窗纱材质、规格:不锈钢纱网 4.五金种类、规格:窗轮 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 103.68 |  | 290.65 | 30134.59
102 | 010807001004 | 铝合金框百页窗 |  | 1.窗洞口尺寸:按现场综合考虑 2.窗类型:铝合金百叶窗 3.框、扇材质及规格:铝合金型材边框 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 32.4 |  | 552.06 | 17886.74
103 | 010808002001 | 不锈钢门窗套 |  | 1.基层材料品种、规格:9mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:SU304不锈钢板 1.0mm厚 3.防护材料种类:玻璃胶 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 18.6 |  | 425.1 | 7906.86
104 | 010808003001 | 天然大理石门窗套 |  | 1.粘结层材质、厚度:云石胶 2.石材品种、规格:天然大理石 20mm厚 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 12.5 |  | 561.05 | 7013.13
105 | 010809001001 | 天然大理石窗台板 |  | 1.找平层材质:湿拌抹灰砂浆 厚度20mm M20 2.粘结层材质、厚度:素水泥浆 3.窗台板材质、规格:天然大理石 20mm厚 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 24.6 |  | 453.56 | 11157.58
本页小计 | [8 empty] | 74098.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 24 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
106 | 010810002001 | 窗帘盒 |  | 1.窗帘盒材质、规格:18mm阻燃胶合板基层 2.防护材料种类:10mm硅酸钙板面 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 38.4 |  | 131.63 | 5054.59
|  | 雨棚维修修缮 | [6 empty] | 126608.93
107 | 010901002001 | 雨棚面PC耐力板 |  | 1.品种、规格:PC耐力板 5mm厚 2.固定方式:栓钉及玻璃胶 3.接缝、嵌缝材料种类:耐候结构胶 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 124.8 |  | 230.54 | 28771.39
108 | 010605003001 | 屋面彩钢夹芯板 |  | 1.复合板夹芯材料种类、规格:彩钢夹板板 50mm厚 2.接缝、嵌缝材料种类:耐候结构胶 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 48.5 |  | 164.86 | 7995.71
109 | 011506001001 | 不锈钢骨架耐力板雨棚 |  | 1.雨篷固定方式:与墙柱固定牢固 2.骨架材料种类、规格、中距:不锈钢型材骨架 3.装饰板材料品种、规格:PC耐力板 5mm厚 4.嵌缝材料种类:耐候结构胶 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 66.45 |  | 573.61 | 38116.38
本页小计 | [8 empty] | 79938.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 25 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
110 | 011506001002 | 不锈钢骨架夹胶玻璃雨棚 |  | 1.雨篷固定方式:与墙柱固定牢固 2.骨架材料种类、规格、中距:不锈钢型材骨架 3.装饰板材料品种、规格:8+8夹胶钢化玻璃 4.嵌缝材料种类:耐候结构胶 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 47.64 |  | 737.59 | 35138.79
111 | 010901007001 | 雨棚不锈钢排水槽 |  | 1.构件部位:雨棚或屋面 2.构件品种、规格、尺寸:U型不锈钢板水槽 3.接缝、嵌缝材料种类:结构胶 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 17.63 |  | 940.82 | 16586.66
|  | 屋面维修修缮及防水 | [6 empty] | 212056.53
112 | 010902002001 | 屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 |  | 1.防水膜品种:单组分聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:二遍，2mm厚 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 434.2 |  | 67.93 | 29495.21
113 | 010902001001 | 屋面改性沥青防水卷材 |  | 1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水层做法:自粘、满铺 单层 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 434.2 |  | 48.94 | 21249.75
本页小计 | [8 empty] | 102470.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 26 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
114 | 010902004001 | 屋面细石混凝土刚性防水层 |  | 1.刚性层材料种类及强度等级:细石混凝土 C25 2.刚性层厚度:50mm厚 3.刚性层作用:抗裂 4.嵌缝材料种类:沥青 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 434.2 |  | 50.18 | 21788.16
115 | 010902005001 | 屋面雨水排水管 |  | 1.排水管品种、规格:UPVC塑料雨水管 De110 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 36 |  | 51.2 | 1843.2
116 | 010903002001 | 墙面单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 245.4 |  | 69.58 | 17074.93
117 | 010903001001 | 墙面改性沥青防水卷材(自粘、满铺) |  | 1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材 2.防水层数:单层 3.防水层做法:自粘、满铺 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 245.4 |  | 35.83 | 8792.68
118 | 010904002001 | 楼(地)面单组份聚氨酯涂膜防水 2.0mm厚 |  | 1.防水膜品种:单组份聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚，两遍 3.上翻高度:0.3m 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 336.8 |  | 73.56 | 24775.01
本页小计 | [8 empty] | 74273.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 27 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
119 | 010904001001 | 楼(地)面改性沥青防水卷材(自粘、满铺) |  | 1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青防水卷材 2.防水层数:一层 3.防水层做法:自粘、满铺 4.上翻高度:30cm 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 336.8 |  | 55.3 | 18625.04
120 | 011001001001 | 屋面保温隔热层 |  | 1.保温隔热方式及材料名称:C25细石混凝土找平层 50mm厚 基层铺钢筋网φ4@200*200 2.保护层材料规格、性能、厚度:湿拌抹灰砂浆 厚度30mm M20 3.隔气层材料品种、厚度:干铺聚苯乙烯泡沫板 50mm厚 4.找平层材料品种、厚度:湿拌抹灰砂浆 厚度30mm M20 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 434.2 |  | 157.56 | 68412.55
|  | 地面维修修缮 | [6 empty] | 881361.07
121 | 011101001001 | 楼地面水泥砂浆找平层 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:湿拌地面砂浆 M20，30mm厚 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 672.6 |  | 26.81 | 18032.41
122 | 011101002001 | 楼地面细石混凝土找平层 |  | 1.面层厚度、混凝土强度等级:C25细石混凝土找平层 40mm厚 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 672.6 |  | 35.44 | 23836.94
本页小计 | [8 empty] | 128906.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 28 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
123 | 011101003001 | 楼地面环氧自流平地坪漆 |  | 1.面漆材料种类、厚度:环氧自流平地坪潍 厚度3mm 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 248.9 |  | 93.75 | 23334.38
124 | 011102001001 | 楼地面铺天然石材 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:湿拌抹灰砂浆 厚度30mm M20 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆 3.面层材料品种、规格:天然大理石 20mm厚 4.勾缝材料种类:纯水泥膏 5.防护层材料种类:花岗岩养护液 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 334.1 |  | 458.94 | 153331.85
125 | 011102001002 | 门槛石铺天然石材 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:湿拌抹灰砂浆 厚度30mm M20 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆 3.面层材料品种、规格:天然大理石门槛石 20mm厚 4.勾缝材料种类:纯水泥膏 5.防护层材料种类:花岗岩养护液 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 10.28 |  | 619.71 | 6370.62
本页小计 | [8 empty] | 183036.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 29 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
126 | 011102001003 | 台阶铺天然石材 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:湿拌抹灰砂浆 厚度30mm M20 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆 3.面层材料品种、规格:天然大理石 20mm厚 4.勾缝材料种类:纯水泥膏 5.防护层材料种类:花岗岩养护液 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 15.76 |  | 695.22 | 10956.67
127 | 011102001004 | 天然石材踢脚线 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:湿拌抹灰砂浆 厚度20mm M20 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆 3.面层材料品种、规格:天然大理石 20mm厚 4.勾缝材料种类:纯水泥膏 5.防护层材料种类:花岗岩养护液 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 8.87 |  | 475.4 | 4216.8
128 | 011102003001 | 楼地面铺仿古防滑砖 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:湿拌地面砂浆 30mm厚 M20 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆 3.面层材料品种、规格:仿古防滑砖 300×300 4.勾缝材料种类:水泥膏 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 468.7 |  | 133.08 | 62374.6
本页小计 | [8 empty] | 77548.07
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 30 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
129 | 011102003002 | 楼地面铺仿古防滑砖 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:湿拌地面砂浆 30mm厚 M20 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆 3.面层材料品种、规格:仿古防滑砖 600×600 4.勾缝材料种类:水泥膏 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 624.5 |  | 165.61 | 103423.45
130 | 011102003003 | 楼地面铺抛光砖 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:湿拌地面砂浆 30mm厚 M20 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆 3.面层材料品种、规格:抛光砖 800×800 4.勾缝材料种类:水泥膏 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 828.5 |  | 170.49 | 141250.97
131 | 011102003004 | 楼地面铺广场砖 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:湿拌地面砂浆 30mm厚 M20 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆 3.面层材料品种、规格:广场砖 4.勾缝材料种类:水泥膏 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 124.6 |  | 171.41 | 21357.69
132 | 011103002001 | 楼地面铺同质透心PVC地板胶 2.0mm |  | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥自流平找平 2.面层材料品种、规格:同质透心PVC地板胶 2.0mm厚 3.压条种类:PVC 橡胶板 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1136.8 |  | 170.68 | 194029.02
本页小计 | [8 empty] | 460061.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 31 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
133 | 011104002001 | 地面铺复合实木地板 |  | 1.基层材料种类、规格:防潮纸 2.面层材料品种、规格:复合实木地板 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 88.6 |  | 184.34 | 16332.52
134 | 011109001001 | 地面铺防静电活动地板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:镀锌钢板横梁、支架 2.面层材料品种、规格:防静电活动地板 500×500×30 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 72.4 |  | 546.07 | 39535.47
135 | 011105003001 | 深灰色抛光砖踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥膏 3.面层材料品种、规格:瓷砖踢脚线 800×100 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 24.61 |  | 179.14 | 4408.64
136 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格:塑料板踢脚线 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 18.33 |  | 210.22 | 3853.33
137 | 011105005001 | 木质踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:水泥砂浆面 3.面层材料品种、规格:复合实木地脚线 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 14.26 |  | 315.68 | 4501.6
本页小计 | [8 empty] | 68631.56
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 32 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
138 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:60mm 2.基层材料种类、规格:硅酸钙板或夹板 3.面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 22.35 |  | 374.11 | 8361.36
139 | 011106002001 | 楼梯步级铺天然石材 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:湿拌地面砂浆 30mm厚 M20 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆 3.面层材料品种、规格:天然石材 20mm厚 4.勾缝材料种类:水泥膏 5.防护材料种类:花岗岩底面刷养护液 6.面层处理方式:按要求 7.楼梯部位:梯级踏步及侧板 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 44.38 |  | 649.22 | 28812.38
140 | 011106003001 | 楼梯铺梯级砖 |  | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:M20湿拌地面砂浆找平层 20mm厚 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:素水泥浆 3.面层材料品种、规格:梯级砖 4.勾缝材料种类:水泥膏 5.面层处理方式:按要求 6.楼梯部位:踏步及踢脚 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 56.24 |  | 231.87 | 13040.37
|  | 墙面装饰维修修缮 | [6 empty] | 724610.22
本页小计 | [8 empty] | 50214.11
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 33 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
141 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:湿拌抹灰砂浆 厚20mm M20 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 748.82 |  | 27.21 | 20375.39
142 | 011202001001 | 零星项目一般抹灰 |  | 1.基层类型、部位:墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:湿拌抹灰砂浆 20mm厚 M20 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 35.46 |  | 103.64 | 3675.07
143 | 011201001002 | 墙、柱面钉挂钢丝网 |  | 1.基层类型、部位:墙面 2.各层厚度、材料种类及强度等级:钉挂钢丝网 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 464.2 |  | 21.3 | 9887.46
144 | 011203001001 | 墙、柱面镶贴大理石 |  | 1.基层类型、部位:墙、柱面 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格:天然石材 20mm厚 4.缝宽、勾缝材料种类:水泥膏 5.防护材料种类:大理石表面刷保护液 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 118.6 |  | 453.17 | 53745.96
本页小计 | [8 empty] | 87683.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 34 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
145 | 011203001002 | 墙、柱面挂贴大理石 |  | 1.基层类型、部位:墙、柱面 2.安装方式:挂贴 3.面层材料品种、规格:天然石材 20mm厚 4.缝宽、勾缝材料种类:水泥膏 5.防护材料种类:大理石表面刷保护液 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 69.84 |  | 510.19 | 35631.67
146 | 011203001003 | 墙、柱面干挂大理石 |  | 1.基层类型、部位:墙、柱面 2.安装方式:干挂 3.骨架材料种类、规格:钢结构骨架 4.面层材料品种、规格:天然石材 20mm厚 5.缝宽、勾缝材料种类:水泥膏 6.防护材料种类:大理石表面刷保护液 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 136.89 |  | 731.13 | 100084.39
147 | 011203003001 | 墙、柱面贴瓷砖 |  | 1.基层类型、部位:墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格:墙面砖 300×600 4.缝宽、勾缝材料种类:水泥膏 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 655.37 |  | 151.96 | 99590.03
本页小计 | [8 empty] | 235306.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 35 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
148 | 011203003002 | 墙、柱面贴瓷砖 |  | 1.基层类型、部位:墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格:墙面砖 400×800 4.缝宽、勾缝材料种类:水泥膏 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 568.86 |  | 162.36 | 92360.11
149 | 011203003003 | 墙、柱面瓷砖胶贴瓷砖 |  | 1.基层类型、部位:墙面 2.安装方式:瓷砖胶粘贴 3.面层材料品种、规格:墙面砖 300×600 4.缝宽、勾缝材料种类:水泥膏 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 224.61 |  | 184.58 | 41458.51
150 | 011203003004 | 墙、柱面瓷砖胶贴瓷砖 |  | 1.基层类型、部位:墙面 2.安装方式:瓷砖胶粘贴 3.面层材料品种、规格:墙面砖 400×800 4.缝宽、勾缝材料种类:水泥膏 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 237.65 |  | 194.93 | 46325.11
151 | 011203003005 | 墙、柱面贴纸皮砖 |  | 1.基层类型、部位:墙面 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格:墙面砖 45×95 4.缝宽、勾缝材料种类:水泥膏 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 240.31 |  | 145.36 | 34931.46
本页小计 | [8 empty] | 215075.19
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 36 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
152 | 011205001005 | 墙、柱面装饰医用护墙板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格:医用防撞护墙板 4.压条材料种类、规格:PVC收边压条 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 269.88 |  | 335.5 | 90544.74
153 | 011205001006 | 墙、柱面装饰专业吸音板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格:隔音棉 50mm厚 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃胶合板 4.面层材料品种、规格:仿木纹吸音板 5.压条材料种类、规格:实木装饰线条 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 172.64 |  | 356.13 | 61482.28
154 | 011205001007 | 墙、柱面装饰铝塑板 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃胶合板 3.面层材料品种、规格:铝塑板 3.0mm厚 4.压条材料种类、规格:铝合金收边条 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 166.36 |  | 207.49 | 34518.04
|  | 轻质隔墙维修修缮 | [6 empty] | 206939.82
本页小计 | [8 empty] | 186545.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 37 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
155 | 011207001001 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:轻质间墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:双面9.5mm厚防潮纸面石膏板 4.嵌缝、塞口材料品种:穿孔纸带 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 248.96 |  | 116.93 | 29110.89
156 | 011207001002 | 轻钢龙骨双面硅酸钙板隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:轻质间墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:双面10mm厚硅酸钙板 4.嵌缝、塞口材料品种:穿孔纸带 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 210.36 |  | 128.19 | 26966.05
157 | 011207001003 | 轻钢龙骨双面阻燃夹板隔墙 |  | 1.隔墙、隔断类型:轻质间墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格:双面9mm阻燃夹板 4.嵌缝、塞口材料品种:穿孔纸带 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 67.88 |  | 110.76 | 7518.39
158 | 011205001008 | 隔墙中间加装吸音棉 |  | 1.隔离层材料种类、规格:隔音棉 50mm厚 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 245.12 |  | 49.89 | 12229.04
本页小计 | [8 empty] | 75824.37
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 38 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
159 | 011207003001 | 卫生间抗倍特隔板 |  | 1.隔断材料品种、规格:12厘抗倍特板 2.配件品种、规格:304不锈钢配件 3.固定方式:膨胀螺栓及玻璃胶 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 68.66 |  | 278.02 | 19088.85
160 | 011207003002 | 卫生间蜂窝铝板隔断 |  | 1.隔断材料品种、规格:蜂窝铝板间隔 2.配件品种、规格:304不锈钢配件 3.固定方式:膨胀螺栓及玻璃胶 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 45.64 |  | 355.15 | 16209.05
161 | 011207003003 | 医用专业玻镁洁净板 |  | 1.隔断材料品种、规格:医用专业玻镁洁净板 2.配件品种、规格:304不锈钢配件 3.固定方式:膨胀螺栓及玻璃胶 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 278.64 |  | 182.77 | 50927.03
162 | 011207002005 | 铝合金玻璃固定隔断 |  | 1.隔墙、隔断类型:玻璃间隔 2.骨架、边框材料种类、规格:铝合金框架 3.隔板材料品种、规格:12mm厚钢化玻璃 4.嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 45.66 |  | 296.76 | 13550.06
本页小计 | [8 empty] | 99774.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 39 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
163 | 011207002006 | 全玻璃隔断 |  | 1.隔墙、隔断类型:玻璃间隔 2.骨架、边框材料种类、规格:钢骨架 3.隔板材料品种、规格:12mm厚钢化玻璃 4.嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 24.45 |  | 189.02 | 4621.54
164 | 011207002007 | 铝合金框玻璃高间隔 |  | 1.隔墙、隔断类型:玻璃间隔 2.骨架、边框材料种类、规格:铝合金框架 3.隔板材料品种、规格:钢化玻璃高间断（中间夹百叶） 4.嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 48.64 |  | 549.32 | 26718.92
|  | 天花装饰维修修缮 | [6 empty] | 325823.46
165 | 011301001001 | 天棚抹灰水泥砂浆面 |  | 1.基层类型:天花 2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:湿拌抹灰砂浆 厚度20mm M20 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 416.31 |  | 36.56 | 15220.29
166 | 011302001001 | 天棚轻钢龙骨双层石膏板 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9.5mm防潮纸面石膏板 4.面板材料品种、规格:9.5mm防潮纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:玻璃胶 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 168.62 |  | 137.81 | 23237.52
本页小计 | [8 empty] | 69798.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 40 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
167 | 011302001002 | 天棚轻钢龙骨双层硅酸钙板 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:10mm硅酸钙板 4.面板材料品种、规格:10mm硅酸钙板 5.嵌缝材料种类:玻璃胶 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 245.45 |  | 153.35 | 37639.76
168 | 011302001003 | 天棚轻钢龙骨夹板基层+石膏板面 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃胶合板 4.面板材料品种、规格:9.5mm防潮纸面石膏板 5.嵌缝材料种类:玻璃胶 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 122.34 |  | 131.91 | 16137.87
169 | 011302001004 | 天棚轻钢龙骨夹板基层+硅酸钙板面 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm阻燃胶合板 4.面板材料品种、规格:10mm硅酸钙板 5.嵌缝材料种类:玻璃胶 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 64.56 |  | 148.07 | 9559.4
本页小计 | [8 empty] | 63337.03
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 41 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
170 | 011302001005 | 天棚轻钢龙骨铝扣板 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:铝扣板 300×300×0.8 4.压条材料种类、规格:铝合金收边线 20mm宽 5.嵌缝材料种类:玻璃胶 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 138.68 |  | 152.27 | 21116.8
171 | 011302001006 | 天棚轻钢龙骨铝扣板 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:铝扣板 600×600×0.8 4.压条材料种类、规格:铝合金收边线 20mm宽 5.嵌缝材料种类:玻璃胶 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 565.69 |  | 169.87 | 96093.76
172 | 011302004001 | 天花轻钢龙骨铝合金格栅 |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:铝通格栅天花 3.防护材料种类:玻璃胶 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 265.24 |  | 141.17 | 37443.93
本页小计 | [8 empty] | 154654.49
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 42 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
173 | 011302001007 | 天棚轻钢龙骨医用专业玻镁洁净板 |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:医用专业玻镁洁净板 4.压条材料种类、规格:铝合金收边线 20mm宽 5.嵌缝材料种类:玻璃胶 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 237.46 |  | 283.1 | 67224.93
174 | 011303002001 | 天棚铝合金检修口 |  | 1.装饰口材料品种、规格:铝合金检修口 400×400 2.安装固定方式:卡嵌式 3.防护材料种类:玻璃胶 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 119.4 | 2149.2
|  | 油漆涂料维修修缮 | [6 empty] | 248436.39
175 | 011403003001 | 墙面满刮一般型腻子二遍 |  | 1.基层类型:一般抹灰面、板材面 2.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数:二遍，砂纸磨平 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 134.22 |  | 14.31 | 1920.69
176 | 011403003002 | 天花满刮一般型腻子二遍 |  | 1.基层类型:一般抹灰面、板材面 2.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数:二遍，砂纸磨平 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 241.36 |  | 9.31 | 2247.06
本页小计 | [8 empty] | 73541.88
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 43 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
177 | 011403003003 | 墙面满刮耐水型腻子二遍 |  | 1.基层类型:一般抹灰面、板材面 2.腻子种类:成品腻子膏(耐水型)N型 3.刮腻子遍数:二遍，砂纸磨平 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1789.45 |  | 21.33 | 38168.97
178 | 011403003004 | 天棚满刮耐水型腻子二遍 |  | 1.基层类型:一般抹灰面、板材面 2.腻子种类:成品腻子膏(耐水型)N型 3.刮腻子遍数:二遍，砂纸磨平 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1456.36 |  | 24.53 | 35724.51
179 | 011403001001 | 墙面油乳胶漆底油二遍面油二遍 |  | 1.基层类型:一般抹灰面、板材面 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆二底二面 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1789.45 |  | 31.37 | 56135.05
180 | 011403001002 | 天棚油乳胶漆底油二遍面油二遍 |  | 1.基层类型:一般抹灰面、板材面 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆二底二面 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1456.36 |  | 35.98 | 52399.83
181 | 011403001003 | 天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网 |  | 1.基层类型:一般抹灰面、板材面 2.防护材料种类:抗裂纤维网 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 245.87 |  | 23.3 | 5728.77
本页小计 | [8 empty] | 188157.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 44 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
182 | 011403001004 | 天棚、墙、柱面粘贴PVC阴阳角护角条 |  | 1.基层类型:一般抹灰面、板材面 2.防护材料种类:PVC阴阳角护角条 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 64.56 |  | 5.58 | 360.24
183 | 011403001005 | 墙柱面油抗碱底漆一遍 |  | 1.基层类型:一般抹灰面、板材面 2.防护材料种类:抗碱底漆一遍 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 245.87 |  | 9.73 | 2392.32
184 | 011403001006 | 天棚油抗碱底漆一遍 |  | 1.基层类型:一般抹灰面、板材面 2.防护材料种类:抗碱底漆一遍 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 456.26 |  | 11.32 | 5164.86
185 | 011404001001 | 外墙丙烯酸酯涂料三遍 |  | 1.基层类型:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料三遍 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 525.64 |  | 40.89 | 21493.42
186 | 011405001001 | 墙柱面贴墙纸 |  | 1.基层类型:腻子 2.粘结材料种类:壁纸专用粘贴剂 3.防护材料种类:腻子粉 4.面层材料品种、规格:墙纸（提供相近款式、颜色选择） 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 339.66 |  | 78.61 | 26700.67
|  | 市政维修修缮 | [6 empty] | 38260.04
本页小计 | [8 empty] | 56111.51
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 45 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
187 | 040202014001 | 路面基层铺水泥石屑稳定层 |  | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:150mm 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 155.64 |  | 50.43 | 7848.93
188 | 040203007001 | 路面浇捣混凝土 C30 |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:综合考虑 3.厚度:200mm 4.嵌缝材料:沥青 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 155.64 |  | 137.23 | 21358.48
189 | 040204004001 | 铺砌砼路缘石 |  | 1.材料品种、规格:砼路缘石 500×300×120 2.垫层材料品种、厚度:C20砼100mm厚 3.基座尺寸、混凝土强度等级:C20砼200mm厚 4.勾缝材料品种、规格:水泥砂浆 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 42.8 |  | 211.51 | 9052.63
|  | 其它零星维修修缮 | [6 empty] | 356300.36
190 | 011501001001 | 资料吊柜 |  | 1.名称:资料柜 2.规格:600宽×800高 3.安装方式:订制安装 4.材料种类、规格:多层板基层、饰面板饰面 5.五金种类、规格:不锈钢五金配件 6.防护材料种类:防火涂料、胶水 7.油漆品种、刷漆遍数:免漆板 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 28.4 |  | 832.02 | 23629.37
本页小计 | [8 empty] | 61889.41
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 46 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
191 | 011501001002 | 资料地柜 |  | 1.名称:资料柜 2.规格:600宽×800高 3.安装方式:订制安装 4.材料种类、规格:多层板基层、饰面板饰面 5.五金种类、规格:不锈钢五金配件 6.防护材料种类:防火涂料、胶水 7.油漆品种、刷漆遍数:免漆板 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 28.4 |  | 827.76 | 23508.38
192 | 011501004001 | 成品洗手台 |  | 1.名称:洗手台（配柜） 2.规格、型号:0.8m×0.6m×0.9m 3.安装方式:订制安装 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 16 |  | 1351.89 | 21630.24
193 | 011501004002 | 成品镜柜 |  | 1.名称:洗手台镜柜 2.规格、型号:0.8m×0.15m×1.0m 3.安装方式:订制安装 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 16 |  | 751.89 | 12030.24
194 | 011503001001 | 不锈钢栏杆 |  | 1.扶手材料种类、规格:304不锈钢管 DN60 2.栏杆(板)材料种类、规格:304不锈钢管 DN32 3.固定配件种类:膨胀螺栓 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 48.6 |  | 374.58 | 18204.59
本页小计 | [8 empty] | 75373.45
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 47 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
195 | 011505002001 | 不锈钢纸盒 |  | 1.配件名称:厕纸盒 2.配件品种:304不锈钢 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 24 |  | 80.54 | 1932.96
196 | 011505002002 | 残障不锈钢拉手 |  | 1.配件名称:不锈钢残疾人扶手 2.配件品种:304不锈钢 3.规格:L=1.2m 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 12 |  | 187.87 | 2254.44
197 | 011503003001 | 医用靠墙扶手 |  | 1.扶手材料种类、规格:成品医用扶手 2.固定配件种类:预埋铁件 3.防护材料种类:砼或水泥砂浆修复墙面 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 64 |  | 154.77 | 9905.28
198 | 010901008001 | 注浆堵漏 水溶性聚氨脂 |  | 1.嵌缝材料种类:水溶性聚氨脂 2.防护材料种类:高压注浆 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 76.4 |  | 296.36 | 22641.9
199 | 010901008002 | 注浆堵漏 氰凝 |  | 1.嵌缝材料种类:氰凝 2.防护材料种类:高压注浆 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 88.6 |  | 327.48 | 29014.73
200 | 011601001001 | 墙柱面活动脚手架 |  | 1.墙柱面活动脚手架 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 7500 |  | 2.52 | 18900
本页小计 | [8 empty] | 84649.31
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 48 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
201 | 011601001002 | 天棚活动脚手架 |  | 1.天棚活动脚手架 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 5000 |  | 6.05 | 30250
202 | 011601014001 | 现场成品保护措施 |  | 1.成品保护措施:阻燃夹板+编制布 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 3000 |  | 13.81 | 41430
203 | 011207002008 | 现场围蔽 |  | 1.隔墙、隔断类型:围蔽 2.骨架、边框材料种类、规格:钢骨架 3.隔板材料品种、规格:阻燃夹板 9mm厚 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 1250 |  | 75.7 | 94625
204 | 01B038 | 零星维修 |  | 1.内容:零散零星修理修缮，难以按具体量计算，只能按工日计算的子目 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 工日 | 10 |  | 449.4 | 4494
205 | 01B039 | 完工精细化卫生清洁 |  | 1.内容:项目完工，现场需进行精细化卫生清洁 2.材质、种类:综合考虑 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 105.67 |  | 17.5 | 1849.23
|  | 安装零星维修修缮 | [6 empty] | 1918290.58
|  | 拆除项目 | [6 empty] | 37684.32
本页小计 | [8 empty] | 172648.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 49 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
206 | 03B001 | 拆除旧配电箱 |  | 1.拆除内容:原有配电箱 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 28 |  | 101.28 | 2835.84
207 | 03B002 | 拆除电线管 |  | 1.拆除内容:原有旧电线管 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 415 |  | 5.21 | 2162.15
208 | 03B003 | 拆除旧电源线 |  | 1.拆除内容:原有电源线 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1568 |  | 0.34 | 533.12
209 | 03B004 | 拆除旧开关、插座 |  | 1.拆除内容:原有开关、插座 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 172 |  | 4.96 | 853.12
210 | 03B005 | 拆除旧灯具 |  | 1.拆除内容:原有灯具 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 245 |  | 23.47 | 5750.15
本页小计 | [8 empty] | 12134.38
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 50 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
211 | 03B006 | 拆除旧排气扇 |  | 1.拆除内容:原有排气扇 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 45 |  | 29.99 | 1349.55
212 | 03B007 | 拆除给水管道 |  | 1.拆除内容:原有给水管道（DN20以内） 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 128 |  | 8.4 | 1075.2
213 | 03B008 | 拆除给水管道 |  | 1.拆除内容:原有给水管道（DN50以内） 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 164 |  | 10.38 | 1702.32
214 | 03B009 | 拆除排水管道 |  | 1.拆除内容:原有排水管道（DN50以内） 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 176 |  | 6.39 | 1124.64
215 | 03B010 | 拆除原有排水管道 |  | 1.拆除内容:原有排水管道（DN110以内） 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 148 |  | 11.36 | 1681.28
本页小计 | [8 empty] | 6932.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 51 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
216 | 03B011 | 拆除原有螺纹阀门 |  | 1.拆除内容:原有螺纹阀门（DN25以内） 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 162 |  | 14.82 | 2400.84
217 | 03B012 | 拆除原有洗手盆 |  | 1.拆除内容:原有洗手盆 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 66 |  | 42.32 | 2793.12
218 | 03B013 | 拆除原有旧蹲厕 |  | 1.拆除内容:原有旧蹲厕 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 46 |  | 80.59 | 3707.14
219 | 03B014 | 拆除原有旧坐厕 |  | 1.拆除内容:原有旧坐厕 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 32 |  | 49.41 | 1581.12
220 | 03B015 | 拆除原有旧尿斗 |  | 1.拆除内容:原有旧尿斗 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 36 |  | 30.19 | 1086.84
本页小计 | [8 empty] | 11569.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 52 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
221 | 03B016 | 拆除原有旧水龙头 |  | 1.拆除内容:原有旧水龙头 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 56 |  | 2.37 | 132.72
222 | 03B017 | 拆除原有旧风管 |  | 1.拆除内容:原有旧风管 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 176.4 |  | 12.77 | 2252.63
223 | 03B018 | 拆除原有旧空调风口 |  | 1.拆除内容:原有旧风口 2.废弃料临时处理:人工装袋，搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 36 |  | 20.8 | 748.8
224 | 03B019 | 拆除原有空调室内机 |  | 1.拆除内容:原有室内空调机 2.设备处理:人工搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 18 |  | 60.49 | 1088.82
225 | 03B020 | 拆除原有空调室外机 |  | 1.拆除内容:原有室外空调机 2.设备处理:人工搬运至指定地点集中堆放整齐 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 18 |  | 156.94 | 2824.92
|  | 强电系统维修修缮 | [6 empty] | 644181.86
本页小计 | [8 empty] | 7047.89
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 53 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
226 | 030402011001 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:成套型 3.规格:半周长1.5m内 4.安装方式:悬挂式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 12 |  | 2923.78 | 35085.36
227 | 030402011002 | 成套配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.型号:成套型 3.规格:半周长1.0m内 4.安装方式:悬挂式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 18 |  | 1536.41 | 27655.38
228 | 030412002001 | 金属线槽 200×100×1.0 |  | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌 3.规格:200×100×1.0 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 145.6 |  | 70.71 | 10295.38
229 | 030412002002 | 金属线槽 100×50×1.0 |  | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100×50×1.0 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 198.7 |  | 56.91 | 11308.02
230 | 030412002003 | 塑料线槽 39×19 |  | 1.名称:线槽 2.材质:阻燃PVC 3.规格:39×19 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 244.64 |  | 23.8 | 5822.43
231 | 030412002004 | 塑料线槽 24×14 |  | 1.名称:线槽 2.材质:阻燃PVC 3.规格:24×14 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 368.79 |  | 21.17 | 7807.28
本页小计 | [8 empty] | 97973.85
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 54 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
232 | 030412001001 | 镀锌电线管 SC25 |  | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 472.45 |  | 20.18 | 9534.04
233 | 030412001002 | 镀锌电线管 SC20 |  | 1.名称:电线管 2.材质:镀锌 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 565.46 |  | 14.52 | 8210.48
234 | 030412001003 | 刚性难燃电线管 PC25 |  | 1.名称:电线管 2.材质:阻燃PVC 3.规格:PC25 4.配置形式:暗敷 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 637.69 |  | 14.11 | 8997.81
235 | 030412001004 | 刚性难燃电线管 PC20 |  | 1.名称:电线管 2.材质:阻燃PVC 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 756.43 |  | 9.87 | 7465.96
236 | 030412006001 | 开关、插座底盒 |  | 1.名称:开关、插座底盒 2.材质:PVC 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 326 |  | 10.34 | 3370.84
本页小计 | [8 empty] | 37579.13
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 55 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
237 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 188 |  | 10.47 | 1968.36
238 | 030412004001 | 电气配线 WDZC-BYJ-6.0 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6.0mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 2264.88 |  | 7.69 | 17416.93
239 | 030412004002 | 电气配线 WDZC-BYJ-4.0 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4456.89 |  | 5.53 | 24646.6
240 | 030412004003 | 电气配线 WDZC-BYJ-2.5 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 14589.78 |  | 4.19 | 61131.18
241 | 030412004004 | 线槽配线 WDZC-BYJ-6.0 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6.0mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1878.98 |  | 8.25 | 15501.59
本页小计 | [8 empty] | 120664.66
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 56 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
242 | 030412004005 | 线槽配线 WDZC-BYJ-4.0 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 3265.66 |  | 6.15 | 20083.81
243 | 030412004006 | 线槽配线 WDZC-BYJ-2.5 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 23677.45 |  | 4.27 | 101102.71
244 | 030413001001 | 圆形吸顶灯 32W |  | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 32W 3.规格:圆形 D=300 4.类型:吸顶式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 168 |  | 155.81 | 26176.08
245 | 030413002001 | 天花嵌入式平板灯 300×300 |  | 1.名称:天花平板灯 2.型号:LED 3.规格:300×300 4.安装方式:嵌入式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 172 |  | 127.81 | 21983.32
246 | 030413002002 | 天花嵌入式平板灯 600×600 |  | 1.名称:天花平板灯 2.型号:LED 3.规格:600×600 4.安装方式:嵌入式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 214 |  | 148.01 | 31674.14
本页小计 | [8 empty] | 201020.06
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 57 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
247 | 030413003001 | 单管荧光灯 1×40W |  | 1.名称:荧光灯具 2.型号:LED 3.规格:吸顶式 单管 4.安装方式:明装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 145 |  | 86.24 | 12504.8
248 | 030413002003 | 节能筒灯 11W |  | 1.名称:筒灯 2.型号:LED 3.规格:11W 4.安装方式:嵌入式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 241 |  | 80.85 | 19484.85
249 | 030413002004 | 嵌入式射灯 9W |  | 1.名称:射灯 2.型号:LED 3.规格:9W 4.安装方式:嵌入式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 75 |  | 111.15 | 8336.25
250 | 030413002005 | 疏散指示灯 1W |  | 1.名称:指示灯 2.型号:LED 3.规格:DC24V 4.安装方式:墙壁式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 32 |  | 100.91 | 3229.12
251 | 030413002006 | 出口指示灯 1W |  | 1.名称:指示灯 2.型号:LED 3.规格:DC24V 4.安装方式:墙壁式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 24 |  | 100.91 | 2421.84
本页小计 | [8 empty] | 45976.86
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 58 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
252 | 030413002007 | LED灯带 |  | 1.名称:灯带 2.型号:LED 3.规格:10W/m 4.安装方式:嵌入式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 136 |  | 24.79 | 3371.44
253 | 030413005001 | 自带电源疏散照明灯 |  | 1.名称:应急照明灯 2.型号:220V 36W 3.安装方式:墙壁式 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 56 |  | 180.13 | 10087.28
254 | 030413005002 | 医用专业防爆灯 |  | 1.名称:防爆灯 2.型号:医用专业 3.安装方式:墙壁式 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 64 |  | 255.94 | 16380.16
255 | 030413007003 | 医疗专用紫外线灯 |  | 1.名称:紫外线灯 2.型号:医用专业 3.规格:40W 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 142 |  | 282.2 | 40072.4
256 | 030413013001 | 单控单联开关 |  | 1.名称:照明开关 2.材质:塑料面板 3.规格:单联单控 250V 10A 4.安装方式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 134 |  | 28.79 | 3857.86
本页小计 | [8 empty] | 73769.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 59 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
257 | 030413013002 | 单控双联开关 |  | 1.名称:照明开关 2.材质:塑料面板 3.规格:双联单控 250V 10A 4.安装方式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 128 |  | 36.26 | 4641.28
258 | 030413013003 | 单控三联开关 |  | 1.名称:照明开关 2.材质:塑料面板 3.规格:三联单控 250V 10A 4.安装方式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 119 |  | 44.25 | 5265.75
259 | 030413013004 | 单控四联开关 |  | 1.名称:照明开关 2.材质:塑料面板 3.规格:四联单控 250V 10A 4.安装方式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 112 |  | 50.49 | 5654.88
260 | 030413013005 | 双控单联开关 |  | 1.名称:照明开关 2.材质:塑料面板 3.规格:单联双控 250V 10A 4.安装方式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 45 |  | 39.3 | 1768.5
261 | 030413014001 | 二三极插座 |  | 1.名称:插座 2.材质:塑料面板 3.规格:二三极 250V 10A 4.安装方式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 236 |  | 36.35 | 8578.6
本页小计 | [8 empty] | 25909.01
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 60 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
262 | 030413014002 | 单三极插座 |  | 1.名称:插座 2.材质:塑料面板 3.规格:单三极 250V 16A 4.安装方式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 245 |  | 36.33 | 8900.85
263 | 030413015001 | 送配电装置系统调试 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级:1KV 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 30 |  | 1079.61 | 32388.3
|  | 弱电系统维修修缮 | [6 empty] | 177830.55
264 | 030501005001 | 42U机柜 |  | 1.名称:机柜 2.类别:42U 3.规格:机柜内备有32 A12位 PDU模块、电源插座及门锁，机柜颜色、样式、外观等满足业主要求 4.安装方式:落地式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 4815.1 | 4815.1
265 | 030501015001 | 48口千兆交换机 |  | 1.名称:交换机 2.类别:48口 3.规格:千兆 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 5055.98 | 40447.84
266 | 030502008001 | 24口光纤配线架 |  | 1.名称:配线架 2.类别:24口 3.规格:光纤 4.安装方式:插接 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 24 |  | 915.25 | 21966
本页小计 | [8 empty] | 108518.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 61 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
267 | 030502003001 | 六类非屏蔽双绞线缆 CTA6 |  | 1.名称:双绞线缆 2.类别:六类非屏蔽 3.规格:CTA6 4.敷设方式:管槽内敷设 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 4564.88 |  | 4.65 | 21226.69
268 | 030502005001 | 12芯室内万兆多模光缆 |  | 1.名称:光缆 2.类别:室内万兆多模光缆 3.规格:12芯（康普） 4.敷设方式:槽管内布放 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1245.4 |  | 28.91 | 36004.51
269 | 030502012001 | 光纤熔接 |  | 1.接续方式:熔接 2.规格:LC万兆多模 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 芯 | 148 |  | 96.06 | 14216.88
270 | 030502007004 | 网络双绞线跳线 |  | 1.名称:网络双绞线跳线 2.类别:六类非屏蔽RJ45/RJ45 3.规格:2米、原厂跳线 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 20 |  | 24 | 480
271 | 030502007005 | 光纤跳线 |  | 1.名称:光纤跳线 2.类别:LC/LC 3.规格:2米、原厂跳线 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 3 |  | 79.86 | 239.58
272 | 030501010001 | 无线AP |  | 1.名称:无线AP 2.类别:WIFI-6 3.安装方式:吸顶式 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 6 |  | 563.28 | 3379.68
本页小计 | [8 empty] | 75547.34
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 62 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
273 | 030506010001 | 半球摄像机 |  | 1.名称:半球摄像机 2.类别:夜视红外线 3.规格:500万像素有录音功能POE供电 4.安装方式:吸顶式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 4 |  | 940.35 | 3761.4
274 | 030502010001 | 单口信息、网络插座 |  | 1.名称:网络插座 2.类别:信息 3.规格:单口 4.安装方式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 236 |  | 50.06 | 11814.16
275 | 030502010002 | 双口信息、网络插座 |  | 1.名称:网络插座 2.类别:信息 3.规格:双口 4.安装方式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 175 |  | 73.65 | 12888.75
276 | 030502002001 | 电话插座 |  | 1.名称:电话插座 2.类别:语音 3.规格:单口 4.安装方式:暗装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 136 |  | 38.61 | 5250.96
277 | 030502017001 | 双绞线缆测试 |  | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:清理线缆、按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料、完成测试报告等。 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 链路 | 50 |  | 26.78 | 1339
|  | 消防报警系统维修修缮 | [6 empty] | 29553.15
本页小计 | [8 empty] | 35054.27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 63 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
278 | 030412004007 | 电气配线 NHZ-BVR-1.5mm2 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHZ-BVR 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 173.4 |  | 4.72 | 818.45
279 | 030412004008 | 电气配线 NHZ-RVS-2×1.5mm2 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NH-RVS 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 324.1 |  | 5.39 | 1746.9
280 | 030412004009 | 电气配线 NHZ-RVVP-2×1.5mm2 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:NHZ-RVVP 4.规格:2×1.5mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 60.17 |  | 12.8 | 770.18
281 | 030412004010 | 配线 WDZB-RYY-2×1mm2 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-RYY 4.规格:2×1mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 511.85 |  | 6.04 | 3091.57
本页小计 | [8 empty] | 6427.1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 64 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
282 | 030412004011 | 配线 WDZB-RYY-3×1mm2 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-RYY 4.规格:3×1mm2 5.材质:铜芯 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 181.26 |  | 7.78 | 1410.2
283 | 030904001001 | 感烟探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.规格:TX3100A 3.类型:吸顶式 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 46 |  | 195.98 | 9015.08
284 | 030904004001 | 火灾声光警报器 |  | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:TX3304 3.安装方式:壁装 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 368.76 | 2212.56
285 | 030904006001 | 火警扬声器 |  | 1.名称:火警扬声器 2.功率:3W 3.规格:TX3353 4.安装方式:吸顶式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 12 |  | 251.72 | 3020.64
286 | 030904003001 | 消火栓按钮 |  | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:TX3152 3.安装方式:壁装 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 224.13 | 896.52
本页小计 | [8 empty] | 16555
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 65 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
287 | 030904003002 | 手动报警按钮(带电话插孔) |  | 1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.规格:TX3140 3.安装方式:壁装 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 6 |  | 181.1 | 1086.6
288 | 030904007001 | 短路隔离器 |  | 1.名称:短路隔离器 2.规格:TX3223 3.类型:壁装 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 4 |  | 335.06 | 1340.24
289 | 030904007002 | 输入输出模块 |  | 1.名称:输入输出模块 2.规格:TX3208A 3.类型:壁装 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 3 |  | 258.07 | 774.21
290 | 030909003001 | 自动报警系统调试 |  | 1.点数:64点以下 2.线制:自动报警系统装置调试 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 3370 | 3370
|  | 医用设备带维修修缮 | [6 empty] | 51675.43
291 | 031007013001 | 医用设备带（200×55×1.2） |  | 1.名称:医用设备带 2.材质:材质 3.规格:单槽体 200×55×1.2 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.5 |  | 244.59 | 5258.69
本页小计 | [8 empty] | 11829.74
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 66 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
292 | 031007014001 | 氧气终端（英标） |  | 1.气体种类:氧气终端 2.规格:英标 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 378.47 | 3027.76
293 | 031007014002 | 负压终端（英标） |  | 1.气体种类:负压终端 2.规格:英标 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 8 |  | 378.47 | 3027.76
294 | 031001005005 | 脱脂紫铜管 φ10×0.8 |  | 1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:φ10×0.8 3.压力等级:满足使用要求 4.连接形式:乙炔焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:吹洗试验 6.安装部位:病房 7.介质:氧气 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 48 |  | 42.85 | 2056.8
295 | 031001005006 | 脱脂紫铜管 φ8×0.8 |  | 1.材质:脱脂紫铜管 2.规格:φ8×0.8 3.压力等级:满足使用要求 4.连接形式:乙炔焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:吹洗试验 6.安装部位:病房 7.介质:氧气 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 48 |  | 37.73 | 1811.04
296 | 030413007004 | 医疗专用灯管 |  | 1.名称:灯管 2.型号:医用专业 3.规格:LED，带罩 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 8 |  | 231.42 | 1851.36
本页小计 | [8 empty] | 11774.72
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 67 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
297 | 030501003001 | 护士站管理主机 |  | 1.名称:护士站管理机 2.产品参数:86型系列 3.规格:86型系列 4.安装方式:护士站安装 5.说明:满足使用需求 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 3613.45 | 3613.45
298 | 030501001001 | 病床呼叫分机 |  | 1.名称:病床分机 2.类别:分机 3.规格:86型系列 4.安装方式:嵌入设备带安装 5.产品参数:满足使用需求 6.功能:呼叫 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 8 |  | 701.25 | 5610
299 | 030501023001 | 医护对讲后台管理软件 V1.0 |  | 1.名称:医护对讲后台管理软件 2.类别:智慧病房对讲系统采用先进的 B/S 模式构建，用户无需安装额外软件，通过任意电脑即可便捷登录管理后台 3.规格:支持与 HIS 系统及医院其他部门进行数据交换和共享，能够将病人的相关信息进行对接处理，并实时显示在管理平台上，确保医护人员随时获取最新、最准确的患者资料 4.指标:可对医院有关信息进行维护，包括医院 LOGO、简介、名称等，方便医院展示自身形象与特色 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 1 |  | 9661.15 | 9661.15
本页小计 | [8 empty] | 18884.6
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 68 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
300 | 030501002001 | HIS对接设备 |  | 1.名称:HIS对接 2.类别:采用视图 3.规格:web service、HTTP进行对接 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 1 |  | 9868.12 | 9868.12
301 | 030502007006 | 呼叫线 |  | 1.名称:呼叫线 2.类别:LED 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 条 | 160 |  | 14.5 | 2320
302 | 030505012001 | 呼叫系统调试及试运行 |  | 1.调试类别:呼叫系统调试 2.调试内容:系统调试、功能技术参数设置、试响广播分区内的每一个广播扬声器等 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 3569.3 | 3569.3
|  | 给水系统维修修缮 | [6 empty] | 148803.05
303 | 031001008013 | 塑料给水管 PP-R De50 |  | 1.材质:塑料 2.规格:PP-R De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 172.56 |  | 54.39 | 9385.54
本页小计 | [8 empty] | 25142.96
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 69 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
304 | 031001008014 | 塑料给水管 PP-R De40 |  | 1.材质:塑料 2.规格:PP-R De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 220.14 |  | 45.49 | 10014.17
305 | 031001008015 | 塑料给水管 PP-R De32 |  | 1.材质:塑料 2.规格:PP-R De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 188.65 |  | 37.26 | 7029.1
306 | 031001008016 | 塑料给水管 PP-R De25 |  | 1.材质:塑料 2.规格:PP-R De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 445.46 |  | 32.7 | 14566.54
307 | 031001008017 | 塑料给水管 PP-R De20 |  | 1.材质:塑料 2.规格:PP-R De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 530.64 |  | 28.68 | 15218.76
本页小计 | [8 empty] | 46828.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 70 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
308 | 031001008018 | 塑料给水管 PP-R De15 |  | 1.材质:塑料 2.规格:PP-R De15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 320.36 |  | 27.87 | 8928.43
309 | 031002001001 | 金属闸阀 DN25 |  | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 136 |  | 90.2 | 12267.2
310 | 031002001002 | 金属角阀 DN15 |  | 1.类型:角阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 148 |  | 52.73 | 7804.04
311 | 031002008001 | 金属波纹软管 DN15 |  | 1.材质:不锈钢波纹软管 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 根 | 156 |  | 69.59 | 10856.04
312 | 031003010001 | 不锈钢淋浴水龙头 |  | 1.材质:不锈钢 2.规格:DN15 3.组装形式:冷热水 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 20 |  | 362.96 | 7259.2
本页小计 | [8 empty] | 47114.91
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 71 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
313 | 031003014006 | 不锈钢普通龙头 DN15 |  | 1.类型:水龙头 2.材质:不锈钢 3.型号:DN15 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 125 |  | 42.33 | 5291.25
314 | 031003014007 | 不锈钢洗手盆龙头 DN15 |  | 1.类型:水龙头 2.材质:不锈钢 3.型号:DN15 4.规格:洗手盆柱式龙头 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 214 |  | 187.77 | 40182.78
|  | 排水系统维修修缮 | [6 empty] | 333528.48
315 | 031001008019 | 塑料排水管 U-PVC De160 |  | 1.材质:塑料 2.规格:U-PVC De160 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 224.8 |  | 87.38 | 19643.02
316 | 031001008020 | 塑料排水管 U-PVC De110 |  | 1.材质:塑料 2.规格:U-PVC De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 233.6 |  | 58.98 | 13777.73
317 | 031001008021 | 塑料排水管 U-PVC De75 |  | 1.材质:塑料 2.规格:U-PVC De75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 445.45 |  | 44.99 | 20040.8
本页小计 | [8 empty] | 98935.58
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 72 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
318 | 031001008022 | 塑料排水管 U-PVC De50 |  | 1.材质:塑料 2.规格:U-PVC De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 210.36 |  | 30.97 | 6514.85
319 | 031001008023 | 空调塑料排水管 U-PVC De25 |  | 1.材质:塑料 2.规格:U-PVC De25 3.连接形式:粘接 4.警示带形式:橡塑保温套管 5.安装部位:空调排水 6.介质:冷凝水 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 172.48 |  | 27.88 | 4808.74
320 | 031001008024 | 空调塑料排水管 U-PVC De20 |  | 1.材质:塑料 2.规格:U-PVC De20 3.连接形式:粘接 4.警示带形式:橡塑保温套管 5.安装部位:空调排水 6.介质:冷凝水 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 164.69 |  | 24.05 | 3960.79
321 | 031003003001 | 台下式洗手盆 |  | 1.类型:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.规格:台下式 4.安装方式:台下盆 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 136 |  | 681.97 | 92747.92
322 | 031003003002 | 柱式洗手盆 |  | 1.类型:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.安装方式:柱式 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 78 |  | 561.79 | 43819.62
本页小计 | [8 empty] | 151851.92
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 73 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
323 | 031003004001 | 地拖池 |  | 1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷 3.安装方式:座置式 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 36 |  | 590.47 | 21256.92
324 | 031003006001 | 蹲式大便器 |  | 1.类型:蹲厕 2.材质:陶瓷 3.规格:含储水式冲水箱 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 48 |  | 749.72 | 35986.56
325 | 031003006002 | 坐式大便器 |  | 1.类型:连体坐便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含储水式冲水箱 4.安装方式:座装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 24 |  | 998.36 | 23960.64
326 | 031003007001 | 壁挂式带感应小便器 |  | 1.类型:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.规格:含全部附件成套出厂 4.安装方式:挂式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 组 | 32 |  | 1224.83 | 39194.56
327 | 031003014008 | 不锈钢地漏 DN50 |  | 1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号:DN50 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 45 |  | 46.85 | 2108.25
328 | 031003014009 | 不锈钢地漏 DN75 |  | 1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号:DN75 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 24 |  | 65.91 | 1581.84
本页小计 | [8 empty] | 124088.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 74 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
329 | 031003014010 | 排水管检修口 DN110 |  | 1.类型:检查口 2.材质:塑料 U-PVC 3.型号:DN110 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 136 |  | 30.34 | 4126.24
|  | 消防水系统维修修缮 | [6 empty] | 47369.15
330 | 030901001001 | 水喷淋钢管 DN100×4mm |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管、DN100×4mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.刷油、防腐蚀:刷防锈漆、红色调和漆各二道 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 21.13 |  | 169.29 | 3577.1
331 | 030901001002 | 水喷淋钢管 DN80×4mm |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管、DN80×4mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.刷油、防腐蚀:刷防锈漆、红色调和漆各二道 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 25.32 |  | 122.72 | 3107.27
本页小计 | [8 empty] | 10810.61
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 75 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
332 | 030901001003 | 水喷淋钢管 DN65×3.75mm |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管、DN65×3.75mm 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.刷油、防腐蚀:刷防锈漆、红色调和漆各二道 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 9.72 |  | 92.23 | 896.48
333 | 030901001004 | 水喷淋钢管 DN50×3.5mm |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管、DN50×3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.刷油、防腐蚀:刷防锈漆、红色调和漆各二道 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.85 |  | 81.9 | 1543.82
334 | 030901001005 | 水喷淋钢管 DN40×3.5mm |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管、DN40×3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.刷油、防腐蚀:刷防锈漆、红色调和漆各二道 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 18.32 |  | 74.1 | 1357.51
本页小计 | [8 empty] | 3797.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 76 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
335 | 030901001006 | 水喷淋钢管 DN32×3.5mm |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管、DN32×3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.刷油、防腐蚀:刷防锈漆、红色调和漆各二道 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 100.53 |  | 63.87 | 6420.85
336 | 030901001007 | 水喷淋钢管 DN25×3.5mm |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管、DN25×3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5.刷油、防腐蚀:刷防锈漆、红色调和漆各二道 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 281.6 |  | 56.36 | 15870.98
337 | 030901003001 | 隐蔽式吊顶型玻璃球喷头 |  | 1.安装部位:室内天花 2.材质、型号、规格:DN25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 64 |  | 106.16 | 6794.24
338 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | 1.名称:末端试水装置 2.材质:铜制 3.规格:DN25mm 4.组装形式:含1个试水接头、1个压力表、1个截止阀 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 3 |  | 332.5 | 997.5
本页小计 | [8 empty] | 30083.57
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 77 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
339 | 030901010001 | 室内消火栓 |  | 1.名称:单栓带灭火器箱组合式消防柜 2.安装方式:室内 3.型号、规格:DN65mm 4.附件材质、规格:直流水枪1支,规格为:φ65×19;消防龙材质用衬胶,口径φ65,长度及条数:25m长配一条;消防软管卷盘一套,栓口直径φ25,胶管内径φ19,水枪喷嘴直径φ8,管长L=25m,2具MF/ABC5灭火器 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 4 |  | 1425.89 | 5703.56
340 | 030909001001 | 水灭火控制装置调试 |  | 1.系统形式:消火栓灭火系统 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 点 | 4 |  | 274.96 | 1099.84
|  | 通风空调系统维修修缮 | [6 empty] | 156835.27
341 | 030701003001 | 室内挂墙式空调机安装 |  | 1.名称:空调机安装 2.型号:室内机 3.规格:利旧 4.安装形式:挂壁式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 18 |  | 174.97 | 3149.46
342 | 030701003002 | 室内天花式空调机安装 |  | 1.名称:空调机安装 2.型号:室内机 3.规格:利旧 4.安装形式:天花式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 18 |  | 333.38 | 6000.84
本页小计 | [8 empty] | 15953.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 78 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
343 | 030701003003 | 室外空调主机安装 |  | 1.名称:空调机安装 2.型号:室外主机 3.规格:利旧 4.安装形式:支撑架上安装 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 36 |  | 336.17 | 12102.12
344 | 03B021 | 空调机清洗（室内、室外机） |  | 1.空调机清洗（室内、室外机） 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 36 |  | 251.36 | 9048.96
345 | 03B022 | 空调机添加雪种 |  | 1.空调机添加雪种 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 36 |  | 442.89 | 15944.04
346 | 031001005007 | 空调机新增铜管 φ6.4×0.8 |  | 1.材质:铜管 2.规格:φ6.4×0.8 3.压力等级:满足使用要求 4.连接形式:乙炔焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:吹洗试验 6.安装部位:空调 7.介质:冷媒 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 72 |  | 51.36 | 3697.92
347 | 031001005008 | 空调机新增铜管 φ9.5×1.0 |  | 1.材质:铜管 2.规格:φ9.5×0.8 3.压力等级:满足使用要求 4.连接形式:乙炔焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:吹洗试验 6.安装部位:空调 7.介质:冷媒 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 72 |  | 63.37 | 4562.64
本页小计 | [8 empty] | 45355.68
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 79 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
348 | 031001005009 | 空调机新增铜管 φ12.7×1.2 |  | 1.材质:铜管 2.规格:φ12.7×1.2 3.压力等级:满足使用要求 4.连接形式:乙炔焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:吹洗试验 6.安装部位:空调 7.介质:冷媒 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 78 |  | 72.25 | 5635.5
349 | 031001005010 | 空调机新增铜管 φ15.9×1.2 |  | 1.材质:铜管 2.规格:φ15.9×1.2 3.压力等级:满足使用要求 4.连接形式:乙炔焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:吹洗试验 6.安装部位:空调 7.介质:冷媒 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 78 |  | 84.32 | 6576.96
350 | 030405015001 | 天花式排气扇 |  | 1.名称:排气扇 2.型号:天花嵌入集成式 3.规格:300×300 4.安装方式:嵌入式 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 台 | 136 |  | 146.31 | 19898.16
351 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 |  | 1.名称:空调通风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:咬口 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 245.1 |  | 169.12 | 41451.31
本页小计 | [8 empty] | 73561.93
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 80 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
352 | 030703007001 | 空调出风口 600×600 |  | 1.名称:风口 2.类型:空调出、回风口 3.型号:铝合金 4.规格:600×600 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 36 |  | 138.27 | 4977.72
353 | 030703007002 | 空调回风口 600×600 |  | 1.名称:风口 2.类型:空调出、回风口 3.型号:铝合金 4.规格:600×600 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 36 |  | 138.27 | 4977.72
354 | 031208003001 | 通风管道绝热保温 |  | 1.绝热材料品种:发泡橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm 3.软木品种:按要求 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 245.1 |  | 38.15 | 9350.57
355 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1 |  | 9461.35 | 9461.35
|  | 室外排水维修修缮 | [6 empty] | 190016.83
356 | 040501005001 | 双壁波纹排水管 HDPE-DN400 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑 2.材质及规格:双壁波纹排水管 DN400/8KN 3.连接形式:承插式胶圈接口 4.铺设深度:按设计要求 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 88.64 |  | 224.59 | 19907.66
本页小计 | [8 empty] | 48675.02
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 81 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
357 | 040501005002 | 双壁波纹排水管 HDPE-DN300 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑 2.材质及规格:双壁波纹排水管 DN300/8KN 3.连接形式:承插式胶圈接口 4.铺设深度:按设计要求 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 72.34 |  | 166.36 | 12034.48
358 | 040501005003 | 双壁波纹排水管 HDPE-DN200 |  | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑 2.材质及规格:双壁波纹排水管 DN200/8KN 3.连接形式:承插式胶圈接口 4.铺设深度:按设计要求 5.管道检验及试验要求:管道闭水试验 6.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 124.56 |  | 105.68 | 13163.5
359 | 040504010001 | 球墨铸铁检查井盖 DN600 |  | 1.雨水口规格:DN600 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 套 | 16 |  | 754.34 | 12069.44
本页小计 | [8 empty] | 37267.42
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 82 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
360 | 040504001001 | 砌筑圆形检查井 |  | 1.种类、规格:圆形检查井（均深H=1.5m） 2.垫层、基础材质及厚度:C25砼 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖 4.勾缝、抹面要求:湿拌抹灰砂浆 厚20mm 5.砂浆强度等级:M20 6.混凝土强度等级:C25 7.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖 DN700 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 8 |  | 1893.26 | 15146.08
361 | 040504003001 | 装配式钢筋混凝土检查井 |  | 1.材质及规格:预制钢筋砼井筒 DN1000（井深3.0m内） 2.垫层、基础材质及厚度:C25砼 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 DN700 4.防坠装置品种及规格:防坠网 5.混凝土强度等级:C25砼 6.砂浆等级:M20湿拌抹灰砂浆 厚20mm 7.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 15 |  | 4381.65 | 65724.75
本页小计 | [8 empty] | 80870.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 83 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
362 | 040504010002 | 装配式平式雨水口 |  | 1.雨水口规格:680×380 井深 1m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁井盖 680×380 3.垫层、基础材质及厚度:C20砼100mm厚 4.混凝土强度等级:C20 5.材料品种、规格:钢筋砼井筒 6.砂浆强度等级及配合比:M20水泥砂浆 7.拦截装置材质、型号、规格:挂蓝 8.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 24 |  | 1681.46 | 40355.04
363 | 040504009001 | 玻璃钢化粪池 |  | 1.材质:玻璃钢化粪池 2.型号、规格:G5-9m3 3.尺寸:按设计及规范要求 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 | 2 |  | 5807.94 | 11615.88
|  | 其它零星维修修缮 | [6 empty] | 100812.49
364 | 031301001001 | 人工凿槽及修复 |  | 1.名称:凿坑槽及修复 2.规格:70×70 3.部位:墙面 4.结构类型:砖墙 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m | 1366.8 |  | 28.28 | 38653.1
365 | 031301002001 | 机械钻砼结构孔 DN65 |  | 1.名称:机械钻孔 2.规格:DN65 3.部位:楼板 4.结构类型:钢筋混凝土 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 24 |  | 47.4 | 1137.6
本页小计 | [8 empty] | 91761.62
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 84 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
366 | 031301002002 | 机械钻砼结构孔 DN108 |  | 1.名称:机械钻孔 2.规格:DN108 3.部位:楼板 4.结构类型:钢筋混凝土 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 18 |  | 63.81 | 1148.58
367 | 031301002003 | 机械钻砼结构孔 DN150 |  | 1.名称:机械钻孔 2.规格:DN150 3.部位:楼板 4.结构类型:钢筋混凝土 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 42 |  | 97.19 | 4081.98
368 | 031301002004 | 机械钻砖墙结构孔 DN65 |  | 1.名称:机械钻孔 2.规格:DN65 3.部位:墙面 4.结构类型:砖墙体 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 20 |  | 30.79 | 615.8
369 | 031301002005 | 机械钻砖墙结构孔 DN108 |  | 1.名称:机械钻孔 2.规格:DN108 3.部位:墙面 4.结构类型:砖墙体 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 16 |  | 38.82 | 621.12
370 | 031301002006 | 机械钻砖墙结构孔 DN150 |  | 1.名称:机械钻孔 2.规格:DN150 3.部位:墙面 4.结构类型:砖墙体 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 | 34 |  | 59.88 | 2035.92
本页小计 | [8 empty] | 8503.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 85 页 共 85 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
371 | 031301004001 | 轻型钢结构支吊架 |  | 1.名称:支吊架 2.规格:镀锌角钢 L50×5.0 3.支架形式:L型及U型 4.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1364.8 |  | 31.56 | 43073.09
372 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.结构类型:轻型支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | kg | 1364.8 |  | 2.52 | 3439.3
373 | 03B023 | 零星安装维修 |  | 1.内容:零散零星修理修缮，难以按具体量计算，只能按工日计算的子目 2.综合:现场电线、线路执整，理顺等 3.其它:按设计图纸、技术需求及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 工日 | 13 |  | 462 | 6006
本页小计 | [8 empty] | 52518.39
合计 | [8 empty] | 6687557.62

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 517298.13
1.1 |  |  | 单项工程 |  |  | 517298.13
1.1.1 |  |  | 土建零星维修修缮 |  |  | 292887.74
1.1.1.1 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 59031.64
1.1.1.2 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 49949.85
1.1.1.3 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 45408.95
1.1.1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 138497.3
1.1.2 |  |  | 安装零星维修修缮 |  |  | 224410.39
1.1.2.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 106116.54
1.1.2.2 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 38271.54
1.1.2.3 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 34792.31
1.1.2.4 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 45230
本页小计 | [5 empty] | 517298.13
合计 | [5 empty] | 517298.13 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | - |  |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  |  | 标段：广东省人民医院物业零星维修修缮工程【2027-2028年度】 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  | 7204855.75 |  | 9 | 648437.02
合计 | [6 empty] | 648437.02